## SD-BER
[15 empty] | Terz- Mittenfrequenzen | Terzband- pegel | Oktav- Mittenfrequenzen | Oktavband- pegel
S C H A L L D Ä M P F E R B E R E C H N U N G
Eingabe / Auswahl |  |  | Kunde: | A |  |  | Position: | C | [6 empty] | 50 |  | 63 | - | >>> Addition Terzbandpegel è Oktavbandpegel <<<
Ergebnisse |  |  | Projekt: | B |  |  | Anlage: | D | [6 empty] | 63
1. |  | Volumenstrom: |  | 1000 | [10 empty] | 80
2. |  | Schalldämpfer - Breite: |  | 1000 | [10 empty] | 100 |  | 125 | -
3. |  | Schalldämpfer - Höhe: |  | 1000 | [10 empty] | 125
4. |  | aktive Kulissenlänge: |  | 1000 | [10 empty] | 160
5. |  | Kulissenausführung: |  | SDK | [10 empty] | 200 |  | 250 | -
6. |  | Kulissenbreite: |  | 200 | [10 empty] | 250
7. |  | Spaltbreite: |  | 133 | [10 empty] | 315
8. |  | Emissionsschallpegel der zu dämpfenden Schallquelle: | [6 empty] | Druckverlust*): |  | 0.15391 |  |  |  | 400 |  | 500 | -
|  | Schallleistung / -druck: |  | Lw | Auswahl: [LW] oder [LP]: |  | unbewertet / A-bewertet: |  | dB(A) | [dB] od. [dB(A)] |  |  |  |  | 500
|  | Oktavmittenfrequenzen: | [12 empty] | 630
|  | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  | Summe |  |  |  | 800 |  | 1000 | -
L | W | [10 empty] | dB(A) |  |  | 1000
L | W | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | dB |  |  | 1250
9. |  | Schalldämpfergehäuse: |  |  |  |  | 10. | Kulissendaten: | [6 empty] | 1600 |  | 2000 | -
|  | Schalldämpfer - Breite: |  | 1000 |  |  |  | Kulissenausführung: |  |  | SDK |  |  |  | 2000
|  | Schalldämpfer - Höhe: |  | 1000 |  |  |  | Mittelkulissen: |  |  | 200 | mm |  |  | 2500
3
|  | Schalldämpfer - Länge: |  | 1000 |  |  |  | Anzahl Mittelkulissen: |  |  | 3 | ST |  |  | 3150 |  | 4000 | -
|  | Lüftungsleitungsquerschnitt: |  | 1 |  |  |  | aktive Kulissenlänge: |  |  | 1000 | mm |  |  | 4000
|  | Anströmgeschwindigkeit: |  | 0.28 |  |  |  | Spaltbreite: |  |  | 133.3333 | mm |  |  | 5000
|  | Gesamtgewicht: |  | 65 | Druckstufe: | ND | (bis 630 Pa) | Randspalt (Spaltbreite * 0,5): |  |  | 66.6667 | mm |  |  | 6300 |  | 8000 | -
11. |  | Schalldämpfertyp: |  |  | Option: |  |  | effektive Spaltfläche: |  |  | 0.4 | m² |  |  | 8000
|  | KSD / | 200-3-1000-1000-1000 |  | Geometrie: | Mittelkulissen |  | effektive Spaltgeschwindigkeit: |  |  | 0.7 | m/s |  |  | 10000
12. |  | Einfügungsdämpfung: |  | (DE auf 50dBOkt Grenzdämpfung limitiert)
|  | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | [5 empty] | Summe | - |  | -
DE |  | 1 | 5 | 19 | 21 | 28 | 33 | 20 | 13
13. |  | Schall - Restpegel: | [6 empty] | (Emissionspegel der Schallquelle, abzüglich Einfügungsdämpfung [DE] des Schalldämpfers)
|  | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  | Summe |  |  |  | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Summe
L | W | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | dB(A) |  |  | - | - | - | - | - | - | - | -
L | W | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | dB | [10 empty] | -
14. |  | Strömungsrauschen: | [6 empty] | (Strömungsgeräusch des Schalldämpfers)
|  | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  | Summe
L | W | 3.8 | 9.9 | 13.4 | 15.8 | 15 | 13.2 | 10 | 4.9 |  | 21.4 | dB(A)
L | W | 29.9 | 25.9 | 22 | 19 | 15 | 12 | 9 | 6 |  | 32.2 | dB
15. |  | Schallleistungspegel: | [6 empty] | (...am Schalldämpferaustritt unter Berücksichtigung des Strömungsrauschens)
|  | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  | Summe
L | W | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | dB(A)
L | W | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | dB
16.
|  | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | # |  | Summe
|  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | dB(A)
|  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | dB
[ *) Angabe Druckverlust bei gleichmäßiger, drallfreier An- und Abströmung ~ 2,5*(B+H)/2, sowie Dichte r: 1,2 kg/m³ ]
Die Basisberechnungen der Einfügungsdämpfungen beruhen auf den Messergebnissen des Instituts für elektrische Messtechnik der Johannes Kepler Universität Linz. Die Basisberechnungen der Druckverluste und Gewichte beruhen auf Analysen und Messergebnissen von Aumayr Linz.
Version: 21/2023
|  | SDK | 100 | Lp | dB | Mittelkulissen |  | SDK | KSD |  |  | ND
|  | LDK | 200 | Lw | dB(A) | Randkulissen |  | LDK | LSD |  |  | HD 1
|  |  | 300 | [8 empty] | HD 2
L
H
KÜ
Gesamtdämpfung
|  | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000
|  | 1 | 5 | 19 | 21 | 28 | 33 | 20 | 13 |  |  | dB
Oktav-Schallpegel der zu dämpfenden Schallquelle :
|  | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000
|  | 52.2 | 32 | 8.6 | 3.2 | 0 | -1.2 | -1 | 1.1 |  |  |  | 52.2 | : A-bewerteter Schallpegel der Schallquelle (+)
|  | 26.1 | 16 | 8.6 | 3.2 | 0 | -1.2 | -1 | 1.1
|  | 26.1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 26.6 | : unbewerteter Schallpegel der Schallquelle (Wurzel)
|  | 26.1 | 16 | 8.6 | 3.2 | 0 | -1.2 | -1 | 1.1
|  | 0 | 0 | -8.6 | -3.2 | 0 | 1.2 | 1 | -1.1 |  |  |  | 0 | : A-bewerteter Schallpegel der Schallquelle (-)
Schallleistung
Bei Eingabe eines bewerteten Emisssionschallpegels :
|  | 26.1 | 16 | 8.6 | 3.2 | 0 | -1.2 | -1 | 1.1
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | dB(A) | 9 | bewerteter Emissionspegel
|  | 26.1 | 16 | 8.6 | 3.2 | 0 | -1.2 | -1 | 1.1 |  |  | dB | 26.6 | unbewerteter Emissionspegel
LW |  | 30 | 26 | 22 | 19 | 15 | 12 | 9 | 6 |  |  | dB | 32.3 |  | Strömungsrauschen
Schallleistung
Bei Eingabe eines unbewerteten Emissionschallpegels :
|  | 26.1 | 16 | 8.6 | 3.2 | 0 | -1.2 | -1 | 1.1
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | dB | 9 | unbewerteter Emissionspegel
|  | -26.1 | -16 | -8.6 | -3.2 | 0 | 1.2 | 1 | -1.1 |  |  | dB(A) | 7 | bewerteter Emissionspegel
LWA |  | 3.8 | 9.9 | 13.4 | 15.8 | 15 | 13.2 | 10 | 4.9 |  |  | dB(A) | 21.4 |  | Strömungsrauschen
Schalldruck
Bei Eingabe eines bewerteten Emisssionschallpegels :
|  | 26.1 | 16 | 8.6 | 3.2 | 0 | -1.2 | -1 | 1.1
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | dB(A) | 9 | bewerteter Emissionspegel
|  | 26.1 | 16 | 8.6 | 3.2 | 0 | -1.2 | -1 | 1.1 |  |  | dB | 26.6 | unbewerteter Emissionspegel
LP |  | 30 | 26 | 22 | 19 | 15 | 12 | 9 | 6 |  |  | dB | 32.3 |  | Strömungsrauschen
Schalldruck
Bei Eingabe eines unbewerteten Emissionschallpegels :
|  | 26.1 | 16 | 8.6 | 3.2 | 0 | -1.2 | -1 | 1.1
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | dB | 9 | unbewerteter Emissionspegel
|  | -26.1 | -16 | -8.6 | -3.2 | 0 | 1.2 | 1 | -1.1 |  |  | dB(A) | 7 | bewerteter Emissionspegel
LPA |  | 3.8 | 9.9 | 13.4 | 15.8 | 15 | 13.2 | 10 | 4.9 |  |  | dB(A) | 21.4 |  | Strömungsrauschen
LW oder LP in dB
|  | 30 | 26 | 22 | 19 | 15 | 12 | 9 | 6
LW oder LP in dB(A)
|  | 3.8 | 9.9 | 13.4 | 15.8 | 15 | 13.2 | 10 | 4.9
dB oder dB(A)
|  | 3.8 | 9.9 | 13.4 | 15.8 | 15 | 13.2 | 10 | 4.9
Schall - Austrittspegel : ( = Schall-Restpegel + Strömungsrauschen )
|  | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000
|  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | #VALUE! | Schalldruckpegel
|  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! | Schallleistungspegel
|  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | #VALUE! | bewerteter Schalldruckpegel
|  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! | bewerteter Schallleistungspegel
|  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Oktavband-Schallleistungspegel
|  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! |  | 133
|  | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000
|  | 1 | 5 | 19 | 21 | 28 | 33 | 20 | 13
Note on T3: Terzband-Eingabe Eingabe gem. Auswahl [LW] oder [LP], bzw. dB oder dB(A): aus KSD-Berechnung
Note on AA60: ← Oktavbandpegel aus Terzbandpegel-Addition der Zellen (R60:Y60) in Zellen (D30:K30) übertragen. ←

## Tabelle4 (hidden)
dynamische Kulisseneinbettung
| Formel !!! | 11

## Immission (hidden)
S C H A L L I M M I S S I O N
Eingabe / Auswahl |  |  | Kunde: | A |  | Position: | ='SD-BER'!J4:K4
Ergebnisse |  |  | Projekt: | B |  | Anlage:
1. | Übertrag / Schall - Austrittspegel: |  |  | (Schallpegel nach dem Schalldämpfer unter Brücksichtigung des Strömungsrauschens)
| 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Summe
LW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | dB(A)
LW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | dB
1a. | Berechnung der Immission im Freien:
[11 empty] | 1 | 1/1 Kugel | 1256.6371 | 0.1
| Luftdurchlass: |  |  | 1 | (Seitenlänge / Durchmesser) | [5 empty] | 1.5 | 1/2 Kugel | 628.3185 | 0.2
[11 empty] | 2 | 1/4 Kugel | 314.1593 | 0.3
| Abstand "x" vom Auslass / Eintritt: |  |  | 10 | flächenförmige Betrachtung der Schallquelle wenn x < Luftdurchlass, ist berücksichtigt | [5 empty] | 2.5 | 1/8 Kugel | 157.0796 | 0.4
[11 empty] | 3 |  |  | 0.5
| Ausbreitungsgeometrie / Einschnürung: |  |  | 1/1 Kugel |  |  | Fläche Freifeld: | 1256.6371 |  |  | 4 |  |  | 0.6
[11 empty] | 5 |  |  | 0.7
[11 empty] | 6 |  |  | 0.8
[11 empty] | 7 |  |  | 0.9
[11 empty] | 8 |  |  | 1
[11 empty] | 9 |  |  | 1.1
[11 empty] | 10 |  |  | 1.2
[11 empty] | 11 |  |  | 1.3
[11 empty] | 12 |  |  | 1.4
[11 empty] | 13 |  |  | 1.5
[11 empty] | 14 |  |  | 1.6
[11 empty] | 15 |  |  | 1.7
| 1/1 Kugel |  | 1/2 Kugel |  | 1/4 Kugel |  | 1/8 Kugel |  |  |  | 16 |  |  | 1.8
[11 empty] | 17 |  |  | 1.9
1b. | Schalldruckpegel im Abstand "x" vom Auslass / Eintritt: | [9 empty] | 18 |  |  | 2
| 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Summe |  | 19 |  |  | 2.1
[11 empty] | 20 |  |  | 2.2
LP | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | dB(A) | 21 |  |  | 2.3
[11 empty] | 22 |  |  | 2.4
LP | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | dB | 23 |  |  | 2.5
[11 empty] | 24 |  |  | 3
| #VALUE! | reine Freifeldausbreitung | [8 empty] | 25 |  |  | 4
| Schallleistungspegel des Luftdurchlasses (Wetterschutzgitter, Deflektor,…aus Katalog(en)) | [7 empty] | 56 | dB(A) | 26 |  |  | 5
6
| #VALUE! | [7 empty] | 60 | dB |  |  |  | 7
8
[9 empty] | #VALUE! | dB(A) |  |  |  | 9
[8 empty] | Schalldruckpegel am Immissionspunkt in Abstand "x": | [5 empty] | 10
[9 empty] | #VALUE! | dB |  |  |  | 11
12
2. | Berechnung der Schallpegelverteilung im Raum: | [12 empty] | 13
[12 empty] | alfa | T
| Raumbreite: |  | 5 |  | Richtfaktor [Q]: |  | 1 |  |  |  | 0.5 | 0.06 | 0.5
[5 empty] | Lage des Auslasses im Raum, wobei: | [5 empty] | 1 | 0.07 | 1
| Raumlänge: |  | 5 |  | 1 | = in Raummitte |  |  |  |  | 1.5 | 0.1 | 1.5
[5 empty] | 2 | = auf Fussboden od. Wandmitte |  |  |  |  | 2 | 0.12 | 2
| Raumhöhe: |  | 3 |  | 4 | = in Raumkante |  |  |  |  | 2.5 | 0.16
[5 empty] | 8 | = in Raumecke |  |  |  |  | 3 | 0.2
[11 empty] | 3.5 | 0.28
| Nachhallzeit [T]: |  | 1 |  |  | äqu. Schallabsorbtionsfläche [A]: | 12.225 |  |  |  | 4 | 0.5
wobei:
| 2 | = Produktion |  |  |  | Hallradius [rH]: | 0.5
| 1.5 | = Küche
| 1 | = Restaurant
| 1 | = Schule
| 1 | = Theater
| 1 | = Kaufhaus | [6 empty] | #VALUE! | dB(A)
| 0.5 | = Büro |  |  |  |  | Schalldruckpegel im Raum:
| 0.5 | = Studio | [6 empty] | #VALUE! | dB
| 60 | dB | 8 | 402.1239
4
| 33.9564 | punkt | -26.0436 | je verdopplung
| 53.9794 | Linien | -6.0206 | je verdopplung
| 0 | 6.2832 | 25.1327 | 56.5487 | 100.531 | 157.0796 | 226.1947 | 307.8761 | 402.1239 | m²
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | m
| 60 | 60 | 60 | 58.5 | 57 | 55.5 | 54 | 52.5 | 51 | dB
| 60 | 60 | 57 | 57 | 40 | 38 | 36.5 | 35.1 | 34
LP = LW + 10lg ( Q / 4 * P * rH² + 4 / A )

## Oktav-neu (hidden)
| Kulissentype | Spalt | Länge | [8 empty] | : Werte aus dem Eingabeblatt ( Eingabewert )
| 200 | 133.3333 | 1000
| Kulissentype | Spalt | Länge | [8 empty] | : Kriterienbereich 1
| 200 | 130 | 1000 | [8 empty] | ( vom Eingabeblatt ) auf Tabellen-Sprung abgerundet ( Spalte und Länge )
| Kulissentype | Spalt | Länge | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | : Ausgabebereich 1
2001301000 | 200 | 130 | 1000 | 1 | 5 | 19 | 22 | 29 | 34 | 20 | 13
| Kulissentype | Spalt | Länge | [8 empty] | : Kriterienbereich 2
| 200 | 140 | 1000 | [8 empty] | : größere Spaltbreite, bei kleinerer Länge
| Kulissentype | Spalt | Länge | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | : Ausgabebereich 2
2001401000 | 200 | 140 | 1000 | 1 | 5 | 18 | 20 | 27 | 32 | 19 | 12
| Kulissentype | Spalt | Länge | [8 empty] | : Kriterienbereich 3
| 200 | 130 | 1000 | [8 empty] | : kleine Spaltbreite, bei größerer Länge
| Kulissentype | Spalt | Länge | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | : Ausgabebereich 3
2001301000 | 200 | 130 | 1000 | 1 | 5 | 19 | 22 | 29 | 34 | 20 | 13
| Kulissentype | Spalt | Länge | [8 empty] | : Kriterienbereich 4
| 200 | 140 | 1000 | [8 empty] | : größere Spaltbreite, bei größerer Länge
| Kulissentype | Spalt | Länge | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | : Ausgabebereich 4
2001401000 | 200 | 140 | 1000 | 1 | 5 | 18 | 20 | 27 | 32 | 19 | 12
|  | 130 | 1000 | 1 | 5 | 19 | 22 | 29 | 34 | 20 | 13
|  | 140 | 1000 | 1 | 5 | 18 | 20 | 27 | 32 | 19 | 12
|  |  |  | 1 | 5 | 18.5 | 21 | 28 | 33 | 19.5 | 12.5 | : Mittelwert 1
|  | 130 | 1000 | 1 | 5 | 19 | 22 | 29 | 34 | 20 | 13
|  | 140 | 1000 | 1 | 5 | 18 | 20 | 27 | 32 | 19 | 12
|  |  |  | 1 | 5 | 18.5 | 21 | 28 | 33 | 19.5 | 12.5 | : Mittelwert 2
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 133.3333 | 1000 | 1 | 5 | 19 | 21 | 28 | 33 | 20 | 13 | : Ausgabewert
Matrix_SDK
Spaltenindex 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Für
Sverweis | Kulissentype | Spalt | Länge | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | : Listenbereich
10020500 | 100 | 20 | 500 | 0 | 2 | 20 | 44 | 50 | 50 | 50 | 50 | Basis : Daten der Messung durch die
10030500 | 100 | 30 | 500 | 0 | 1 | 11 | 44 | 50 | 50 | 50 | 26 | Uni-Linz ( 1997-1998 )
10040500 | 100 | 40 | 500 | 0 | 0 | 5 | 36 | 50 | 50 | 35 | 20
10050500 | 100 | 50 | 500 | 0 | 0 | 4 | 22 | 50 | 50 | 25 | 15 | grüner Bereich : korr. Werte für SDK100 mit TDP mit Raumgewicht 35 kg/m3
10060500 | 100 | 60 | 500 | 0 | 0 | 3 | 16 | 44 | 46 | 21 | 12 | A. Fragner - 4.11.2008
10070500 | 100 | 70 | 500 | 0 | 0 | 1 | 12 | 33 | 34 | 19 | 10
10080500 | 100 | 80 | 500 | 0 | 0 | 0 | 10 | 24 | 27 | 15 | 9 | gelber Bereich : Werte den neuen Kulissenbreiten und Kulissenlängen angeglichen
10090500 | 100 | 90 | 500 | 0 | 0 | 0 | 8 | 21 | 25 | 15 | 9 | po - 15.05.2015
100100500 | 100 | 100 | 500 | 0 | 0 | 0 | 6 | 19 | 21 | 13 | 9
100110500 | 100 | 110 | 500 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 | 19 | 11 | 6
100120500 | 100 | 120 | 500 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 18 | 9 | 7
100130500 | 100 | 130 | 500 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 17 | 9 | 6
100140500 | 100 | 140 | 500 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 15 | 8 | 6
100150500 | 100 | 150 | 500 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 13 | 8 | 5
100160500 | 100 | 160 | 500 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 13 | 7 | 4
100170500 | 100 | 170 | 500
100180500 | 100 | 180 | 500
100190500 | 100 | 190 | 500
100200500 | 100 | 200 | 500
100210500 | 100 | 210 | 500
100220500 | 100 | 220 | 500
100230500 | 100 | 230 | 500
100240500 | 100 | 240 | 500
100250500 | 100 | 250 | 500
100260500 | 100 | 260 | 500
100270500 | 100 | 270 | 500
100280500 | 100 | 280 | 500
100290500 | 100 | 290 | 500
100300500 | 100 | 300 | 500
100310500 | 100 | 310 | 500
100320500 | 100 | 320 | 500
100330500 | 100 | 330 | 500
100340500 | 100 | 340 | 500
100350500 | 100 | 350 | 500
10020750 | 100 | 20 | 750 | 0 | 4 | 27 | 44 | 50 | 50 | 50 | 50
10030750 | 100 | 30 | 750 | 0 | 2 | 17 | 44 | 50 | 50 | 50 | 38
10040750 | 100 | 40 | 750 | 0 | 0 | 11 | 40 | 50 | 50 | 46 | 29
10050750 | 100 | 50 | 750 | 0 | 0 | 8 | 32 | 50 | 50 | 37 | 23
10060750 | 100 | 60 | 750 | 0 | 0 | 6 | 26 | 48 | 50 | 31 | 19
10070750 | 100 | 70 | 750 | 0 | 0 | 4 | 21 | 42 | 46 | 27 | 16
10080750 | 100 | 80 | 750 | 0 | 0 | 3 | 18 | 36 | 40 | 23 | 14
10090750 | 100 | 90 | 750 | 0 | 0 | 2 | 15 | 32 | 36 | 21 | 13
100100750 | 100 | 100 | 750 | 0 | 0 | 1 | 13 | 29 | 32 | 19 | 12
100110750 | 100 | 110 | 750 | 0 | 0 | 1 | 11 | 26 | 29 | 17 | 10
100120750 | 100 | 120 | 750 | 0 | 0 | 0 | 10 | 23 | 27 | 15 | 10
100130750 | 100 | 130 | 750 | 0 | 0 | 0 | 9 | 21 | 25 | 14 | 9
100140750 | 100 | 140 | 750 | 0 | 0 | 0 | 8 | 20 | 23 | 13 | 8
100150750 | 100 | 150 | 750 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 21 | 12 | 8
100160750 | 100 | 160 | 750 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 20 | 12 | 7
100170750 | 100 | 170 | 750
100180750 | 100 | 180 | 750
100190750 | 100 | 190 | 750
100200750 | 100 | 200 | 750
100210750 | 100 | 210 | 750
100220750 | 100 | 220 | 750
100230750 | 100 | 230 | 750
100240750 | 100 | 240 | 750
100250750 | 100 | 250 | 750
100260750 | 100 | 260 | 750
100270750 | 100 | 270 | 750
100280750 | 100 | 280 | 750
100290750 | 100 | 290 | 750
100300750 | 100 | 300 | 750
100310750 | 100 | 310 | 750
100320750 | 100 | 320 | 750
100330750 | 100 | 330 | 750
100340750 | 100 | 340 | 750
100350750 | 100 | 350 | 750
100201000 | 100 | 20 | 1000 | 0 | 7 | 34 | 44 | 50 | 50 | 50 | 50
100301000 | 100 | 30 | 1000 | 0 | 3 | 23 | 44 | 50 | 50 | 50 | 50
100401000 | 100 | 40 | 1000 | 0 | 2 | 17 | 44 | 50 | 50 | 50 | 38
100501000 | 100 | 50 | 1000 | 0 | 0 | 12 | 42 | 50 | 50 | 49 | 31
100601000 | 100 | 60 | 1000 | 0 | 0 | 9 | 36 | 50 | 50 | 41 | 26
100701000 | 100 | 70 | 1000 | 0 | 0 | 7 | 30 | 50 | 50 | 35 | 22
100801000 | 100 | 80 | 1000 | 0 | 0 | 6 | 26 | 48 | 50 | 31 | 19
100901000 | 100 | 90 | 1000 | 0 | 0 | 5 | 22 | 43 | 47 | 27 | 17
1001001000 | 100 | 100 | 1000 | 0 | 0 | 4 | 20 | 39 | 43 | 25 | 15
1001101000 | 100 | 110 | 1000 | 0 | 0 | 3 | 17 | 35 | 39 | 23 | 14
1001201000 | 100 | 120 | 1000 | 0 | 0 | 2 | 15 | 32 | 36 | 21 | 13
1001301000 | 100 | 130 | 1000 | 0 | 0 | 2 | 14 | 29 | 33 | 19 | 12
1001401000 | 100 | 140 | 1000 | 0 | 0 | 1 | 12 | 27 | 31 | 18 | 11
1001501000 | 100 | 150 | 1000 | 0 | 0 | 1 | 11 | 25 | 29 | 17 | 10
1001601000 | 100 | 160 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 10 | 23 | 27 | 15 | 10
1001701000 | 100 | 170 | 1000
1001801000 | 100 | 180 | 1000
1001901000 | 100 | 190 | 1000
1002001000 | 100 | 200 | 1000
1002101000 | 100 | 210 | 1000
1002201000 | 100 | 220 | 1000
1002301000 | 100 | 230 | 1000
1002401000 | 100 | 240 | 1000
1002501000 | 100 | 250 | 1000
1002601000 | 100 | 260 | 1000
1002701000 | 100 | 270 | 1000
1002801000 | 100 | 280 | 1000
1002901000 | 100 | 290 | 1000
1003001000 | 100 | 300 | 1000
1003101000 | 100 | 310 | 1000
1003201000 | 100 | 320 | 1000
1003301000 | 100 | 330 | 1000
1003401000 | 100 | 340 | 1000
1003501000 | 100 | 350 | 1000
100201250 | 100 | 20 | 1250 | 1 | 10 | 36 | 44 | 50 | 50 | 50 | 50
100301250 | 100 | 30 | 1250 | 0 | 5 | 30 | 44 | 50 | 50 | 50 | 50
100401250 | 100 | 40 | 1250 | 0 | 3 | 22 | 44 | 50 | 50 | 50 | 47
100501250 | 100 | 50 | 1250 | 0 | 2 | 17 | 44 | 50 | 50 | 50 | 38
100601250 | 100 | 60 | 1250 | 0 | 1 | 13 | 42 | 50 | 50 | 50 | 32
100701250 | 100 | 70 | 1250 | 0 | 0 | 10 | 38 | 50 | 50 | 44 | 27
100801250 | 100 | 80 | 1250 | 0 | 0 | 8 | 33 | 50 | 50 | 39 | 24
100901250 | 100 | 90 | 1250 | 0 | 0 | 7 | 29 | 50 | 50 | 34 | 21
1001001250 | 100 | 100 | 1250 | 0 | 0 | 6 | 26 | 48 | 50 | 31 | 19
1001101250 | 100 | 110 | 1250 | 0 | 0 | 5 | 23 | 44 | 48 | 28 | 17
1001201250 | 100 | 120 | 1250 | 0 | 0 | 4 | 21 | 41 | 45 | 26 | 16
1001301250 | 100 | 130 | 1250 | 0 | 0 | 3 | 19 | 37 | 41 | 24 | 15
1001401250 | 100 | 140 | 1250 | 0 | 0 | 3 | 17 | 35 | 38 | 22 | 14
1001501250 | 100 | 150 | 1250 | 0 | 0 | 2 | 15 | 32 | 36 | 21 | 13
1001601250 | 100 | 160 | 1250 | 0 | 0 | 2 | 14 | 30 | 33 | 19 | 12
1001701250 | 100 | 170 | 1250
1001801250 | 100 | 180 | 1250
1001901250 | 100 | 190 | 1250
1002001250 | 100 | 200 | 1250
1002101250 | 100 | 210 | 1250
1002201250 | 100 | 220 | 1250
1002301250 | 100 | 230 | 1250
1002401250 | 100 | 240 | 1250
1002501250 | 100 | 250 | 1250
1002601250 | 100 | 260 | 1250
1002701250 | 100 | 270 | 1250
1002801250 | 100 | 280 | 1250
1002901250 | 100 | 290 | 1250
1003001250 | 100 | 300 | 1250
1003101250 | 100 | 310 | 1250
1003201250 | 100 | 320 | 1250
1003301250 | 100 | 330 | 1250
1003401250 | 100 | 340 | 1250
1003501250 | 100 | 350 | 1250
100201500 | 100 | 20 | 1500 | 1 | 12 | 36 | 44 | 50 | 50 | 50 | 50
100301500 | 100 | 30 | 1500 | 0 | 7 | 34 | 44 | 50 | 50 | 50 | 50
100401500 | 100 | 40 | 1500 | 0 | 4 | 27 | 44 | 50 | 50 | 50 | 50
100501500 | 100 | 50 | 1500 | 0 | 3 | 21 | 44 | 50 | 50 | 50 | 46
100601500 | 100 | 60 | 1500 | 0 | 2 | 17 | 44 | 50 | 50 | 50 | 38
100701500 | 100 | 70 | 1500 | 0 | 1 | 13 | 43 | 50 | 50 | 50 | 33
100801500 | 100 | 80 | 1500 | 0 | 0 | 11 | 40 | 50 | 50 | 46 | 29
100901500 | 100 | 90 | 1500 | 0 | 0 | 9 | 36 | 50 | 50 | 41 | 26
1001001500 | 100 | 100 | 1500 | 0 | 0 | 8 | 32 | 50 | 50 | 37 | 23
1001101500 | 100 | 110 | 1500 | 0 | 0 | 7 | 29 | 50 | 50 | 34 | 21
1001201500 | 100 | 120 | 1500 | 0 | 0 | 6 | 26 | 48 | 50 | 31 | 19
1001301500 | 100 | 130 | 1500 | 0 | 0 | 5 | 23 | 45 | 49 | 29 | 18
1001401500 | 100 | 140 | 1500 | 0 | 0 | 4 | 21 | 42 | 46 | 27 | 16
1001501500 | 100 | 150 | 1500 | 0 | 0 | 4 | 20 | 39 | 43 | 25 | 15
1001601500 | 100 | 160 | 1500 | 0 | 0 | 3 | 18 | 36 | 40 | 23 | 14
1001701500 | 100 | 170 | 1500
1001801500 | 100 | 180 | 1500
1001901500 | 100 | 190 | 1500
1002001500 | 100 | 200 | 1500
1002101500 | 100 | 210 | 1500
1002201500 | 100 | 220 | 1500
1002301500 | 100 | 230 | 1500
1002401500 | 100 | 240 | 1500
1002501500 | 100 | 250 | 1500
1002601500 | 100 | 260 | 1500
1002701500 | 100 | 270 | 1500
1002801500 | 100 | 280 | 1500
1002901500 | 100 | 290 | 1500
1003001500 | 100 | 300 | 1500
1003101500 | 100 | 310 | 1500
1003201500 | 100 | 320 | 1500
1003301500 | 100 | 330 | 1500
1003401500 | 100 | 340 | 1500
1003501500 | 100 | 350 | 1500
100201750 | 100 | 20 | 1750 | 2 | 15 | 36 | 44 | 50 | 50 | 50 | 50
100301750 | 100 | 30 | 1750 | 0 | 9 | 36 | 44 | 50 | 50 | 50 | 50
100401750 | 100 | 40 | 1750 | 0 | 6 | 31 | 44 | 50 | 50 | 50 | 50
100501750 | 100 | 50 | 1750 | 0 | 4 | 25 | 44 | 50 | 50 | 50 | 50
100601750 | 100 | 60 | 1750 | 0 | 2 | 20 | 44 | 50 | 50 | 50 | 44
100701750 | 100 | 70 | 1750 | 0 | 2 | 17 | 44 | 50 | 50 | 50 | 38
100801750 | 100 | 80 | 1750 | 0 | 1 | 14 | 43 | 50 | 50 | 50 | 33
100901750 | 100 | 90 | 1750 | 0 | 0 | 12 | 41 | 50 | 50 | 48 | 30
1001001750 | 100 | 100 | 1750 | 0 | 0 | 10 | 38 | 50 | 50 | 43 | 27
1001101750 | 100 | 110 | 1750 | 0 | 0 | 9 | 34 | 50 | 50 | 39 | 24
1001201750 | 100 | 120 | 1750 | 0 | 0 | 8 | 31 | 50 | 50 | 36 | 22
1001301750 | 100 | 130 | 1750 | 0 | 0 | 7 | 28 | 50 | 50 | 33 | 21
1001401750 | 100 | 140 | 1750 | 0 | 0 | 6 | 26 | 48 | 50 | 31 | 19
1001501750 | 100 | 150 | 1750 | 0 | 0 | 5 | 24 | 45 | 50 | 29 | 18
1001601750 | 100 | 160 | 1750 | 0 | 0 | 4 | 22 | 43 | 47 | 27 | 17
1001701750 | 100 | 170 | 1750
1001801750 | 100 | 180 | 1750
1001901750 | 100 | 190 | 1750
1002001750 | 100 | 200 | 1750
1002101750 | 100 | 210 | 1750
1002201750 | 100 | 220 | 1750
1002301750 | 100 | 230 | 1750
1002401750 | 100 | 240 | 1750
1002501750 | 100 | 250 | 1750
1002601750 | 100 | 260 | 1750
1002701750 | 100 | 270 | 1750
1002801750 | 100 | 280 | 1750
1002901750 | 100 | 290 | 1750
1003001750 | 100 | 300 | 1750
1003101750 | 100 | 310 | 1750
1003201750 | 100 | 320 | 1750
1003301750 | 100 | 330 | 1750
1003401750 | 100 | 340 | 1750
1003501750 | 100 | 350 | 1750
100202000 | 100 | 20 | 2000 | 3 | 18 | 36 | 44 | 50 | 50 | 50 | 50
100302000 | 100 | 30 | 2000 | 1 | 11 | 36 | 44 | 50 | 50 | 50 | 50
100402000 | 100 | 40 | 2000 | 0 | 7 | 34 | 44 | 50 | 50 | 50 | 50
100502000 | 100 | 50 | 2000 | 0 | 5 | 29 | 44 | 50 | 50 | 50 | 50
100602000 | 100 | 60 | 2000 | 0 | 3 | 23 | 44 | 50 | 50 | 50 | 50
100702000 | 100 | 70 | 2000 | 0 | 2 | 20 | 44 | 50 | 50 | 50 | 44
100802000 | 100 | 80 | 2000 | 0 | 2 | 17 | 44 | 50 | 50 | 50 | 38
100902000 | 100 | 90 | 2000 | 0 | 1 | 14 | 43 | 50 | 50 | 50 | 34
1001002000 | 100 | 100 | 2000 | 0 | 0 | 12 | 42 | 50 | 50 | 49 | 31
1001102000 | 100 | 110 | 2000 | 0 | 0 | 11 | 39 | 50 | 50 | 45 | 28
1001202000 | 100 | 120 | 2000 | 0 | 0 | 9 | 36 | 50 | 50 | 41 | 26
1001302000 | 100 | 130 | 2000 | 0 | 0 | 8 | 33 | 50 | 50 | 38 | 24
1001402000 | 100 | 140 | 2000 | 0 | 0 | 7 | 30 | 50 | 50 | 35 | 22
1001502000 | 100 | 150 | 2000 | 0 | 0 | 7 | 28 | 50 | 50 | 33 | 20
1001602000 | 100 | 160 | 2000 | 0 | 0 | 6 | 26 | 48 | 50 | 31 | 19
1001702000 | 100 | 170 | 2000
1001802000 | 100 | 180 | 2000
1001902000 | 100 | 190 | 2000
1002002000 | 100 | 200 | 2000
1002102000 | 100 | 210 | 2000
1002202000 | 100 | 220 | 2000
1002302000 | 100 | 230 | 2000
1002402000 | 100 | 240 | 2000
1002502000 | 100 | 250 | 2000
1002602000 | 100 | 260 | 2000
1002702000 | 100 | 270 | 2000
1002802000 | 100 | 280 | 2000
1002902000 | 100 | 290 | 2000
1003002000 | 100 | 300 | 2000
1003102000 | 100 | 310 | 2000
1003202000 | 100 | 320 | 2000
1003302000 | 100 | 330 | 2000
1003402000 | 100 | 340 | 2000
1003502000 | 100 | 350 | 2000
100202250 | 100 | 20 | 2250 | 3 | 19 | 37 | 44 | 50 | 50 | 50 | 50
100302250 | 100 | 30 | 2250 | 1 | 12 | 36 | 44 | 50 | 50 | 50 | 50
100402250 | 100 | 40 | 2250 | 0 | 8 | 35 | 44 | 50 | 50 | 50 | 50
100502250 | 100 | 50 | 2250 | 0 | 6 | 32 | 44 | 50 | 50 | 50 | 50
100602250 | 100 | 60 | 2250 | 0 | 4 | 27 | 44 | 50 | 50 | 50 | 50
100702250 | 100 | 70 | 2250 | 0 | 3 | 22 | 44 | 50 | 50 | 50 | 48
100802250 | 100 | 80 | 2250 | 0 | 2 | 19 | 44 | 50 | 50 | 50 | 43
100902250 | 100 | 90 | 2250 | 0 | 2 | 17 | 44 | 50 | 50 | 50 | 38
1001002250 | 100 | 100 | 2250 | 0 | 1 | 14 | 43 | 50 | 50 | 50 | 34
1001102250 | 100 | 110 | 2250 | 0 | 1 | 13 | 42 | 50 | 50 | 50 | 31
1001202250 | 100 | 120 | 2250 | 0 | 0 | 11 | 40 | 50 | 50 | 46 | 29
1001302250 | 100 | 130 | 2250 | 0 | 0 | 10 | 37 | 50 | 50 | 43 | 27
1001402250 | 100 | 140 | 2250 | 0 | 0 | 9 | 35 | 50 | 50 | 40 | 25
1001502250 | 100 | 150 | 2250 | 0 | 0 | 8 | 32 | 50 | 50 | 37 | 23
1001602250 | 100 | 160 | 2250
1001702250 | 100 | 170 | 2250
1001802250 | 100 | 180 | 2250
1001902250 | 100 | 190 | 2250
1002002250 | 100 | 200 | 2250
1002102250 | 100 | 210 | 2250
1002202250 | 100 | 220 | 2250
1002302250 | 100 | 230 | 2250
1002402250 | 100 | 240 | 2250
1002502250 | 100 | 250 | 2250
1002602250 | 100 | 260 | 2250
1002702250 | 100 | 270 | 2250
1002802250 | 100 | 280 | 2250
1002902250 | 100 | 290 | 2250
1003002250 | 100 | 300 | 2250
1003102250 | 100 | 310 | 2250
1003202250 | 100 | 320 | 2250
1003302250 | 100 | 330 | 2250
1003402250 | 100 | 340 | 2250
1003502250 | 100 | 350 | 2250
100202500 | 100 | 20 | 2500 | 3 | 20 | 38 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50
100302500 | 100 | 30 | 2500 | 2 | 14 | 36 | 44 | 50 | 50 | 50 | 50
100402500 | 100 | 40 | 2500 | 1 | 10 | 36 | 44 | 50 | 50 | 50 | 50
100502500 | 100 | 50 | 2500 | 0 | 7 | 34 | 44 | 50 | 50 | 50 | 50
100602500 | 100 | 60 | 2500 | 0 | 5 | 30 | 44 | 50 | 50 | 50 | 50
100702500 | 100 | 70 | 2500 | 0 | 4 | 25 | 44 | 50 | 50 | 50 | 50
100802500 | 100 | 80 | 2500 | 0 | 3 | 22 | 44 | 50 | 50 | 50 | 47
100902500 | 100 | 90 | 2500 | 0 | 2 | 19 | 44 | 50 | 50 | 50 | 42
1001002500 | 100 | 100 | 2500 | 0 | 2 | 17 | 44 | 50 | 50 | 50 | 38
1001102500 | 100 | 110 | 2500 | 0 | 1 | 15 | 43 | 50 | 50 | 50 | 35
1001202500 | 100 | 120 | 2500 | 0 | 1 | 13 | 42 | 50 | 50 | 50 | 32
1001302500 | 100 | 130 | 2500 | 0 | 0 | 12 | 41 | 50 | 50 | 47 | 29
1001402500 | 100 | 140 | 2500 | 0 | 0 | 10 | 38 | 50 | 50 | 44 | 27
1001502500 | 100 | 150 | 2500 | 0 | 0 | 9 | 36 | 50 | 50 | 41 | 26
1001602500 | 100 | 160 | 2500
1001702500 | 100 | 170 | 2500
1001802500 | 100 | 180 | 2500
1001902500 | 100 | 190 | 2500
1002002500 | 100 | 200 | 2500
1002102500 | 100 | 210 | 2500
1002202500 | 100 | 220 | 2500
1002302500 | 100 | 230 | 2500
1002402500 | 100 | 240 | 2500
1002502500 | 100 | 250 | 2500
1002602500 | 100 | 260 | 2500
1002702500 | 100 | 270 | 2500
1002802500 | 100 | 280 | 2500
1002902500 | 100 | 290 | 2500
1003002500 | 100 | 300 | 2500
1003102500 | 100 | 310 | 2500
1003202500 | 100 | 320 | 2500
1003302500 | 100 | 330 | 2500
1003402500 | 100 | 340 | 2500
1003502500 | 100 | 350 | 2500
15020500 | 150 | 20 | 500
15030500 | 150 | 30 | 500
15040500 | 150 | 40 | 500
15050500 | 150 | 50 | 500
15060500 | 150 | 60 | 500
15070500 | 150 | 70 | 500
15080500 | 150 | 80 | 500
15090500 | 150 | 90 | 500
150100500 | 150 | 100 | 500
150110500 | 150 | 110 | 500
150120500 | 150 | 120 | 500
150130500 | 150 | 130 | 500
150140500 | 150 | 140 | 500
150150500 | 150 | 150 | 500
150160500 | 150 | 160 | 500
150170500 | 150 | 170 | 500
150180500 | 150 | 180 | 500
150190500 | 150 | 190 | 500
150200500 | 150 | 200 | 500
150210500 | 150 | 210 | 500
150220500 | 150 | 220 | 500
150230500 | 150 | 230 | 500
150240500 | 150 | 240 | 500
150250500 | 150 | 250 | 500
150260500 | 150 | 260 | 500
150270500 | 150 | 270 | 500
150280500 | 150 | 280 | 500
150290500 | 150 | 290 | 500
150300500 | 150 | 300 | 500
150310500 | 150 | 310 | 500
150320500 | 150 | 320 | 500
150330500 | 150 | 330 | 500
150340500 | 150 | 340 | 500
150350500 | 150 | 350 | 500
15020750 | 150 | 20 | 750
15030750 | 150 | 30 | 750
15040750 | 150 | 40 | 750
15050750 | 150 | 50 | 750
15060750 | 150 | 60 | 750
15070750 | 150 | 70 | 750
15080750 | 150 | 80 | 750
15090750 | 150 | 90 | 750
150100750 | 150 | 100 | 750
150110750 | 150 | 110 | 750
150120750 | 150 | 120 | 750
150130750 | 150 | 130 | 750
150140750 | 150 | 140 | 750
150150750 | 150 | 150 | 750
150160750 | 150 | 160 | 750
150170750 | 150 | 170 | 750
150180750 | 150 | 180 | 750
150190750 | 150 | 190 | 750
150200750 | 150 | 200 | 750
150210750 | 150 | 210 | 750
150220750 | 150 | 220 | 750
150230750 | 150 | 230 | 750
150240750 | 150 | 240 | 750
150250750 | 150 | 250 | 750
150260750 | 150 | 260 | 750
150270750 | 150 | 270 | 750
150280750 | 150 | 280 | 750
150290750 | 150 | 290 | 750
150300750 | 150 | 300 | 750
150310750 | 150 | 310 | 750
150320750 | 150 | 320 | 750
150330750 | 150 | 330 | 750
150340750 | 150 | 340 | 750
150350750 | 150 | 350 | 750
150201000 | 150 | 20 | 1000
150301000 | 150 | 30 | 1000
150401000 | 150 | 40 | 1000
150501000 | 150 | 50 | 1000
150601000 | 150 | 60 | 1000
150701000 | 150 | 70 | 1000
150801000 | 150 | 80 | 1000
150901000 | 150 | 90 | 1000
1501001000 | 150 | 100 | 1000
1501101000 | 150 | 110 | 1000
1501201000 | 150 | 120 | 1000
1501301000 | 150 | 130 | 1000
1501401000 | 150 | 140 | 1000
1501501000 | 150 | 150 | 1000
1501601000 | 150 | 160 | 1000
1501701000 | 150 | 170 | 1000
1501801000 | 150 | 180 | 1000
1501901000 | 150 | 190 | 1000
1502001000 | 150 | 200 | 1000
1502101000 | 150 | 210 | 1000
1502201000 | 150 | 220 | 1000
1502301000 | 150 | 230 | 1000
1502401000 | 150 | 240 | 1000
1502501000 | 150 | 250 | 1000
1502601000 | 150 | 260 | 1000
1502701000 | 150 | 270 | 1000
1502801000 | 150 | 280 | 1000
1502901000 | 150 | 290 | 1000
1503001000 | 150 | 300 | 1000
1503101000 | 150 | 310 | 1000
1503201000 | 150 | 320 | 1000
1503301000 | 150 | 330 | 1000
1503401000 | 150 | 340 | 1000
1503501000 | 150 | 350 | 1000
150201250 | 150 | 20 | 1250
150301250 | 150 | 30 | 1250
150401250 | 150 | 40 | 1250
150501250 | 150 | 50 | 1250
150601250 | 150 | 60 | 1250
150701250 | 150 | 70 | 1250
150801250 | 150 | 80 | 1250
150901250 | 150 | 90 | 1250
1501001250 | 150 | 100 | 1250
1501101250 | 150 | 110 | 1250
1501201250 | 150 | 120 | 1250
1501301250 | 150 | 130 | 1250
1501401250 | 150 | 140 | 1250
1501501250 | 150 | 150 | 1250
1501601250 | 150 | 160 | 1250
1501701250 | 150 | 170 | 1250
1501801250 | 150 | 180 | 1250
1501901250 | 150 | 190 | 1250
1502001250 | 150 | 200 | 1250
1502101250 | 150 | 210 | 1250
1502201250 | 150 | 220 | 1250
1502301250 | 150 | 230 | 1250
1502401250 | 150 | 240 | 1250
1502501250 | 150 | 250 | 1250
1502601250 | 150 | 260 | 1250
1502701250 | 150 | 270 | 1250
1502801250 | 150 | 280 | 1250
1502901250 | 150 | 290 | 1250
1503001250 | 150 | 300 | 1250
1503101250 | 150 | 310 | 1250
1503201250 | 150 | 320 | 1250
1503301250 | 150 | 330 | 1250
1503401250 | 150 | 340 | 1250
1503501250 | 150 | 350 | 1250
150201500 | 150 | 20 | 1500
150301500 | 150 | 30 | 1500
150401500 | 150 | 40 | 1500
150501500 | 150 | 50 | 1500
150601500 | 150 | 60 | 1500
150701500 | 150 | 70 | 1500
150801500 | 150 | 80 | 1500
150901500 | 150 | 90 | 1500
1501001500 | 150 | 100 | 1500
1501101500 | 150 | 110 | 1500
1501201500 | 150 | 120 | 1500
1501301500 | 150 | 130 | 1500
1501401500 | 150 | 140 | 1500
1501501500 | 150 | 150 | 1500
1501601500 | 150 | 160 | 1500
1501701500 | 150 | 170 | 1500
1501801500 | 150 | 180 | 1500
1501901500 | 150 | 190 | 1500
1502001500 | 150 | 200 | 1500
1502101500 | 150 | 210 | 1500
1502201500 | 150 | 220 | 1500
1502301500 | 150 | 230 | 1500
1502401500 | 150 | 240 | 1500
1502501500 | 150 | 250 | 1500
1502601500 | 150 | 260 | 1500
1502701500 | 150 | 270 | 1500
1502801500 | 150 | 280 | 1500
1502901500 | 150 | 290 | 1500
1503001500 | 150 | 300 | 1500
1503101500 | 150 | 310 | 1500
1503201500 | 150 | 320 | 1500
1503301500 | 150 | 330 | 1500
1503401500 | 150 | 340 | 1500
1503501500 | 150 | 350 | 1500
150201750 | 150 | 20 | 1750
150301750 | 150 | 30 | 1750
150401750 | 150 | 40 | 1750
150501750 | 150 | 50 | 1750
150601750 | 150 | 60 | 1750
150701750 | 150 | 70 | 1750
150801750 | 150 | 80 | 1750
150901750 | 150 | 90 | 1750
1501001750 | 150 | 100 | 1750
1501101750 | 150 | 110 | 1750
1501201750 | 150 | 120 | 1750
1501301750 | 150 | 130 | 1750
1501401750 | 150 | 140 | 1750
1501501750 | 150 | 150 | 1750
1501601750 | 150 | 160 | 1750
1501701750 | 150 | 170 | 1750
1501801750 | 150 | 180 | 1750
1501901750 | 150 | 190 | 1750
1502001750 | 150 | 200 | 1750
1502101750 | 150 | 210 | 1750
1502201750 | 150 | 220 | 1750
1502301750 | 150 | 230 | 1750
1502401750 | 150 | 240 | 1750
1502501750 | 150 | 250 | 1750
1502601750 | 150 | 260 | 1750
1502701750 | 150 | 270 | 1750
1502801750 | 150 | 280 | 1750
1502901750 | 150 | 290 | 1750
1503001750 | 150 | 300 | 1750
1503101750 | 150 | 310 | 1750
1503201750 | 150 | 320 | 1750
1503301750 | 150 | 330 | 1750
1503401750 | 150 | 340 | 1750
1503501750 | 150 | 350 | 1750
150202000 | 150 | 20 | 2000
150302000 | 150 | 30 | 2000
150402000 | 150 | 40 | 2000
150502000 | 150 | 50 | 2000
150602000 | 150 | 60 | 2000
150702000 | 150 | 70 | 2000
150802000 | 150 | 80 | 2000
150902000 | 150 | 90 | 2000
1501002000 | 150 | 100 | 2000
1501102000 | 150 | 110 | 2000
1501202000 | 150 | 120 | 2000
1501302000 | 150 | 130 | 2000
1501402000 | 150 | 140 | 2000
1501502000 | 150 | 150 | 2000
1501602000 | 150 | 160 | 2000
1501702000 | 150 | 170 | 2000
1501802000 | 150 | 180 | 2000
1501902000 | 150 | 190 | 2000
1502002000 | 150 | 200 | 2000
1502102000 | 150 | 210 | 2000
1502202000 | 150 | 220 | 2000
1502302000 | 150 | 230 | 2000
1502402000 | 150 | 240 | 2000
1502502000 | 150 | 250 | 2000
1502602000 | 150 | 260 | 2000
1502702000 | 150 | 270 | 2000
1502802000 | 150 | 280 | 2000
1502902000 | 150 | 290 | 2000
1503002000 | 150 | 300 | 2000
1503102000 | 150 | 310 | 2000
1503202000 | 150 | 320 | 2000
1503302000 | 150 | 330 | 2000
1503402000 | 150 | 340 | 2000
1503502000 | 150 | 350 | 2000
150202250 | 150 | 20 | 2250
150302250 | 150 | 30 | 2250
150402250 | 150 | 40 | 2250
150502250 | 150 | 50 | 2250
150602250 | 150 | 60 | 2250
150702250 | 150 | 70 | 2250
150802250 | 150 | 80 | 2250
150902250 | 150 | 90 | 2250
1501002250 | 150 | 100 | 2250
1501102250 | 150 | 110 | 2250
1501202250 | 150 | 120 | 2250
1501302250 | 150 | 130 | 2250
1501402250 | 150 | 140 | 2250
1501502250 | 150 | 150 | 2250
1501602250 | 150 | 160 | 2250
1501702250 | 150 | 170 | 2250
1501802250 | 150 | 180 | 2250
1501902250 | 150 | 190 | 2250
1502002250 | 150 | 200 | 2250
1502102250 | 150 | 210 | 2250
1502202250 | 150 | 220 | 2250
1502302250 | 150 | 230 | 2250
1502402250 | 150 | 240 | 2250
1502502250 | 150 | 250 | 2250
1502602250 | 150 | 260 | 2250
1502702250 | 150 | 270 | 2250
1502802250 | 150 | 280 | 2250
1502902250 | 150 | 290 | 2250
1503002250 | 150 | 300 | 2250
1503102250 | 150 | 310 | 2250
1503202250 | 150 | 320 | 2250
1503302250 | 150 | 330 | 2250
1503402250 | 150 | 340 | 2250
1503502250 | 150 | 350 | 2250
150202500 | 150 | 20 | 2500
150302500 | 150 | 30 | 2500
150402500 | 150 | 40 | 2500
150502500 | 150 | 50 | 2500
150602500 | 150 | 60 | 2500
150702500 | 150 | 70 | 2500
150802500 | 150 | 80 | 2500
150902500 | 150 | 90 | 2500
1501002500 | 150 | 100 | 2500
1501102500 | 150 | 110 | 2500
1501202500 | 150 | 120 | 2500
1501302500 | 150 | 130 | 2500
1501402500 | 150 | 140 | 2500
1501502500 | 150 | 150 | 2500
1501602500 | 150 | 160 | 2500
1501702500 | 150 | 170 | 2500
1501802500 | 150 | 180 | 2500
1501902500 | 150 | 190 | 2500
1502002500 | 150 | 200 | 2500
1502102500 | 150 | 210 | 2500
1502202500 | 150 | 220 | 2500
1502302500 | 150 | 230 | 2500
1502402500 | 150 | 240 | 2500
1502502500 | 150 | 250 | 2500
1502602500 | 150 | 260 | 2500
1502702500 | 150 | 270 | 2500
1502802500 | 150 | 280 | 2500
1502902500 | 150 | 290 | 2500
1503002500 | 150 | 300 | 2500
1503102500 | 150 | 310 | 2500
1503202500 | 150 | 320 | 2500
1503302500 | 150 | 330 | 2500
1503402500 | 150 | 340 | 2500
1503502500 | 150 | 350 | 2500
20020500 | 200 | 20 | 500 | 4 | 19 | 41 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
20030500 | 200 | 30 | 500 | 3 | 11 | 41 | 50 | 50 | 50 | 50 | 29
20040500 | 200 | 40 | 500 | 2 | 8 | 39 | 46 | 50 | 50 | 41 | 21
20050500 | 200 | 50 | 500 | 1 | 7 | 32 | 33 | 50 | 50 | 28 | 17
20060500 | 200 | 60 | 500 | 1 | 5 | 24 | 25 | 39 | 48 | 22 | 14
20070500 | 200 | 70 | 500 | 2 | 5 | 18 | 20 | 30 | 36 | 18 | 12
20080500 | 200 | 80 | 500 | 2 | 4 | 15 | 17 | 25 | 30 | 17 | 11
20090500 | 200 | 90 | 500 | 0 | 3 | 15 | 15 | 22 | 25 | 15 | 10
200100500 | 200 | 100 | 500 | 0 | 3 | 13 | 14 | 20 | 22 | 14 | 7
200110500 | 200 | 110 | 500 | 1 | 2 | 12 | 13 | 17 | 20 | 12 | 7
200120500 | 200 | 120 | 500 | 1 | 3 | 9 | 11 | 16 | 19 | 12 | 6
200130500 | 200 | 130 | 500 | 1 | 3 | 9 | 10 | 15 | 18 | 10 | 7
200140500 | 200 | 140 | 500 | 1 | 3 | 8 | 10 | 15 | 16 | 9 | 6
200150500 | 200 | 150 | 500 | 1 | 3 | 9 | 9 | 14 | 16 | 8 | 7
200160500 | 200 | 160 | 500 | 1 | 2 | 9 | 9 | 12 | 14 | 7 | 6
200170500 | 200 | 170 | 500 | 1 | 2 | 7 | 9 | 11 | 13 | 8 | 6
200180500 | 200 | 180 | 500 | 1 | 2 | 6 | 8 | 11 | 13 | 7 | 5
200190500 | 200 | 190 | 500 | 1 | 2 | 6 | 8 | 10 | 12 | 7 | 5
200200500 | 200 | 200 | 500 | 1 | 1 | 6 | 8 | 9 | 12 | 7 | 4
200210500 | 200 | 210 | 500
200220500 | 200 | 220 | 500
200230500 | 200 | 230 | 500
200240500 | 200 | 240 | 500
200250500 | 200 | 250 | 500
200260500 | 200 | 260 | 500
200270500 | 200 | 270 | 500
200280500 | 200 | 280 | 500
200290500 | 200 | 290 | 500
200300500 | 200 | 300 | 500
200310500 | 200 | 310 | 500
200320500 | 200 | 320 | 500
200330500 | 200 | 330 | 500
200340500 | 200 | 340 | 500
200350500 | 200 | 350 | 500
20020750 | 200 | 20 | 750 | 6 | 24 | 41 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
20030750 | 200 | 30 | 750 | 4 | 16 | 41 | 50 | 50 | 50 | 50 | 41
20040750 | 200 | 40 | 750 | 3 | 12 | 40 | 48 | 50 | 50 | 49 | 31
20050750 | 200 | 50 | 750 | 2 | 10 | 36 | 41 | 50 | 50 | 40 | 25
20060750 | 200 | 60 | 750 | 2 | 8 | 31 | 35 | 47 | 50 | 33 | 21
20070750 | 200 | 70 | 750 | 2 | 7 | 26 | 30 | 41 | 47 | 28 | 18
20080750 | 200 | 80 | 750 | 2 | 6 | 23 | 26 | 36 | 42 | 25 | 16
20090750 | 200 | 90 | 750 | 1 | 5 | 21 | 23 | 32 | 37 | 22 | 14
200100750 | 200 | 100 | 750 | 1 | 5 | 19 | 21 | 29 | 33 | 20 | 12
200110750 | 200 | 110 | 750 | 1 | 4 | 17 | 19 | 26 | 30 | 18 | 11
200120750 | 200 | 120 | 750 | 1 | 4 | 15 | 17 | 24 | 28 | 17 | 10
200130750 | 200 | 130 | 750 | 1 | 4 | 14 | 16 | 22 | 26 | 15 | 10
200140750 | 200 | 140 | 750 | 1 | 4 | 13 | 15 | 21 | 24 | 14 | 9
200150750 | 200 | 150 | 750 | 1 | 4 | 13 | 14 | 20 | 23 | 13 | 9
200160750 | 200 | 160 | 750 | 1 | 3 | 12 | 13 | 18 | 21 | 12 | 8
200170750 | 200 | 170 | 750 | 1 | 3 | 11 | 13 | 17 | 20 | 12 | 8
200180750 | 200 | 180 | 750 | 1 | 3 | 10 | 12 | 16 | 19 | 11 | 7
200190750 | 200 | 190 | 750 | 1 | 3 | 10 | 12 | 15 | 18 | 11 | 7
200200750 | 200 | 200 | 750 | 1 | 2 | 9 | 11 | 14 | 17 | 10 | 6
200210750 | 200 | 210 | 750
200220750 | 200 | 220 | 750
200230750 | 200 | 230 | 750
200240750 | 200 | 240 | 750
200250750 | 200 | 250 | 750
200260750 | 200 | 260 | 750
200270750 | 200 | 270 | 750
200280750 | 200 | 280 | 750
200290750 | 200 | 290 | 750
200300750 | 200 | 300 | 750
200310750 | 200 | 310 | 750
200320750 | 200 | 320 | 750
200330750 | 200 | 330 | 750
200340750 | 200 | 340 | 750
200350750 | 200 | 350 | 750
200201000 | 200 | 20 | 1000 | 8 | 29 | 41 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
200301000 | 200 | 30 | 1000 | 5 | 21 | 41 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
200401000 | 200 | 40 | 1000 | 4 | 16 | 41 | 50 | 50 | 50 | 50 | 41
200501000 | 200 | 50 | 1000 | 3 | 13 | 40 | 49 | 50 | 50 | 50 | 33
200601000 | 200 | 60 | 1000 | 3 | 11 | 38 | 45 | 50 | 50 | 44 | 28
200701000 | 200 | 70 | 1000 | 2 | 9 | 34 | 40 | 50 | 50 | 38 | 24
200801000 | 200 | 80 | 1000 | 2 | 8 | 31 | 35 | 47 | 50 | 33 | 21
200901000 | 200 | 90 | 1000 | 2 | 7 | 27 | 31 | 42 | 49 | 29 | 18
2001001000 | 200 | 100 | 1000 | 2 | 7 | 25 | 28 | 38 | 44 | 26 | 17
2001101000 | 200 | 110 | 1000 | 1 | 6 | 22 | 25 | 35 | 40 | 24 | 15
2001201000 | 200 | 120 | 1000 | 1 | 5 | 21 | 23 | 32 | 37 | 22 | 14
2001301000 | 200 | 130 | 1000 | 1 | 5 | 19 | 22 | 29 | 34 | 20 | 13
2001401000 | 200 | 140 | 1000 | 1 | 5 | 18 | 20 | 27 | 32 | 19 | 12
2001501000 | 200 | 150 | 1000 | 1 | 5 | 17 | 19 | 26 | 30 | 18 | 11
2001601000 | 200 | 160 | 1000 | 1 | 4 | 15 | 17 | 24 | 28 | 17 | 10
2001701000 | 200 | 170 | 1000 | 1 | 4 | 15 | 17 | 23 | 27 | 16 | 10
2001801000 | 200 | 180 | 1000 | 1 | 4 | 14 | 16 | 21 | 25 | 15 | 9
2001901000 | 200 | 190 | 1000 | 1 | 4 | 13 | 15 | 20 | 24 | 14 | 9
2002001000 | 200 | 200 | 1000 | 1 | 3 | 12 | 14 | 19 | 22 | 13 | 8
2002101000 | 200 | 210 | 1000
2002201000 | 200 | 220 | 1000
2002301000 | 200 | 230 | 1000
2002401000 | 200 | 240 | 1000
2002501000 | 200 | 250 | 1000
2002601000 | 200 | 260 | 1000
2002701000 | 200 | 270 | 1000
2002801000 | 200 | 280 | 1000
2002901000 | 200 | 290 | 1000
2003001000 | 200 | 300 | 1000
2003101000 | 200 | 310 | 1000
2003201000 | 200 | 320 | 1000
2003301000 | 200 | 330 | 1000
2003401000 | 200 | 340 | 1000
2003501000 | 200 | 350 | 1000
200201250 | 200 | 20 | 1250 | 10 | 31 | 41 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
200301250 | 200 | 30 | 1250 | 7 | 26 | 41 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
200401250 | 200 | 40 | 1250 | 5 | 20 | 41 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
200501250 | 200 | 50 | 1250 | 4 | 16 | 41 | 50 | 50 | 50 | 50 | 41
200601250 | 200 | 60 | 1250 | 3 | 14 | 41 | 49 | 50 | 50 | 50 | 35
200701250 | 200 | 70 | 1250 | 3 | 12 | 39 | 47 | 50 | 50 | 47 | 30
200801250 | 200 | 80 | 1250 | 3 | 10 | 37 | 43 | 50 | 50 | 41 | 26
200901250 | 200 | 90 | 1250 | 2 | 9 | 34 | 38 | 50 | 50 | 37 | 23
2001001250 | 200 | 100 | 1250 | 2 | 8 | 31 | 35 | 47 | 50 | 33 | 21
2001101250 | 200 | 110 | 1250 | 2 | 7 | 28 | 32 | 43 | 50 | 30 | 19
2001201250 | 200 | 120 | 1250 | 2 | 7 | 26 | 29 | 40 | 46 | 28 | 17
2001301250 | 200 | 130 | 1250 | 2 | 6 | 24 | 27 | 37 | 43 | 25 | 16
2001401250 | 200 | 140 | 1250 | 1 | 6 | 22 | 25 | 34 | 40 | 24 | 15
2001501250 | 200 | 150 | 1250 | 1 | 6 | 21 | 24 | 32 | 38 | 23 | 14
2001601250 | 200 | 160 | 1250 | 1 | 5 | 19 | 22 | 30 | 35 | 21 | 13
2001701250 | 200 | 170 | 1250 | 1 | 5 | 18 | 21 | 29 | 33 | 20 | 13
2001801250 | 200 | 180 | 1250 | 1 | 5 | 17 | 19 | 27 | 31 | 18 | 12
2001901250 | 200 | 190 | 1250 | 1 | 5 | 16 | 18 | 26 | 30 | 18 | 11
2002001250 | 200 | 200 | 1250 | 1 | 4 | 15 | 17 | 24 | 28 | 17 | 10
2002101250 | 200 | 210 | 1250
2002201250 | 200 | 220 | 1250
2002301250 | 200 | 230 | 1250
2002401250 | 200 | 240 | 1250
2002501250 | 200 | 250 | 1250
2002601250 | 200 | 260 | 1250
2002701250 | 200 | 270 | 1250
2002801250 | 200 | 280 | 1250
2002901250 | 200 | 290 | 1250
2003001250 | 200 | 300 | 1250
2003101250 | 200 | 310 | 1250
2003201250 | 200 | 320 | 1250
2003301250 | 200 | 330 | 1250
2003401250 | 200 | 340 | 1250
2003501250 | 200 | 350 | 1250
200201500 | 200 | 20 | 1500 | 12 | 32 | 41 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
200301500 | 200 | 30 | 1500 | 8 | 29 | 41 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
200401500 | 200 | 40 | 1500 | 6 | 24 | 41 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
200501500 | 200 | 50 | 1500 | 5 | 19 | 41 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49
200601500 | 200 | 60 | 1500 | 4 | 16 | 41 | 50 | 50 | 50 | 50 | 41
200701500 | 200 | 70 | 1500 | 3 | 14 | 41 | 50 | 50 | 50 | 50 | 36
200801500 | 200 | 80 | 1500 | 3 | 12 | 40 | 48 | 50 | 50 | 49 | 31
200901500 | 200 | 90 | 1500 | 3 | 11 | 38 | 45 | 50 | 50 | 44 | 28
2001001500 | 200 | 100 | 1500 | 2 | 10 | 36 | 41 | 50 | 50 | 40 | 25
2001101500 | 200 | 110 | 1500 | 2 | 9 | 33 | 38 | 50 | 50 | 36 | 23
2001201500 | 200 | 120 | 1500 | 2 | 8 | 31 | 35 | 47 | 50 | 33 | 21
2001301500 | 200 | 130 | 1500 | 2 | 8 | 28 | 32 | 44 | 50 | 31 | 19
2001401500 | 200 | 140 | 1500 | 2 | 7 | 26 | 30 | 41 | 47 | 28 | 18
2001501500 | 200 | 150 | 1500 | 2 | 7 | 25 | 28 | 39 | 45 | 27 | 17
2001601500 | 200 | 160 | 1500 | 2 | 6 | 23 | 26 | 36 | 42 | 25 | 16
2001701500 | 200 | 170 | 1500 | 2 | 6 | 22 | 25 | 34 | 40 | 24 | 15
2001801500 | 200 | 180 | 1500 | 1 | 5 | 21 | 23 | 32 | 37 | 22 | 14
2001901500 | 200 | 190 | 1500 | 1 | 5 | 20 | 22 | 31 | 35 | 21 | 13
2002001500 | 200 | 200 | 1500 | 1 | 5 | 19 | 21 | 29 | 33 | 20 | 12
2002101500 | 200 | 210 | 1500
2002201500 | 200 | 220 | 1500
2002301500 | 200 | 230 | 1500
2002401500 | 200 | 240 | 1500
2002501500 | 200 | 250 | 1500
2002601500 | 200 | 260 | 1500
2002701500 | 200 | 270 | 1500
2002801500 | 200 | 280 | 1500
2002901500 | 200 | 290 | 1500
2003001500 | 200 | 300 | 1500
2003101500 | 200 | 310 | 1500
2003201500 | 200 | 320 | 1500
2003301500 | 200 | 330 | 1500
2003401500 | 200 | 340 | 1500
2003501500 | 200 | 350 | 1500
200201750 | 200 | 20 | 1750 | 13 | 32 | 41 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
200301750 | 200 | 30 | 1750 | 9 | 31 | 41 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
200401750 | 200 | 40 | 1750 | 7 | 27 | 41 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
200501750 | 200 | 50 | 1750 | 6 | 22 | 41 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
200601750 | 200 | 60 | 1750 | 5 | 19 | 41 | 50 | 50 | 50 | 50 | 48
200701750 | 200 | 70 | 1750 | 4 | 16 | 41 | 50 | 50 | 50 | 50 | 41
200801750 | 200 | 80 | 1750 | 3 | 14 | 41 | 50 | 50 | 50 | 50 | 36
200901750 | 200 | 90 | 1750 | 3 | 13 | 40 | 49 | 50 | 50 | 50 | 32
2001001750 | 200 | 100 | 1750 | 3 | 11 | 39 | 46 | 50 | 50 | 46 | 29
2001101750 | 200 | 110 | 1750 | 3 | 10 | 37 | 43 | 50 | 50 | 42 | 26
2001201750 | 200 | 120 | 1750 | 2 | 10 | 35 | 40 | 50 | 50 | 39 | 24
2001301750 | 200 | 130 | 1750 | 2 | 9 | 33 | 37 | 50 | 50 | 36 | 22
2001401750 | 200 | 140 | 1750 | 2 | 8 | 31 | 35 | 47 | 50 | 33 | 21
2001501750 | 200 | 150 | 1750 | 2 | 8 | 29 | 33 | 45 | 50 | 31 | 20
2001601750 | 200 | 160 | 1750 | 2 | 7 | 27 | 31 | 42 | 48 | 29 | 18
2001701750 | 200 | 170 | 1750 | 2 | 7 | 26 | 29 | 40 | 46 | 28 | 17
2001801750 | 200 | 180 | 1750 | 2 | 6 | 24 | 27 | 37 | 43 | 26 | 16
2001901750 | 200 | 190 | 1750 | 2 | 6 | 23 | 26 | 36 | 41 | 25 | 16
2002001750 | 200 | 200 | 1750 | 1 | 6 | 22 | 24 | 34 | 39 | 23 | 15
2002101750 | 200 | 210 | 1750
2002201750 | 200 | 220 | 1750
2002301750 | 200 | 230 | 1750
2002401750 | 200 | 240 | 1750
2002501750 | 200 | 250 | 1750
2002601750 | 200 | 260 | 1750
2002701750 | 200 | 270 | 1750
2002801750 | 200 | 280 | 1750
2002901750 | 200 | 290 | 1750
2003001750 | 200 | 300 | 1750
2003101750 | 200 | 310 | 1750
2003201750 | 200 | 320 | 1750
2003301750 | 200 | 330 | 1750
2003401750 | 200 | 340 | 1750
2003501750 | 200 | 350 | 1750
200202000 | 200 | 20 | 2000 | 15 | 32 | 41 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
200302000 | 200 | 30 | 2000 | 10 | 32 | 41 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
200402000 | 200 | 40 | 2000 | 8 | 29 | 41 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
200502000 | 200 | 50 | 2000 | 6 | 25 | 41 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
200602000 | 200 | 60 | 2000 | 5 | 21 | 41 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
200702000 | 200 | 70 | 2000 | 5 | 18 | 41 | 50 | 50 | 50 | 50 | 47
200802000 | 200 | 80 | 2000 | 4 | 16 | 41 | 50 | 50 | 50 | 50 | 41
200902000 | 200 | 90 | 2000 | 4 | 14 | 41 | 50 | 50 | 50 | 50 | 37
2001002000 | 200 | 100 | 2000 | 3 | 13 | 40 | 49 | 50 | 50 | 50 | 33
2001102000 | 200 | 110 | 2000 | 3 | 12 | 40 | 47 | 50 | 50 | 48 | 30
2001202000 | 200 | 120 | 2000 | 3 | 11 | 38 | 45 | 50 | 50 | 44 | 28
2001302000 | 200 | 130 | 2000 | 2 | 10 | 36 | 42 | 50 | 50 | 41 | 26
2001402000 | 200 | 140 | 2000 | 2 | 9 | 34 | 40 | 50 | 50 | 38 | 24
2001502000 | 200 | 150 | 2000 | 2 | 9 | 33 | 38 | 50 | 50 | 36 | 23
2001602000 | 200 | 160 | 2000 | 2 | 8 | 31 | 35 | 47 | 50 | 33 | 21
2001702000 | 200 | 170 | 2000 | 2 | 8 | 29 | 33 | 45 | 50 | 31 | 20
2001802000 | 200 | 180 | 2000 | 2 | 7 | 27 | 31 | 42 | 49 | 29 | 18
2001902000 | 200 | 190 | 2000 | 2 | 7 | 26 | 30 | 40 | 47 | 28 | 18
2002002000 | 200 | 200 | 2000 | 2 | 7 | 25 | 28 | 38 | 44 | 26 | 17
2002102000 | 200 | 210 | 2000
2002202000 | 200 | 220 | 2000
2002302000 | 200 | 230 | 2000
2002402000 | 200 | 240 | 2000
2002502000 | 200 | 250 | 2000
2002602000 | 200 | 260 | 2000
2002702000 | 200 | 270 | 2000
2002802000 | 200 | 280 | 2000
2002902000 | 200 | 290 | 2000
2003002000 | 200 | 300 | 2000
2003102000 | 200 | 310 | 2000
2003202000 | 200 | 320 | 2000
2003302000 | 200 | 330 | 2000
2003402000 | 200 | 340 | 2000
2003502000 | 200 | 350 | 2000
200202250 | 200 | 20 | 2250 | 17 | 32 | 41 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
200302250 | 200 | 30 | 2250 | 12 | 32 | 41 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
200402250 | 200 | 40 | 2250 | 9 | 31 | 41 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
200502250 | 200 | 50 | 2250 | 7 | 27 | 41 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
200602250 | 200 | 60 | 2250 | 6 | 24 | 41 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
200702250 | 200 | 70 | 2250 | 5 | 21 | 41 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
200802250 | 200 | 80 | 2250 | 4 | 18 | 41 | 50 | 50 | 50 | 50 | 46
200902250 | 200 | 90 | 2250 | 4 | 16 | 41 | 50 | 50 | 50 | 50 | 41
2001002250 | 200 | 100 | 2250 | 4 | 15 | 41 | 50 | 50 | 50 | 50 | 37
2001102250 | 200 | 110 | 2250 | 3 | 13 | 41 | 49 | 50 | 50 | 50 | 34
2001202250 | 200 | 120 | 2250 | 3 | 12 | 40 | 48 | 50 | 50 | 49 | 31
2001302250 | 200 | 130 | 2250 | 3 | 11 | 39 | 46 | 50 | 50 | 45 | 29
2001402250 | 200 | 140 | 2250 | 3 | 10 | 37 | 44 | 50 | 50 | 42 | 27
2001502250 | 200 | 150 | 2250 | 3 | 10 | 36 | 42 | 50 | 50 | 40 | 25
2001602250 | 200 | 160 | 2250 | 2 | 9 | 34 | 39 | 50 | 50 | 37 | 23
2001702250 | 200 | 170 | 2250 | 2 | 9 | 33 | 37 | 49 | 50 | 35 | 22
2001802250 | 200 | 180 | 2250 | 2 | 8 | 31 | 35 | 47 | 50 | 33 | 21
2001902250 | 200 | 190 | 2250 | 2 | 8 | 30 | 33 | 45 | 50 | 32 | 20
2002002250 | 200 | 200 | 2250 | 2 | 7 | 28 | 31 | 43 | 50 | 30 | 19
2002102250 | 200 | 210 | 2250
2002202250 | 200 | 220 | 2250
2002302250 | 200 | 230 | 2250
2002402250 | 200 | 240 | 2250
2002502250 | 200 | 250 | 2250
2002602250 | 200 | 260 | 2250
2002702250 | 200 | 270 | 2250
2002802250 | 200 | 280 | 2250
2002902250 | 200 | 290 | 2250
2003002250 | 200 | 300 | 2250
2003102250 | 200 | 310 | 2250
2003202250 | 200 | 320 | 2250
2003302250 | 200 | 330 | 2250
2003402250 | 200 | 340 | 2250
2003502250 | 200 | 350 | 2250
200202500 | 200 | 20 | 2500 | 18 | 32 | 41 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
200302500 | 200 | 30 | 2500 | 13 | 32 | 41 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
200402500 | 200 | 40 | 2500 | 10 | 31 | 41 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
200502500 | 200 | 50 | 2500 | 8 | 29 | 41 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
200602500 | 200 | 60 | 2500 | 7 | 26 | 41 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
200702500 | 200 | 70 | 2500 | 6 | 23 | 41 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
200802500 | 200 | 80 | 2500 | 5 | 20 | 41 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
200902500 | 200 | 90 | 2500 | 4 | 18 | 41 | 50 | 50 | 50 | 50 | 46
2001002500 | 200 | 100 | 2500 | 4 | 16 | 41 | 50 | 50 | 50 | 50 | 41
2001102500 | 200 | 110 | 2500 | 4 | 15 | 41 | 50 | 50 | 50 | 50 | 38
2001202500 | 200 | 120 | 2500 | 3 | 14 | 41 | 49 | 50 | 50 | 50 | 35
2001302500 | 200 | 130 | 2500 | 3 | 13 | 40 | 48 | 50 | 50 | 50 | 32
2001402500 | 200 | 140 | 2500 | 3 | 12 | 39 | 47 | 50 | 50 | 47 | 30
2001502500 | 200 | 150 | 2500 | 3 | 11 | 38 | 45 | 50 | 50 | 44 | 28
2001602500 | 200 | 160 | 2500 | 3 | 10 | 37 | 43 | 50 | 50 | 41 | 26
2001702500 | 200 | 170 | 2500 | 3 | 10 | 36 | 41 | 50 | 50 | 39 | 25
2001802500 | 200 | 180 | 2500 | 2 | 9 | 34 | 38 | 50 | 50 | 37 | 23
2001902500 | 200 | 190 | 2500 | 2 | 9 | 33 | 37 | 49 | 50 | 35 | 22
2002002500 | 200 | 200 | 2500 | 2 | 8 | 31 | 35 | 47 | 50 | 33 | 21
2002102500 | 200 | 210 | 2500
2002202500 | 200 | 220 | 2500
2002302500 | 200 | 230 | 2500
2002402500 | 200 | 240 | 2500
2002502500 | 200 | 250 | 2500
2002602500 | 200 | 260 | 2500
2002702500 | 200 | 270 | 2500
2002802500 | 200 | 280 | 2500
2002902500 | 200 | 290 | 2500
2003002500 | 200 | 300 | 2500
2003102500 | 200 | 310 | 2500
2003202500 | 200 | 320 | 2500
2003302500 | 200 | 330 | 2500
2003402500 | 200 | 340 | 2500
2003502500 | 200 | 350 | 2500
25020500 | 250 | 20 | 500
25030500 | 250 | 30 | 500
25040500 | 250 | 40 | 500
25050500 | 250 | 50 | 500
25060500 | 250 | 60 | 500
25070500 | 250 | 70 | 500
25080500 | 250 | 80 | 500
25090500 | 250 | 90 | 500
250100500 | 250 | 100 | 500
250110500 | 250 | 110 | 500
250120500 | 250 | 120 | 500
250130500 | 250 | 130 | 500
250140500 | 250 | 140 | 500
250150500 | 250 | 150 | 500
250160500 | 250 | 160 | 500
250170500 | 250 | 170 | 500
250180500 | 250 | 180 | 500
250190500 | 250 | 190 | 500
250200500 | 250 | 200 | 500
250210500 | 250 | 210 | 500
250220500 | 250 | 220 | 500
250230500 | 250 | 230 | 500
250240500 | 250 | 240 | 500
250250500 | 250 | 250 | 500
250260500 | 250 | 260 | 500
250270500 | 250 | 270 | 500
250280500 | 250 | 280 | 500
250290500 | 250 | 290 | 500
250300500 | 250 | 300 | 500
250310500 | 250 | 310 | 500
250320500 | 250 | 320 | 500
250330500 | 250 | 330 | 500
250340500 | 250 | 340 | 500
250350500 | 250 | 350 | 500
25020750 | 250 | 20 | 750
25030750 | 250 | 30 | 750
25040750 | 250 | 40 | 750
25050750 | 250 | 50 | 750
25060750 | 250 | 60 | 750
25070750 | 250 | 70 | 750
25080750 | 250 | 80 | 750
25090750 | 250 | 90 | 750
250100750 | 250 | 100 | 750
250110750 | 250 | 110 | 750
250120750 | 250 | 120 | 750
250130750 | 250 | 130 | 750
250140750 | 250 | 140 | 750
250150750 | 250 | 150 | 750
250160750 | 250 | 160 | 750
250170750 | 250 | 170 | 750
250180750 | 250 | 180 | 750
250190750 | 250 | 190 | 750
250200750 | 250 | 200 | 750
250210750 | 250 | 210 | 750
250220750 | 250 | 220 | 750
250230750 | 250 | 230 | 750
250240750 | 250 | 240 | 750
250250750 | 250 | 250 | 750
250260750 | 250 | 260 | 750
250270750 | 250 | 270 | 750
250280750 | 250 | 280 | 750
250290750 | 250 | 290 | 750
250300750 | 250 | 300 | 750
250310750 | 250 | 310 | 750
250320750 | 250 | 320 | 750
250330750 | 250 | 330 | 750
250340750 | 250 | 340 | 750
250350750 | 250 | 350 | 750
250201000 | 250 | 20 | 1000
250301000 | 250 | 30 | 1000
250401000 | 250 | 40 | 1000
250501000 | 250 | 50 | 1000
250601000 | 250 | 60 | 1000
250701000 | 250 | 70 | 1000
250801000 | 250 | 80 | 1000
250901000 | 250 | 90 | 1000
2501001000 | 250 | 100 | 1000
2501101000 | 250 | 110 | 1000
2501201000 | 250 | 120 | 1000
2501301000 | 250 | 130 | 1000
2501401000 | 250 | 140 | 1000
2501501000 | 250 | 150 | 1000
2501601000 | 250 | 160 | 1000
2501701000 | 250 | 170 | 1000
2501801000 | 250 | 180 | 1000
2501901000 | 250 | 190 | 1000
2502001000 | 250 | 200 | 1000
2502101000 | 250 | 210 | 1000
2502201000 | 250 | 220 | 1000
2502301000 | 250 | 230 | 1000
2502401000 | 250 | 240 | 1000
2502501000 | 250 | 250 | 1000
2502601000 | 250 | 260 | 1000
2502701000 | 250 | 270 | 1000
2502801000 | 250 | 280 | 1000
2502901000 | 250 | 290 | 1000
2503001000 | 250 | 300 | 1000
2503101000 | 250 | 310 | 1000
2503201000 | 250 | 320 | 1000
2503301000 | 250 | 330 | 1000
2503401000 | 250 | 340 | 1000
2503501000 | 250 | 350 | 1000
250201250 | 250 | 20 | 1250
250301250 | 250 | 30 | 1250
250401250 | 250 | 40 | 1250
250501250 | 250 | 50 | 1250
250601250 | 250 | 60 | 1250
250701250 | 250 | 70 | 1250
250801250 | 250 | 80 | 1250
250901250 | 250 | 90 | 1250
2501001250 | 250 | 100 | 1250
2501101250 | 250 | 110 | 1250
2501201250 | 250 | 120 | 1250
2501301250 | 250 | 130 | 1250
2501401250 | 250 | 140 | 1250
2501501250 | 250 | 150 | 1250
2501601250 | 250 | 160 | 1250
2501701250 | 250 | 170 | 1250
2501801250 | 250 | 180 | 1250
2501901250 | 250 | 190 | 1250
2502001250 | 250 | 200 | 1250
2502101250 | 250 | 210 | 1250
2502201250 | 250 | 220 | 1250
2502301250 | 250 | 230 | 1250
2502401250 | 250 | 240 | 1250
2502501250 | 250 | 250 | 1250
2502601250 | 250 | 260 | 1250
2502701250 | 250 | 270 | 1250
2502801250 | 250 | 280 | 1250
2502901250 | 250 | 290 | 1250
2503001250 | 250 | 300 | 1250
2503101250 | 250 | 310 | 1250
2503201250 | 250 | 320 | 1250
2503301250 | 250 | 330 | 1250
2503401250 | 250 | 340 | 1250
2503501250 | 250 | 350 | 1250
250201500 | 250 | 20 | 1500
250301500 | 250 | 30 | 1500
250401500 | 250 | 40 | 1500
250501500 | 250 | 50 | 1500
250601500 | 250 | 60 | 1500
250701500 | 250 | 70 | 1500
250801500 | 250 | 80 | 1500
250901500 | 250 | 90 | 1500
2501001500 | 250 | 100 | 1500
2501101500 | 250 | 110 | 1500
2501201500 | 250 | 120 | 1500
2501301500 | 250 | 130 | 1500
2501401500 | 250 | 140 | 1500
2501501500 | 250 | 150 | 1500
2501601500 | 250 | 160 | 1500
2501701500 | 250 | 170 | 1500
2501801500 | 250 | 180 | 1500
2501901500 | 250 | 190 | 1500
2502001500 | 250 | 200 | 1500
2502101500 | 250 | 210 | 1500
2502201500 | 250 | 220 | 1500
2502301500 | 250 | 230 | 1500
2502401500 | 250 | 240 | 1500
2502501500 | 250 | 250 | 1500
2502601500 | 250 | 260 | 1500
2502701500 | 250 | 270 | 1500
2502801500 | 250 | 280 | 1500
2502901500 | 250 | 290 | 1500
2503001500 | 250 | 300 | 1500
2503101500 | 250 | 310 | 1500
2503201500 | 250 | 320 | 1500
2503301500 | 250 | 330 | 1500
2503401500 | 250 | 340 | 1500
2503501500 | 250 | 350 | 1500
250201750 | 250 | 20 | 1750
250301750 | 250 | 30 | 1750
250401750 | 250 | 40 | 1750
250501750 | 250 | 50 | 1750
250601750 | 250 | 60 | 1750
250701750 | 250 | 70 | 1750
250801750 | 250 | 80 | 1750
250901750 | 250 | 90 | 1750
2501001750 | 250 | 100 | 1750
2501101750 | 250 | 110 | 1750
2501201750 | 250 | 120 | 1750
2501301750 | 250 | 130 | 1750
2501401750 | 250 | 140 | 1750
2501501750 | 250 | 150 | 1750
2501601750 | 250 | 160 | 1750
2501701750 | 250 | 170 | 1750
2501801750 | 250 | 180 | 1750
2501901750 | 250 | 190 | 1750
2502001750 | 250 | 200 | 1750
2502101750 | 250 | 210 | 1750
2502201750 | 250 | 220 | 1750
2502301750 | 250 | 230 | 1750
2502401750 | 250 | 240 | 1750
2502501750 | 250 | 250 | 1750
2502601750 | 250 | 260 | 1750
2502701750 | 250 | 270 | 1750
2502801750 | 250 | 280 | 1750
2502901750 | 250 | 290 | 1750
2503001750 | 250 | 300 | 1750
2503101750 | 250 | 310 | 1750
2503201750 | 250 | 320 | 1750
2503301750 | 250 | 330 | 1750
2503401750 | 250 | 340 | 1750
2503501750 | 250 | 350 | 1750
250202000 | 250 | 20 | 2000
250302000 | 250 | 30 | 2000
250402000 | 250 | 40 | 2000
250502000 | 250 | 50 | 2000
250602000 | 250 | 60 | 2000
250702000 | 250 | 70 | 2000
250802000 | 250 | 80 | 2000
250902000 | 250 | 90 | 2000
2501002000 | 250 | 100 | 2000
2501102000 | 250 | 110 | 2000
2501202000 | 250 | 120 | 2000
2501302000 | 250 | 130 | 2000
2501402000 | 250 | 140 | 2000
2501502000 | 250 | 150 | 2000
2501602000 | 250 | 160 | 2000
2501702000 | 250 | 170 | 2000
2501802000 | 250 | 180 | 2000
2501902000 | 250 | 190 | 2000
2502002000 | 250 | 200 | 2000
2502102000 | 250 | 210 | 2000
2502202000 | 250 | 220 | 2000
2502302000 | 250 | 230 | 2000
2502402000 | 250 | 240 | 2000
2502502000 | 250 | 250 | 2000
2502602000 | 250 | 260 | 2000
2502702000 | 250 | 270 | 2000
2502802000 | 250 | 280 | 2000
2502902000 | 250 | 290 | 2000
2503002000 | 250 | 300 | 2000
2503102000 | 250 | 310 | 2000
2503202000 | 250 | 320 | 2000
2503302000 | 250 | 330 | 2000
2503402000 | 250 | 340 | 2000
2503502000 | 250 | 350 | 2000
250202250 | 250 | 20 | 2250
250302250 | 250 | 30 | 2250
250402250 | 250 | 40 | 2250
250502250 | 250 | 50 | 2250
250602250 | 250 | 60 | 2250
250702250 | 250 | 70 | 2250
250802250 | 250 | 80 | 2250
250902250 | 250 | 90 | 2250
2501002250 | 250 | 100 | 2250
2501102250 | 250 | 110 | 2250
2501202250 | 250 | 120 | 2250
2501302250 | 250 | 130 | 2250
2501402250 | 250 | 140 | 2250
2501502250 | 250 | 150 | 2250
2501602250 | 250 | 160 | 2250
2501702250 | 250 | 170 | 2250
2501802250 | 250 | 180 | 2250
2501902250 | 250 | 190 | 2250
2502002250 | 250 | 200 | 2250
2502102250 | 250 | 210 | 2250
2502202250 | 250 | 220 | 2250
2502302250 | 250 | 230 | 2250
2502402250 | 250 | 240 | 2250
2502502250 | 250 | 250 | 2250
2502602250 | 250 | 260 | 2250
2502702250 | 250 | 270 | 2250
2502802250 | 250 | 280 | 2250
2502902250 | 250 | 290 | 2250
2503002250 | 250 | 300 | 2250
2503102250 | 250 | 310 | 2250
2503202250 | 250 | 320 | 2250
2503302250 | 250 | 330 | 2250
2503402250 | 250 | 340 | 2250
2503502250 | 250 | 350 | 2250
250202500 | 250 | 20 | 2500
250302500 | 250 | 30 | 2500
250402500 | 250 | 40 | 2500
250502500 | 250 | 50 | 2500
250602500 | 250 | 60 | 2500
250702500 | 250 | 70 | 2500
250802500 | 250 | 80 | 2500
250902500 | 250 | 90 | 2500
2501002500 | 250 | 100 | 2500
2501102500 | 250 | 110 | 2500
2501202500 | 250 | 120 | 2500
2501302500 | 250 | 130 | 2500
2501402500 | 250 | 140 | 2500
2501502500 | 250 | 150 | 2500
2501602500 | 250 | 160 | 2500
2501702500 | 250 | 170 | 2500
2501802500 | 250 | 180 | 2500
2501902500 | 250 | 190 | 2500
2502002500 | 250 | 200 | 2500
2502102500 | 250 | 210 | 2500
2502202500 | 250 | 220 | 2500
2502302500 | 250 | 230 | 2500
2502402500 | 250 | 240 | 2500
2502502500 | 250 | 250 | 2500
2502602500 | 250 | 260 | 2500
2502702500 | 250 | 270 | 2500
2502802500 | 250 | 280 | 2500
2502902500 | 250 | 290 | 2500
2503002500 | 250 | 300 | 2500
2503102500 | 250 | 310 | 2500
2503202500 | 250 | 320 | 2500
2503302500 | 250 | 330 | 2500
2503402500 | 250 | 340 | 2500
2503502500 | 250 | 350 | 2500
30020500 | 300 | 20 | 500 | 15 | 32 | 41 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
30030500 | 300 | 30 | 500 | 9 | 30 | 41 | 50 | 50 | 50 | 50 | 35
30040500 | 300 | 40 | 500 | 7 | 23 | 39 | 48 | 50 | 50 | 41 | 23
30050500 | 300 | 50 | 500 | 7 | 18 | 32 | 38 | 47 | 50 | 31 | 20
30060500 | 300 | 60 | 500 | 6 | 13 | 25 | 26 | 39 | 50 | 22 | 15
30070500 | 300 | 70 | 500 | 5 | 12 | 20 | 23 | 33 | 40 | 19 | 13
30080500 | 300 | 80 | 500 | 4 | 11 | 16 | 18 | 25 | 31 | 17 | 11
30090500 | 300 | 90 | 500 | 4 | 10 | 15 | 17 | 23 | 28 | 16 | 11
300100500 | 300 | 100 | 500 | 3 | 8 | 12 | 15 | 20 | 23 | 13 | 10
300110500 | 300 | 110 | 500 | 3 | 7 | 12 | 13 | 19 | 20 | 13 | 9
300120500 | 300 | 120 | 500 | 3 | 7 | 10 | 12 | 16 | 18 | 12 | 8
300130500 | 300 | 130 | 500 | 3 | 6 | 10 | 11 | 16 | 16 | 11 | 8
300140500 | 300 | 140 | 500 | 3 | 5 | 10 | 11 | 15 | 15 | 9 | 8
300150500 | 300 | 150 | 500 | 3 | 5 | 9 | 10 | 14 | 15 | 8 | 8
300160500 | 300 | 160 | 500 | 3 | 4 | 9 | 10 | 12 | 14 | 8 | 7
300170500 | 300 | 170 | 500 | 3 | 4 | 9 | 9 | 11 | 13 | 8 | 7
300180500 | 300 | 180 | 500 | 2 | 4 | 8 | 9 | 11 | 13 | 8 | 6
300190500 | 300 | 190 | 500 | 2 | 4 | 8 | 9 | 10 | 12 | 8 | 6
300200500 | 300 | 200 | 500 | 2 | 4 | 7 | 8 | 9 | 12 | 7 | 5
300210500 | 300 | 210 | 500 | 2 | 4 | 7 | 8 | 9 | 12 | 7 | 5
300220500 | 300 | 220 | 500 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 11 | 6 | 4
300230500 | 300 | 230 | 500 | 2 | 3 | 6 | 7 | 9 | 10 | 6 | 4
300240500 | 300 | 240 | 500 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 5 | 4
300250500 | 300 | 250 | 500 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 5 | 4
300260500 | 300 | 260 | 500 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 9 | 5 | 3
300270500 | 300 | 270 | 500 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 9 | 5 | 3
300280500 | 300 | 280 | 500 | 0 | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 4 | 3
300290500 | 300 | 290 | 500 | 0 | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 4 | 3
300300500 | 300 | 300 | 500 | 0 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 4 | 3
300310500 | 300 | 310 | 500
300320500 | 300 | 320 | 500
300330500 | 300 | 330 | 500
300340500 | 300 | 340 | 500
300350500 | 300 | 350 | 500
30020750 | 300 | 20 | 750 | 18 | 32 | 41 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
30030750 | 300 | 30 | 750 | 13 | 31 | 41 | 50 | 50 | 50 | 50 | 45
30040750 | 300 | 40 | 750 | 10 | 27 | 40 | 49 | 50 | 50 | 49 | 34
30050750 | 300 | 50 | 750 | 9 | 23 | 36 | 43 | 50 | 50 | 41 | 29
30060750 | 300 | 60 | 750 | 7 | 19 | 32 | 36 | 47 | 50 | 33 | 23
30070750 | 300 | 70 | 750 | 6 | 17 | 28 | 32 | 42 | 49 | 29 | 20
30080750 | 300 | 80 | 750 | 5 | 15 | 24 | 27 | 36 | 43 | 25 | 17
30090750 | 300 | 90 | 750 | 5 | 14 | 22 | 25 | 33 | 39 | 23 | 16
300100750 | 300 | 100 | 750 | 4 | 12 | 19 | 22 | 29 | 34 | 20 | 14
300110750 | 300 | 110 | 750 | 4 | 11 | 18 | 20 | 27 | 31 | 19 | 13
300120750 | 300 | 120 | 750 | 3 | 10 | 16 | 18 | 24 | 28 | 17 | 11
300130750 | 300 | 130 | 750 | 3 | 9 | 15 | 17 | 23 | 26 | 16 | 11
300140750 | 300 | 140 | 750 | 3 | 8 | 14 | 16 | 21 | 24 | 14 | 10
300150750 | 300 | 150 | 750 | 3 | 8 | 13 | 15 | 20 | 23 | 13 | 10
300160750 | 300 | 160 | 750 | 3 | 7 | 12 | 14 | 18 | 21 | 12 | 9
300170750 | 300 | 170 | 750 | 3 | 7 | 12 | 13 | 17 | 20 | 12 | 9
300180750 | 300 | 180 | 750 | 2 | 7 | 11 | 12 | 16 | 19 | 11 | 8
300190750 | 300 | 190 | 750 | 2 | 7 | 11 | 12 | 15 | 18 | 11 | 8
300200750 | 300 | 200 | 750 | 2 | 6 | 10 | 11 | 14 | 17 | 10 | 7
300210750 | 300 | 210 | 750 | 2 | 6 | 10 | 11 | 14 | 17 | 10 | 7
300220750 | 300 | 220 | 750 | 2 | 5 | 9 | 10 | 13 | 16 | 9 | 6
300230750 | 300 | 230 | 750 | 2 | 5 | 9 | 10 | 13 | 15 | 9 | 6
300240750 | 300 | 240 | 750 | 2 | 5 | 8 | 9 | 12 | 14 | 8 | 6
300250750 | 300 | 250 | 750 | 2 | 5 | 8 | 9 | 12 | 14 | 8 | 6
300260750 | 300 | 260 | 750 | 2 | 5 | 7 | 8 | 11 | 13 | 8 | 5
300270750 | 300 | 270 | 750 | 2 | 5 | 7 | 8 | 11 | 13 | 8 | 5
300280750 | 300 | 280 | 750 | 1 | 4 | 7 | 8 | 10 | 12 | 7 | 5
300290750 | 300 | 290 | 750 | 1 | 4 | 7 | 8 | 10 | 12 | 7 | 5
300300750 | 300 | 300 | 750 | 1 | 4 | 6 | 7 | 10 | 11 | 7 | 5
300310750 | 300 | 310 | 750
300320750 | 300 | 320 | 750
300330750 | 300 | 330 | 750
300340750 | 300 | 340 | 750
300350750 | 300 | 350 | 750
300201000 | 300 | 20 | 1000 | 21 | 32 | 41 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
300301000 | 300 | 30 | 1000 | 17 | 32 | 41 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
300401000 | 300 | 40 | 1000 | 13 | 31 | 41 | 50 | 50 | 50 | 50 | 45
300501000 | 300 | 50 | 1000 | 11 | 28 | 40 | 48 | 50 | 50 | 50 | 38
300601000 | 300 | 60 | 1000 | 9 | 25 | 39 | 46 | 50 | 50 | 44 | 31
300701000 | 300 | 70 | 1000 | 8 | 22 | 36 | 41 | 50 | 50 | 39 | 27
300801000 | 300 | 80 | 1000 | 7 | 19 | 32 | 36 | 47 | 50 | 33 | 23
300901000 | 300 | 90 | 1000 | 6 | 18 | 29 | 33 | 43 | 50 | 30 | 21
3001001000 | 300 | 100 | 1000 | 5 | 16 | 26 | 29 | 38 | 45 | 27 | 18
3001101000 | 300 | 110 | 1000 | 5 | 15 | 24 | 27 | 35 | 42 | 25 | 17
3001201000 | 300 | 120 | 1000 | 5 | 13 | 22 | 24 | 32 | 38 | 22 | 15
3001301000 | 300 | 130 | 1000 | 5 | 12 | 20 | 23 | 30 | 36 | 21 | 14
3001401000 | 300 | 140 | 1000 | 4 | 11 | 18 | 21 | 27 | 33 | 19 | 13
3001501000 | 300 | 150 | 1000 | 4 | 11 | 17 | 20 | 26 | 31 | 18 | 12
3001601000 | 300 | 160 | 1000 | 3 | 10 | 16 | 18 | 24 | 28 | 17 | 11
3001701000 | 300 | 170 | 1000 | 3 | 10 | 15 | 17 | 23 | 27 | 16 | 11
3001801000 | 300 | 180 | 1000 | 3 | 9 | 14 | 16 | 21 | 25 | 15 | 10
3001901000 | 300 | 190 | 1000 | 3 | 9 | 14 | 15 | 20 | 24 | 14 | 10
3002001000 | 300 | 200 | 1000 | 3 | 8 | 13 | 14 | 19 | 23 | 13 | 9
3002101000 | 300 | 210 | 1000 | 3 | 8 | 13 | 14 | 19 | 22 | 13 | 9
3002201000 | 300 | 220 | 1000 | 3 | 7 | 12 | 13 | 18 | 21 | 12 | 8
3002301000 | 300 | 230 | 1000 | 3 | 7 | 12 | 13 | 17 | 20 | 12 | 8
3002401000 | 300 | 240 | 1000 | 2 | 7 | 11 | 12 | 16 | 19 | 11 | 8
3002501000 | 300 | 250 | 1000 | 2 | 7 | 11 | 12 | 16 | 19 | 11 | 8
3002601000 | 300 | 260 | 1000 | 2 | 6 | 10 | 11 | 15 | 18 | 10 | 7
3002701000 | 300 | 270 | 1000 | 2 | 6 | 10 | 11 | 15 | 17 | 10 | 7
3002801000 | 300 | 280 | 1000 | 2 | 6 | 9 | 10 | 14 | 16 | 10 | 7
3002901000 | 300 | 290 | 1000 | 2 | 6 | 9 | 10 | 14 | 16 | 10 | 7
3003001000 | 300 | 300 | 1000 | 2 | 5 | 9 | 10 | 13 | 15 | 9 | 6
3003101000 | 300 | 310 | 1000
3003201000 | 300 | 320 | 1000
3003301000 | 300 | 330 | 1000
3003401000 | 300 | 340 | 1000
3003501000 | 300 | 350 | 1000
300201250 | 300 | 20 | 1250 | 22 | 32 | 41 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
300301250 | 300 | 30 | 1250 | 19 | 32 | 41 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
300401250 | 300 | 40 | 1250 | 16 | 32 | 41 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
300501250 | 300 | 50 | 1250 | 14 | 31 | 41 | 50 | 50 | 50 | 50 | 46
300601250 | 300 | 60 | 1250 | 11 | 29 | 41 | 50 | 50 | 50 | 50 | 38
300701250 | 300 | 70 | 1250 | 10 | 27 | 40 | 47 | 50 | 50 | 47 | 34
300801250 | 300 | 80 | 1250 | 8 | 24 | 38 | 44 | 50 | 50 | 41 | 29
300901250 | 300 | 90 | 1250 | 8 | 22 | 35 | 40 | 50 | 50 | 37 | 26
3001001250 | 300 | 100 | 1250 | 7 | 19 | 32 | 36 | 47 | 50 | 33 | 23
3001101250 | 300 | 110 | 1250 | 7 | 18 | 30 | 33 | 44 | 50 | 31 | 21
3001201250 | 300 | 120 | 1250 | 6 | 16 | 27 | 30 | 40 | 47 | 28 | 19
3001301250 | 300 | 130 | 1250 | 6 | 15 | 25 | 28 | 37 | 44 | 26 | 18
3001401250 | 300 | 140 | 1250 | 5 | 14 | 23 | 26 | 34 | 41 | 24 | 16
3001501250 | 300 | 150 | 1250 | 5 | 13 | 22 | 25 | 32 | 39 | 23 | 15
3001601250 | 300 | 160 | 1250 | 4 | 12 | 20 | 23 | 30 | 36 | 21 | 14
3001701250 | 300 | 170 | 1250 | 4 | 12 | 19 | 22 | 29 | 34 | 20 | 14
3001801250 | 300 | 180 | 1250 | 4 | 11 | 18 | 20 | 27 | 32 | 18 | 13
3001901250 | 300 | 190 | 1250 | 4 | 11 | 17 | 19 | 26 | 30 | 18 | 12
3002001250 | 300 | 200 | 1250 | 3 | 10 | 16 | 18 | 24 | 28 | 17 | 11
3002101250 | 300 | 210 | 1250 | 3 | 10 | 16 | 17 | 23 | 27 | 16 | 11
3002201250 | 300 | 220 | 1250 | 3 | 9 | 15 | 16 | 22 | 26 | 15 | 10
3002301250 | 300 | 230 | 1250 | 3 | 9 | 14 | 16 | 21 | 25 | 15 | 10
3002401250 | 300 | 240 | 1250 | 3 | 8 | 13 | 15 | 20 | 24 | 14 | 10
3002501250 | 300 | 250 | 1250 | 3 | 8 | 13 | 15 | 20 | 23 | 14 | 10
3002601250 | 300 | 260 | 1250 | 3 | 8 | 12 | 14 | 19 | 22 | 13 | 9
3002701250 | 300 | 270 | 1250 | 3 | 8 | 12 | 14 | 18 | 21 | 13 | 9
3002801250 | 300 | 280 | 1250 | 2 | 7 | 12 | 13 | 17 | 20 | 12 | 8
3002901250 | 300 | 290 | 1250 | 2 | 7 | 12 | 13 | 17 | 20 | 12 | 8
3003001250 | 300 | 300 | 1250 | 2 | 7 | 11 | 12 | 16 | 19 | 11 | 8
3003101250 | 300 | 310 | 1250
3003201250 | 300 | 320 | 1250
3003301250 | 300 | 330 | 1250
3003401250 | 300 | 340 | 1250
3003501250 | 300 | 350 | 1250
300201500 | 300 | 20 | 1500 | 22 | 32 | 41 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
300301500 | 300 | 30 | 1500 | 21 | 32 | 41 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
300401500 | 300 | 40 | 1500 | 18 | 32 | 41 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
300501500 | 300 | 50 | 1500 | 16 | 32 | 41 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
300601500 | 300 | 60 | 1500 | 13 | 31 | 41 | 50 | 50 | 50 | 50 | 45
300701500 | 300 | 70 | 1500 | 12 | 29 | 41 | 50 | 50 | 50 | 50 | 40
300801500 | 300 | 80 | 1500 | 10 | 27 | 40 | 49 | 50 | 50 | 49 | 34
300901500 | 300 | 90 | 1500 | 9 | 25 | 39 | 46 | 50 | 50 | 45 | 31
3001001500 | 300 | 100 | 1500 | 8 | 23 | 37 | 43 | 50 | 50 | 40 | 27
3001101500 | 300 | 110 | 1500 | 8 | 21 | 35 | 40 | 50 | 50 | 37 | 25
3001201500 | 300 | 120 | 1500 | 7 | 19 | 32 | 36 | 47 | 50 | 33 | 23
3001301500 | 300 | 130 | 1500 | 7 | 18 | 30 | 34 | 44 | 50 | 31 | 22
3001401500 | 300 | 140 | 1500 | 6 | 17 | 27 | 31 | 41 | 48 | 28 | 20
3001501500 | 300 | 150 | 1500 | 6 | 16 | 26 | 29 | 39 | 46 | 27 | 19
3001601500 | 300 | 160 | 1500 | 5 | 15 | 24 | 27 | 36 | 43 | 25 | 17
3001701500 | 300 | 170 | 1500 | 5 | 14 | 23 | 26 | 34 | 41 | 24 | 16
3001801500 | 300 | 180 | 1500 | 5 | 13 | 22 | 24 | 32 | 38 | 22 | 15
3001901500 | 300 | 190 | 1500 | 5 | 13 | 21 | 23 | 31 | 36 | 21 | 15
3002001500 | 300 | 200 | 1500 | 4 | 12 | 19 | 22 | 29 | 34 | 20 | 14
3002101500 | 300 | 210 | 1500 | 4 | 12 | 19 | 21 | 28 | 33 | 19 | 14
3002201500 | 300 | 220 | 1500 | 4 | 11 | 18 | 20 | 26 | 31 | 18 | 13
3002301500 | 300 | 230 | 1500 | 4 | 11 | 17 | 19 | 25 | 30 | 18 | 12
3002401500 | 300 | 240 | 1500 | 3 | 10 | 16 | 18 | 24 | 28 | 17 | 11
3002501500 | 300 | 250 | 1500 | 3 | 10 | 16 | 18 | 23 | 27 | 16 | 11
3002601500 | 300 | 260 | 1500 | 3 | 9 | 15 | 17 | 22 | 26 | 15 | 11
3002701500 | 300 | 270 | 1500 | 3 | 9 | 15 | 17 | 22 | 25 | 15 | 11
3002801500 | 300 | 280 | 1500 | 3 | 8 | 14 | 16 | 21 | 24 | 14 | 10
3002901500 | 300 | 290 | 1500 | 3 | 8 | 14 | 15 | 20 | 24 | 14 | 10
3003001500 | 300 | 300 | 1500 | 3 | 8 | 13 | 14 | 19 | 23 | 13 | 9
3003101500 | 300 | 310 | 1500
3003201500 | 300 | 320 | 1500
3003301500 | 300 | 330 | 1500
3003401500 | 300 | 340 | 1500
3003501500 | 300 | 350 | 1500
300201750 | 300 | 20 | 1750 | 22 | 33 | 41 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
300301750 | 300 | 30 | 1750 | 22 | 32 | 41 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
300401750 | 300 | 40 | 1750 | 20 | 32 | 41 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
300501750 | 300 | 50 | 1750 | 18 | 32 | 41 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
300601750 | 300 | 60 | 1750 | 15 | 32 | 41 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
300701750 | 300 | 70 | 1750 | 14 | 31 | 41 | 50 | 50 | 50 | 50 | 46
300801750 | 300 | 80 | 1750 | 12 | 30 | 41 | 50 | 50 | 50 | 50 | 40
300901750 | 300 | 90 | 1750 | 11 | 28 | 41 | 49 | 50 | 50 | 50 | 36
3001001750 | 300 | 100 | 1750 | 9 | 26 | 40 | 47 | 50 | 50 | 46 | 32
3001101750 | 300 | 110 | 1750 | 9 | 24 | 38 | 45 | 50 | 50 | 43 | 30
3001201750 | 300 | 120 | 1750 | 8 | 22 | 36 | 42 | 50 | 50 | 39 | 27
3001301750 | 300 | 130 | 1750 | 8 | 21 | 34 | 39 | 50 | 50 | 36 | 25
3001401750 | 300 | 140 | 1750 | 7 | 19 | 32 | 36 | 47 | 50 | 33 | 23
3001501750 | 300 | 150 | 1750 | 7 | 18 | 30 | 34 | 45 | 50 | 31 | 22
3001601750 | 300 | 160 | 1750 | 6 | 17 | 28 | 32 | 42 | 49 | 29 | 20
3001701750 | 300 | 170 | 1750 | 6 | 16 | 27 | 30 | 40 | 47 | 28 | 19
3001801750 | 300 | 180 | 1750 | 5 | 15 | 25 | 28 | 37 | 44 | 26 | 18
3001901750 | 300 | 190 | 1750 | 5 | 15 | 24 | 27 | 36 | 42 | 25 | 17
3002001750 | 300 | 200 | 1750 | 5 | 14 | 23 | 25 | 34 | 40 | 23 | 16
3002101750 | 300 | 210 | 1750 | 5 | 13 | 22 | 24 | 33 | 38 | 22 | 16
3002201750 | 300 | 220 | 1750 | 4 | 12 | 21 | 23 | 31 | 36 | 21 | 15
3002301750 | 300 | 230 | 1750 | 4 | 12 | 20 | 22 | 30 | 35 | 20 | 14
3002401750 | 300 | 240 | 1750 | 4 | 11 | 19 | 21 | 28 | 33 | 19 | 13
3002501750 | 300 | 250 | 1750 | 4 | 11 | 18 | 20 | 27 | 32 | 19 | 13
3002601750 | 300 | 260 | 1750 | 4 | 11 | 17 | 19 | 26 | 31 | 18 | 12
3002701750 | 300 | 270 | 1750 | 4 | 11 | 17 | 19 | 25 | 30 | 18 | 12
3002801750 | 300 | 280 | 1750 | 3 | 10 | 16 | 18 | 24 | 28 | 17 | 11
3002901750 | 300 | 290 | 1750 | 3 | 10 | 16 | 18 | 23 | 28 | 17 | 11
3003001750 | 300 | 300 | 1750 | 3 | 9 | 15 | 17 | 22 | 27 | 16 | 11
3003101750 | 300 | 310 | 1750
3003201750 | 300 | 320 | 1750
3003301750 | 300 | 330 | 1750
3003401750 | 300 | 340 | 1750
3003501750 | 300 | 350 | 1750
300202000 | 300 | 20 | 2000 | 23 | 33 | 41 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
300302000 | 300 | 30 | 2000 | 22 | 32 | 41 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
300402000 | 300 | 40 | 2000 | 21 | 32 | 41 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
300502000 | 300 | 50 | 2000 | 19 | 32 | 41 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
300602000 | 300 | 60 | 2000 | 17 | 32 | 41 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
300702000 | 300 | 70 | 2000 | 15 | 32 | 41 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
300802000 | 300 | 80 | 2000 | 13 | 31 | 41 | 50 | 50 | 50 | 50 | 45
300902000 | 300 | 90 | 2000 | 12 | 30 | 41 | 50 | 50 | 50 | 50 | 41
3001002000 | 300 | 100 | 2000 | 11 | 29 | 41 | 49 | 50 | 50 | 50 | 37
3001102000 | 300 | 110 | 2000 | 10 | 27 | 40 | 48 | 50 | 50 | 48 | 34
3001202000 | 300 | 120 | 2000 | 9 | 25 | 39 | 46 | 50 | 50 | 44 | 31
3001302000 | 300 | 130 | 2000 | 9 | 24 | 37 | 44 | 50 | 50 | 41 | 29
3001402000 | 300 | 140 | 2000 | 8 | 22 | 35 | 41 | 50 | 50 | 38 | 26
3001502000 | 300 | 150 | 2000 | 8 | 21 | 34 | 39 | 50 | 50 | 36 | 25
3001602000 | 300 | 160 | 2000 | 7 | 19 | 32 | 36 | 47 | 50 | 33 | 23
3001702000 | 300 | 170 | 2000 | 7 | 18 | 30 | 34 | 45 | 50 | 31 | 22
3001802000 | 300 | 180 | 2000 | 6 | 17 | 28 | 32 | 42 | 50 | 29 | 20
3001902000 | 300 | 190 | 2000 | 6 | 17 | 27 | 31 | 40 | 48 | 28 | 19
3002002000 | 300 | 200 | 2000 | 5 | 16 | 26 | 29 | 38 | 45 | 27 | 18
3002102000 | 300 | 210 | 2000 | 5 | 15 | 25 | 28 | 37 | 43 | 26 | 18
3002202000 | 300 | 220 | 2000 | 5 | 14 | 23 | 26 | 35 | 41 | 24 | 17
3002302000 | 300 | 230 | 2000 | 5 | 14 | 23 | 25 | 34 | 40 | 23 | 16
3002402000 | 300 | 240 | 2000 | 5 | 13 | 22 | 24 | 32 | 38 | 22 | 15
3002502000 | 300 | 250 | 2000 | 5 | 13 | 21 | 23 | 31 | 37 | 21 | 15
3002602000 | 300 | 260 | 2000 | 4 | 12 | 20 | 22 | 30 | 35 | 20 | 14
3002702000 | 300 | 270 | 2000 | 4 | 12 | 19 | 22 | 29 | 34 | 20 | 14
3002802000 | 300 | 280 | 2000 | 4 | 11 | 18 | 21 | 27 | 33 | 19 | 13
3002902000 | 300 | 290 | 2000 | 4 | 11 | 18 | 20 | 27 | 32 | 19 | 13
3003002000 | 300 | 300 | 2000 | 4 | 10 | 17 | 19 | 26 | 30 | 18 | 12
3003102000 | 300 | 310 | 2000
3003202000 | 300 | 320 | 2000
3003302000 | 300 | 330 | 2000
3003402000 | 300 | 340 | 2000
3003502000 | 300 | 350 | 2000
300202250 | 300 | 20 | 2250 | 23 | 33 | 42 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
300302250 | 300 | 30 | 2250 | 22 | 32 | 41 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
300402250 | 300 | 40 | 2250 | 22 | 32 | 41 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
300502250 | 300 | 50 | 2250 | 20 | 32 | 41 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
300602250 | 300 | 60 | 2250 | 18 | 32 | 41 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
300702250 | 300 | 70 | 2250 | 17 | 32 | 41 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
300802250 | 300 | 80 | 2250 | 15 | 32 | 41 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
300902250 | 300 | 90 | 2250 | 14 | 31 | 41 | 50 | 50 | 50 | 50 | 46
3001002250 | 300 | 100 | 2250 | 12 | 30 | 41 | 50 | 50 | 50 | 50 | 41
3001102250 | 300 | 110 | 2250 | 11 | 29 | 41 | 50 | 50 | 50 | 50 | 38
3001202250 | 300 | 120 | 2250 | 10 | 27 | 40 | 49 | 50 | 50 | 49 | 34
3001302250 | 300 | 130 | 2250 | 10 | 26 | 39 | 47 | 50 | 50 | 46 | 32
3001402250 | 300 | 140 | 2250 | 9 | 24 | 38 | 45 | 50 | 50 | 43 | 29
3001502250 | 300 | 150 | 2250 | 9 | 23 | 37 | 43 | 50 | 50 | 40 | 28
3001602250 | 300 | 160 | 2250 | 8 | 22 | 35 | 40 | 50 | 50 | 37 | 26
3001702250 | 300 | 170 | 2250 | 8 | 21 | 34 | 38 | 50 | 50 | 35 | 25
3001802250 | 300 | 180 | 2250 | 7 | 19 | 32 | 36 | 47 | 50 | 33 | 23
3001902250 | 300 | 190 | 2250 | 7 | 18 | 31 | 34 | 45 | 50 | 32 | 22
3002002250 | 300 | 200 | 2250 | 6 | 17 | 29 | 32 | 43 | 50 | 30 | 21
3002102250 | 300 | 210 | 2250 | 6 | 17 | 28 | 31 | 41 | 49 | 29 | 20
3002202250 | 300 | 220 | 2250 | 6 | 16 | 26 | 30 | 39 | 46 | 27 | 19
3002302250 | 300 | 230 | 2250 | 6 | 16 | 25 | 29 | 38 | 45 | 26 | 18
3002402250 | 300 | 240 | 2250 | 5 | 15 | 24 | 27 | 36 | 43 | 25 | 17
3002502250 | 300 | 250 | 2250 | 5 | 14 | 23 | 26 | 35 | 41 | 24 | 17
3002602250 | 300 | 260 | 2250 | 5 | 13 | 22 | 25 | 33 | 39 | 23 | 16
3002702250 | 300 | 270 | 2250 | 5 | 13 | 22 | 24 | 32 | 38 | 22 | 16
3002802250 | 300 | 280 | 2250 | 4 | 13 | 21 | 23 | 31 | 37 | 21 | 15
3002902250 | 300 | 290 | 2250 | 4 | 13 | 20 | 23 | 30 | 36 | 21 | 15
3003002250 | 300 | 300 | 2250 | 4 | 12 | 19 | 22 | 29 | 34 | 20 | 14
3003102250 | 300 | 310 | 2250
3003202250 | 300 | 320 | 2250
3003302250 | 300 | 330 | 2250
3003402250 | 300 | 340 | 2250
3003502250 | 300 | 350 | 2250
300202500 | 300 | 20 | 2500 | 23 | 33 | 43 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
300302500 | 300 | 30 | 2500 | 22 | 32 | 41 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
300402500 | 300 | 40 | 2500 | 22 | 32 | 41 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
300502500 | 300 | 50 | 2500 | 21 | 32 | 41 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
300602500 | 300 | 60 | 2500 | 19 | 32 | 41 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
300702500 | 300 | 70 | 2500 | 18 | 32 | 41 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
300802500 | 300 | 80 | 2500 | 16 | 32 | 41 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
300902500 | 300 | 90 | 2500 | 15 | 32 | 41 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
3001002500 | 300 | 100 | 2500 | 13 | 31 | 41 | 50 | 50 | 50 | 50 | 45
3001102500 | 300 | 110 | 2500 | 12 | 30 | 41 | 50 | 50 | 50 | 50 | 42
3001202500 | 300 | 120 | 2500 | 11 | 29 | 41 | 50 | 50 | 50 | 50 | 38
3001302500 | 300 | 130 | 2500 | 11 | 28 | 41 | 49 | 50 | 50 | 50 | 36
3001402500 | 300 | 140 | 2500 | 10 | 26 | 40 | 48 | 50 | 50 | 47 | 33
3001502500 | 300 | 150 | 2500 | 9 | 25 | 39 | 46 | 50 | 50 | 44 | 31
3001602500 | 300 | 160 | 2500 | 8 | 24 | 38 | 44 | 50 | 50 | 41 | 29
3001702500 | 300 | 170 | 2500 | 8 | 23 | 37 | 42 | 50 | 50 | 39 | 27
3001802500 | 300 | 180 | 2500 | 8 | 21 | 35 | 40 | 50 | 50 | 37 | 25
3001902500 | 300 | 190 | 2500 | 8 | 20 | 34 | 38 | 49 | 50 | 35 | 24
3002002500 | 300 | 200 | 2500 | 7 | 19 | 32 | 36 | 47 | 50 | 33 | 23
3002102500 | 300 | 210 | 2500 | 7 | 19 | 31 | 35 | 45 | 50 | 32 | 22
3002202500 | 300 | 220 | 2500 | 6 | 18 | 29 | 33 | 43 | 50 | 30 | 21
3002302500 | 300 | 230 | 2500 | 6 | 17 | 28 | 32 | 42 | 49 | 29 | 20
3002402500 | 300 | 240 | 2500 | 6 | 16 | 27 | 30 | 40 | 47 | 28 | 19
3002502500 | 300 | 250 | 2500 | 6 | 16 | 26 | 29 | 39 | 46 | 27 | 19
3002602500 | 300 | 260 | 2500 | 5 | 15 | 25 | 28 | 37 | 44 | 26 | 18
3002702500 | 300 | 270 | 2500 | 5 | 15 | 24 | 27 | 36 | 43 | 25 | 17
3002802500 | 300 | 280 | 2500 | 5 | 14 | 23 | 26 | 34 | 41 | 24 | 16
3002902500 | 300 | 290 | 2500 | 5 | 14 | 23 | 25 | 33 | 40 | 23 | 16
3003002500 | 300 | 300 | 2500 | 5 | 13 | 22 | 24 | 32 | 38 | 22 | 15
3003102500 | 300 | 310 | 2500
3003202500 | 300 | 320 | 2500
3003302500 | 300 | 330 | 2500
3003402500 | 300 | 340 | 2500
3003502500 | 300 | 350 | 2500
35020500 | 350 | 20 | 500
35030500 | 350 | 30 | 500
35040500 | 350 | 40 | 500
35050500 | 350 | 50 | 500
35060500 | 350 | 60 | 500
35070500 | 350 | 70 | 500
35080500 | 350 | 80 | 500
35090500 | 350 | 90 | 500
350100500 | 350 | 100 | 500
350110500 | 350 | 110 | 500
350120500 | 350 | 120 | 500
350130500 | 350 | 130 | 500
350140500 | 350 | 140 | 500
350150500 | 350 | 150 | 500
350160500 | 350 | 160 | 500
350170500 | 350 | 170 | 500
350180500 | 350 | 180 | 500
350190500 | 350 | 190 | 500
350200500 | 350 | 200 | 500
350210500 | 350 | 210 | 500
350220500 | 350 | 220 | 500
350230500 | 350 | 230 | 500
350240500 | 350 | 240 | 500
350250500 | 350 | 250 | 500
350260500 | 350 | 260 | 500
350270500 | 350 | 270 | 500
350280500 | 350 | 280 | 500
350290500 | 350 | 290 | 500
350300500 | 350 | 300 | 500
350310500 | 350 | 310 | 500
350320500 | 350 | 320 | 500
350330500 | 350 | 330 | 500
350340500 | 350 | 340 | 500
350350500 | 350 | 350 | 500
35020750 | 350 | 20 | 750
35030750 | 350 | 30 | 750
35040750 | 350 | 40 | 750
35050750 | 350 | 50 | 750
35060750 | 350 | 60 | 750
35070750 | 350 | 70 | 750
35080750 | 350 | 80 | 750
35090750 | 350 | 90 | 750
350100750 | 350 | 100 | 750
350110750 | 350 | 110 | 750
350120750 | 350 | 120 | 750
350130750 | 350 | 130 | 750
350140750 | 350 | 140 | 750
350150750 | 350 | 150 | 750
350160750 | 350 | 160 | 750
350170750 | 350 | 170 | 750
350180750 | 350 | 180 | 750
350190750 | 350 | 190 | 750
350200750 | 350 | 200 | 750
350210750 | 350 | 210 | 750
350220750 | 350 | 220 | 750
350230750 | 350 | 230 | 750
350240750 | 350 | 240 | 750
350250750 | 350 | 250 | 750
350260750 | 350 | 260 | 750
350270750 | 350 | 270 | 750
350280750 | 350 | 280 | 750
350290750 | 350 | 290 | 750
350300750 | 350 | 300 | 750
350310750 | 350 | 310 | 750
350320750 | 350 | 320 | 750
350330750 | 350 | 330 | 750
350340750 | 350 | 340 | 750
350350750 | 350 | 350 | 750
350201000 | 350 | 20 | 1000
350301000 | 350 | 30 | 1000
350401000 | 350 | 40 | 1000
350501000 | 350 | 50 | 1000
350601000 | 350 | 60 | 1000
350701000 | 350 | 70 | 1000
350801000 | 350 | 80 | 1000
350901000 | 350 | 90 | 1000
3501001000 | 350 | 100 | 1000
3501101000 | 350 | 110 | 1000
3501201000 | 350 | 120 | 1000
3501301000 | 350 | 130 | 1000
3501401000 | 350 | 140 | 1000
3501501000 | 350 | 150 | 1000
3501601000 | 350 | 160 | 1000
3501701000 | 350 | 170 | 1000
3501801000 | 350 | 180 | 1000
3501901000 | 350 | 190 | 1000
3502001000 | 350 | 200 | 1000
3502101000 | 350 | 210 | 1000
3502201000 | 350 | 220 | 1000
3502301000 | 350 | 230 | 1000
3502401000 | 350 | 240 | 1000
3502501000 | 350 | 250 | 1000
3502601000 | 350 | 260 | 1000 | [8 empty] | v
3502701000 | 350 | 270 | 1000
3502801000 | 350 | 280 | 1000
3502901000 | 350 | 290 | 1000
3503001000 | 350 | 300 | 1000
3503101000 | 350 | 310 | 1000
3503201000 | 350 | 320 | 1000
3503301000 | 350 | 330 | 1000
3503401000 | 350 | 340 | 1000
3503501000 | 350 | 350 | 1000
350201250 | 350 | 20 | 1250
350301250 | 350 | 30 | 1250
350401250 | 350 | 40 | 1250
350501250 | 350 | 50 | 1250
350601250 | 350 | 60 | 1250
350701250 | 350 | 70 | 1250
350801250 | 350 | 80 | 1250
350901250 | 350 | 90 | 1250
3501001250 | 350 | 100 | 1250
3501101250 | 350 | 110 | 1250
3501201250 | 350 | 120 | 1250
3501301250 | 350 | 130 | 1250
3501401250 | 350 | 140 | 1250
3501501250 | 350 | 150 | 1250
3501601250 | 350 | 160 | 1250
3501701250 | 350 | 170 | 1250
3501801250 | 350 | 180 | 1250
3501901250 | 350 | 190 | 1250
3502001250 | 350 | 200 | 1250
3502101250 | 350 | 210 | 1250
3502201250 | 350 | 220 | 1250
3502301250 | 350 | 230 | 1250
3502401250 | 350 | 240 | 1250
3502501250 | 350 | 250 | 1250
3502601250 | 350 | 260 | 1250
3502701250 | 350 | 270 | 1250
3502801250 | 350 | 280 | 1250
3502901250 | 350 | 290 | 1250
3503001250 | 350 | 300 | 1250
3503101250 | 350 | 310 | 1250
3503201250 | 350 | 320 | 1250
3503301250 | 350 | 330 | 1250
3503401250 | 350 | 340 | 1250
3503501250 | 350 | 350 | 1250
350201500 | 350 | 20 | 1500
350301500 | 350 | 30 | 1500
350401500 | 350 | 40 | 1500
350501500 | 350 | 50 | 1500
350601500 | 350 | 60 | 1500
350701500 | 350 | 70 | 1500
350801500 | 350 | 80 | 1500
350901500 | 350 | 90 | 1500
3501001500 | 350 | 100 | 1500
3501101500 | 350 | 110 | 1500
3501201500 | 350 | 120 | 1500
3501301500 | 350 | 130 | 1500
3501401500 | 350 | 140 | 1500
3501501500 | 350 | 150 | 1500
3501601500 | 350 | 160 | 1500
3501701500 | 350 | 170 | 1500
3501801500 | 350 | 180 | 1500
3501901500 | 350 | 190 | 1500
3502001500 | 350 | 200 | 1500
3502101500 | 350 | 210 | 1500
3502201500 | 350 | 220 | 1500
3502301500 | 350 | 230 | 1500
3502401500 | 350 | 240 | 1500
3502501500 | 350 | 250 | 1500
3502601500 | 350 | 260 | 1500
3502701500 | 350 | 270 | 1500
3502801500 | 350 | 280 | 1500
3502901500 | 350 | 290 | 1500
3503001500 | 350 | 300 | 1500
3503101500 | 350 | 310 | 1500
3503201500 | 350 | 320 | 1500
3503301500 | 350 | 330 | 1500
3503401500 | 350 | 340 | 1500
3503501500 | 350 | 350 | 1500
350201750 | 350 | 20 | 1750
350301750 | 350 | 30 | 1750
350401750 | 350 | 40 | 1750
350501750 | 350 | 50 | 1750
350601750 | 350 | 60 | 1750
350701750 | 350 | 70 | 1750
350801750 | 350 | 80 | 1750
350901750 | 350 | 90 | 1750
3501001750 | 350 | 100 | 1750
3501101750 | 350 | 110 | 1750
3501201750 | 350 | 120 | 1750
3501301750 | 350 | 130 | 1750
3501401750 | 350 | 140 | 1750
3501501750 | 350 | 150 | 1750
3501601750 | 350 | 160 | 1750
3501701750 | 350 | 170 | 1750
3501801750 | 350 | 180 | 1750
3501901750 | 350 | 190 | 1750
3502001750 | 350 | 200 | 1750
3502101750 | 350 | 210 | 1750
3502201750 | 350 | 220 | 1750
3502301750 | 350 | 230 | 1750
3502401750 | 350 | 240 | 1750
3502501750 | 350 | 250 | 1750
3502601750 | 350 | 260 | 1750
3502701750 | 350 | 270 | 1750
3502801750 | 350 | 280 | 1750
3502901750 | 350 | 290 | 1750
3503001750 | 350 | 300 | 1750
3503101750 | 350 | 310 | 1750
3503201750 | 350 | 320 | 1750
3503301750 | 350 | 330 | 1750
3503401750 | 350 | 340 | 1750
3503501750 | 350 | 350 | 1750
350202000 | 350 | 20 | 2000
350302000 | 350 | 30 | 2000
350402000 | 350 | 40 | 2000
350502000 | 350 | 50 | 2000
350602000 | 350 | 60 | 2000
350702000 | 350 | 70 | 2000
350802000 | 350 | 80 | 2000
350902000 | 350 | 90 | 2000
3501002000 | 350 | 100 | 2000
3501102000 | 350 | 110 | 2000
3501202000 | 350 | 120 | 2000
3501302000 | 350 | 130 | 2000
3501402000 | 350 | 140 | 2000
3501502000 | 350 | 150 | 2000
3501602000 | 350 | 160 | 2000
3501702000 | 350 | 170 | 2000
3501802000 | 350 | 180 | 2000
3501902000 | 350 | 190 | 2000
3502002000 | 350 | 200 | 2000
3502102000 | 350 | 210 | 2000
3502202000 | 350 | 220 | 2000
3502302000 | 350 | 230 | 2000
3502402000 | 350 | 240 | 2000
3502502000 | 350 | 250 | 2000
3502602000 | 350 | 260 | 2000
3502702000 | 350 | 270 | 2000
3502802000 | 350 | 280 | 2000
3502902000 | 350 | 290 | 2000
3503002000 | 350 | 300 | 2000
3503102000 | 350 | 310 | 2000
3503202000 | 350 | 320 | 2000
3503302000 | 350 | 330 | 2000
3503402000 | 350 | 340 | 2000
3503502000 | 350 | 350 | 2000
350202250 | 350 | 20 | 2250
350302250 | 350 | 30 | 2250
350402250 | 350 | 40 | 2250
350502250 | 350 | 50 | 2250
350602250 | 350 | 60 | 2250
350702250 | 350 | 70 | 2250
350802250 | 350 | 80 | 2250
350902250 | 350 | 90 | 2250
3501002250 | 350 | 100 | 2250
3501102250 | 350 | 110 | 2250
3501202250 | 350 | 120 | 2250
3501302250 | 350 | 130 | 2250
3501402250 | 350 | 140 | 2250
3501502250 | 350 | 150 | 2250
3501602250 | 350 | 160 | 2250
3501702250 | 350 | 170 | 2250
3501802250 | 350 | 180 | 2250
3501902250 | 350 | 190 | 2250
3502002250 | 350 | 200 | 2250
3502102250 | 350 | 210 | 2250
3502202250 | 350 | 220 | 2250
3502302250 | 350 | 230 | 2250
3502402250 | 350 | 240 | 2250
3502502250 | 350 | 250 | 2250
3502602250 | 350 | 260 | 2250
3502702250 | 350 | 270 | 2250
3502802250 | 350 | 280 | 2250
3502902250 | 350 | 290 | 2250
3503002250 | 350 | 300 | 2250
3503102250 | 350 | 310 | 2250
3503202250 | 350 | 320 | 2250
3503302250 | 350 | 330 | 2250
3503402250 | 350 | 340 | 2250
3503502250 | 350 | 350 | 2250
350202500 | 350 | 20 | 2500
350302500 | 350 | 30 | 2500
350402500 | 350 | 40 | 2500
350502500 | 350 | 50 | 2500
350602500 | 350 | 60 | 2500
350702500 | 350 | 70 | 2500
350802500 | 350 | 80 | 2500
350902500 | 350 | 90 | 2500
3501002500 | 350 | 100 | 2500
3501102500 | 350 | 110 | 2500
3501202500 | 350 | 120 | 2500
3501302500 | 350 | 130 | 2500
3501402500 | 350 | 140 | 2500
3501502500 | 350 | 150 | 2500
3501602500 | 350 | 160 | 2500
3501702500 | 350 | 170 | 2500
3501802500 | 350 | 180 | 2500
3501902500 | 350 | 190 | 2500
3502002500 | 350 | 200 | 2500
3502102500 | 350 | 210 | 2500
3502202500 | 350 | 220 | 2500
3502302500 | 350 | 230 | 2500
3502402500 | 350 | 240 | 2500
3502502500 | 350 | 250 | 2500
3502602500 | 350 | 260 | 2500
3502702500 | 350 | 270 | 2500
3502802500 | 350 | 280 | 2500
3502902500 | 350 | 290 | 2500
3503002500 | 350 | 300 | 2500
3503102500 | 350 | 310 | 2500
3503202500 | 350 | 320 | 2500
3503302500 | 350 | 330 | 2500
3503402500 | 350 | 340 | 2500
3503502500 | 350 | 350 | 2500

## Oktav-neu Kammerblech (hidden)
| Kulissentype | Spalt | Länge | [8 empty] | : Werte aus dem Eingabeblatt ( Eingabewert )
| 200 | 133.3333 | 1000
| Kulissentype | Spalt | Länge | [8 empty] | : Kriterienbereich 1
| 200 | 130 | 1000 | [8 empty] | ( vom Eingabeblatt ) auf Tabellen-Sprung abgerundet ( Spalte und Länge )
| Kulissentype | Spalt | Länge | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | : Ausgabebereich 1
2001301000 | 200 | 130 | 1000 | 3 | 10 | 18 | 19 | 21 | 17 | 12 | 10
| Kulissentype | Spalt | Länge | [8 empty] | : Kriterienbereich 2
| 200 | 140 | 1000 | [8 empty] | : größere Spaltbreite, bei kleinerer Länge
| Kulissentype | Spalt | Länge | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | : Ausgabebereich 2
2001401000 | 200 | 140 | 1000 | 3 | 9 | 17 | 18 | 20 | 15 | 11 | 9
| Kulissentype | Spalt | Länge | [8 empty] | : Kriterienbereich 3
| 200 | 130 | 1000 | [8 empty] | : kleine Spaltbreite, bei größerer Länge
| Kulissentype | Spalt | Länge | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | : Ausgabebereich 3
2001301000 | 200 | 130 | 1000 | 3 | 10 | 18 | 19 | 21 | 17 | 12 | 10
| Kulissentype | Spalt | Länge | [8 empty] | : Kriterienbereich 4
| 200 | 140 | 1000 | [8 empty] | : größere Spaltbreite, bei größerer Länge
| Kulissentype | Spalt | Länge | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | : Ausgabebereich 4
2001401000 | 200 | 140 | 1000 | 3 | 9 | 17 | 18 | 20 | 15 | 11 | 9
|  | 130 | 1000 | 3 | 10 | 18 | 19 | 21 | 17 | 12 | 10
|  | 140 | 1000 | 3 | 9 | 17 | 18 | 20 | 15 | 11 | 9
|  |  |  | 3 | 9.5 | 17.5 | 18.5 | 20.5 | 16 | 11.5 | 9.5 | : Mittelwert 1
|  | 130 | 1000 | 3 | 10 | 18 | 19 | 21 | 17 | 12 | 10
|  | 140 | 1000 | 3 | 9 | 17 | 18 | 20 | 15 | 11 | 9
|  |  |  | 3 | 9.5 | 17.5 | 18.5 | 20.5 | 16 | 11.5 | 9.5 | : Mittelwert 2
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 133.3333 | 1000 | 3 | 10 | 18 | 19 | 21 | 16 | 12 | 10 | : Ausgabewert
Matrix_SDK_K
Spaltenindex 1
Für
Sverweis | Kulissentype | Spalt | Länge | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | : Listenbereich
10020500 | 100 | 20 | 500 | 4 | 10 | 13 | 15 | 23 | 27 | 23 | 19 | Basis : Daten der Messung durch die
10030500 | 100 | 30 | 500 | 4 | 10 | 12 | 14 | 22 | 26 | 22 | 18 | Uni-Linz ( 1997-1998 )
10040500 | 100 | 40 | 500 | 3 | 8 | 11 | 13 | 21 | 24 | 21 | 17
10050500 | 100 | 50 | 500 | 3 | 7 | 10 | 12 | 19 | 22 | 18 | 15
10060500 | 100 | 60 | 500 | 3 | 6 | 8 | 11 | 18 | 20 | 16 | 13
10070500 | 100 | 70 | 500 | 2 | 5 | 7 | 11 | 16 | 18 | 14 | 11
10080500 | 100 | 80 | 500 | 2 | 5 | 6 | 10 | 15 | 16 | 12 | 9
10090500 | 100 | 90 | 500 | 2 | 4 | 6 | 9 | 14 | 15 | 11 | 8
100100500 | 100 | 100 | 500 | 2 | 3 | 5 | 9 | 13 | 13 | 10 | 7
100110500 | 100 | 110 | 500 | [8 empty] | blauer Bereich : S/T-LSD Zwischenwerte interpoliert
100120500 | 100 | 120 | 500 | [8 empty] | po - 02.02.2023
100130500 | 100 | 130 | 500
100140500 | 100 | 140 | 500
100150500 | 100 | 150 | 500
100160500 | 100 | 160 | 500
100170500 | 100 | 170 | 500
100180500 | 100 | 180 | 500
100190500 | 100 | 190 | 500
100200500 | 100 | 200 | 500
100210500 | 100 | 210 | 500
100220500 | 100 | 220 | 500
100230500 | 100 | 230 | 500
100240500 | 100 | 240 | 500
100250500 | 100 | 250 | 500
100260500 | 100 | 260 | 500
100270500 | 100 | 270 | 500
100280500 | 100 | 280 | 500
100290500 | 100 | 290 | 500
100300500 | 100 | 300 | 500
100310500 | 100 | 310 | 500
100320500 | 100 | 320 | 500
100330500 | 100 | 330 | 500
100340500 | 100 | 340 | 500
100350500 | 100 | 350 | 500
10020750 | 100 | 20 | 750 | 5 | 12 | 19 | 23 | 32 | 35 | 28 | 22
10030750 | 100 | 30 | 750 | 5 | 12 | 18 | 22 | 31 | 34 | 27 | 21
10040750 | 100 | 40 | 750 | 4 | 10 | 16 | 21 | 29 | 32 | 25 | 19
10050750 | 100 | 50 | 750 | 3 | 8 | 14 | 20 | 28 | 30 | 23 | 18
10060750 | 100 | 60 | 750 | 3 | 8 | 13 | 18 | 26 | 26 | 19 | 16
10070750 | 100 | 70 | 750 | 3 | 7 | 12 | 17 | 24 | 24 | 17 | 13
10080750 | 100 | 80 | 750 | 3 | 6 | 10 | 15 | 20 | 20 | 15 | 11
10090750 | 100 | 90 | 750 | 2 | 5 | 9 | 14 | 20 | 19 | 13 | 10
100100750 | 100 | 100 | 750 | 2 | 5 | 8 | 14 | 18 | 17 | 12 | 9
100110750 | 100 | 110 | 750
100120750 | 100 | 120 | 750
100130750 | 100 | 130 | 750
100140750 | 100 | 140 | 750
100150750 | 100 | 150 | 750
100160750 | 100 | 160 | 750
100170750 | 100 | 170 | 750
100180750 | 100 | 180 | 750
100190750 | 100 | 190 | 750
100200750 | 100 | 200 | 750
100210750 | 100 | 210 | 750
100220750 | 100 | 220 | 750
100230750 | 100 | 230 | 750
100240750 | 100 | 240 | 750
100250750 | 100 | 250 | 750
100260750 | 100 | 260 | 750
100270750 | 100 | 270 | 750
100280750 | 100 | 280 | 750
100290750 | 100 | 290 | 750
100300750 | 100 | 300 | 750
100310750 | 100 | 310 | 750
100320750 | 100 | 320 | 750
100330750 | 100 | 330 | 750
100340750 | 100 | 340 | 750
100350750 | 100 | 350 | 750
100201000 | 100 | 20 | 1000 | 5 | 13 | 24 | 32 | 40 | 43 | 33 | 25
100301000 | 100 | 30 | 1000 | 5 | 13 | 23 | 31 | 39 | 42 | 32 | 24
100401000 | 100 | 40 | 1000 | 4 | 11 | 21 | 29 | 37 | 40 | 30 | 22
100501000 | 100 | 50 | 1000 | 4 | 9 | 19 | 27 | 37 | 37 | 26 | 21
100601000 | 100 | 60 | 1000 | 4 | 9 | 17 | 24 | 33 | 32 | 23 | 18
100701000 | 100 | 70 | 1000 | 3 | 8 | 15 | 23 | 31 | 29 | 20 | 16
100801000 | 100 | 80 | 1000 | 3 | 7 | 13 | 20 | 26 | 24 | 16 | 13
100901000 | 100 | 90 | 1000 | 3 | 7 | 13 | 19 | 25 | 23 | 15 | 12
1001001000 | 100 | 100 | 1000 | 3 | 6 | 11 | 18 | 23 | 20 | 13 | 10
1001101000 | 100 | 110 | 1000
1001201000 | 100 | 120 | 1000
1001301000 | 100 | 130 | 1000
1001401000 | 100 | 140 | 1000
1001501000 | 100 | 150 | 1000
1001601000 | 100 | 160 | 1000
1001701000 | 100 | 170 | 1000
1001801000 | 100 | 180 | 1000
1001901000 | 100 | 190 | 1000
1002001000 | 100 | 200 | 1000
1002101000 | 100 | 210 | 1000
1002201000 | 100 | 220 | 1000
1002301000 | 100 | 230 | 1000
1002401000 | 100 | 240 | 1000
1002501000 | 100 | 250 | 1000
1002601000 | 100 | 260 | 1000
1002701000 | 100 | 270 | 1000
1002801000 | 100 | 280 | 1000
1002901000 | 100 | 290 | 1000
1003001000 | 100 | 300 | 1000
1003101000 | 100 | 310 | 1000
1003201000 | 100 | 320 | 1000
1003301000 | 100 | 330 | 1000
1003401000 | 100 | 340 | 1000
1003501000 | 100 | 350 | 1000
100201250 | 100 | 20 | 1250 | 6 | 15 | 28 | 37 | 43 | 47 | 37 | 29
100301250 | 100 | 30 | 1250 | 6 | 15 | 27 | 36 | 42 | 46 | 36 | 28
100401250 | 100 | 40 | 1250 | 5 | 13 | 25 | 34 | 41 | 44 | 34 | 26
100501250 | 100 | 50 | 1250 | 4 | 11 | 23 | 32 | 41 | 42 | 30 | 24
100601250 | 100 | 60 | 1250 | 4 | 11 | 20 | 29 | 38 | 37 | 26 | 20
100701250 | 100 | 70 | 1250 | 4 | 10 | 19 | 27 | 36 | 33 | 23 | 18
100801250 | 100 | 80 | 1250 | 3 | 9 | 17 | 24 | 32 | 29 | 20 | 15
100901250 | 100 | 90 | 1250 | 3 | 8 | 15 | 23 | 30 | 27 | 17 | 13
1001001250 | 100 | 100 | 1250 | 3 | 7 | 14 | 21 | 28 | 24 | 15 | 11
1001101250 | 100 | 110 | 1250
1001201250 | 100 | 120 | 1250
1001301250 | 100 | 130 | 1250
1001401250 | 100 | 140 | 1250
1001501250 | 100 | 150 | 1250
1001601250 | 100 | 160 | 1250
1001701250 | 100 | 170 | 1250
1001801250 | 100 | 180 | 1250
1001901250 | 100 | 190 | 1250
1002001250 | 100 | 200 | 1250
1002101250 | 100 | 210 | 1250
1002201250 | 100 | 220 | 1250
1002301250 | 100 | 230 | 1250
1002401250 | 100 | 240 | 1250
1002501250 | 100 | 250 | 1250
1002601250 | 100 | 260 | 1250
1002701250 | 100 | 270 | 1250
1002801250 | 100 | 280 | 1250
1002901250 | 100 | 290 | 1250
1003001250 | 100 | 300 | 1250
1003101250 | 100 | 310 | 1250
1003201250 | 100 | 320 | 1250
1003301250 | 100 | 330 | 1250
1003401250 | 100 | 340 | 1250
1003501250 | 100 | 350 | 1250
100201500 | 100 | 20 | 1500 | 6 | 17 | 33 | 42 | 47 | 50 | 41 | 33
100301500 | 100 | 30 | 1500 | 6 | 17 | 32 | 41 | 46 | 50 | 40 | 32
100401500 | 100 | 40 | 1500 | 6 | 15 | 30 | 39 | 45 | 49 | 38 | 30
100501500 | 100 | 50 | 1500 | 5 | 13 | 27 | 36 | 44 | 46 | 34 | 26
100601500 | 100 | 60 | 1500 | 5 | 12 | 24 | 33 | 43 | 42 | 30 | 22
100701500 | 100 | 70 | 1500 | 4 | 11 | 22 | 31 | 41 | 38 | 26 | 20
100801500 | 100 | 80 | 1500 | 4 | 10 | 20 | 28 | 38 | 34 | 22 | 17
100901500 | 100 | 90 | 1500 | 4 | 9 | 18 | 26 | 35 | 30 | 19 | 14
1001001500 | 100 | 100 | 1500 | 3 | 8 | 16 | 25 | 33 | 27 | 17 | 12
1001101500 | 100 | 110 | 1500
1001201500 | 100 | 120 | 1500
1001301500 | 100 | 130 | 1500
1001401500 | 100 | 140 | 1500
1001501500 | 100 | 150 | 1500
1001601500 | 100 | 160 | 1500
1001701500 | 100 | 170 | 1500
1001801500 | 100 | 180 | 1500
1001901500 | 100 | 190 | 1500
1002001500 | 100 | 200 | 1500
1002101500 | 100 | 210 | 1500
1002201500 | 100 | 220 | 1500
1002301500 | 100 | 230 | 1500
1002401500 | 100 | 240 | 1500
1002501500 | 100 | 250 | 1500
1002601500 | 100 | 260 | 1500
1002701500 | 100 | 270 | 1500
1002801500 | 100 | 280 | 1500
1002901500 | 100 | 290 | 1500
1003001500 | 100 | 300 | 1500
1003101500 | 100 | 310 | 1500
1003201500 | 100 | 320 | 1500
1003301500 | 100 | 330 | 1500
1003401500 | 100 | 340 | 1500
1003501500 | 100 | 350 | 1500
100201750 | 100 | 20 | 1750 | 7 | 18 | 36 | 45 | 50 | 50 | 45 | 37
100301750 | 100 | 30 | 1750 | 7 | 18 | 35 | 44 | 49 | 50 | 44 | 36
100401750 | 100 | 40 | 1750 | 6 | 16 | 34 | 43 | 48 | 50 | 42 | 34
100501750 | 100 | 50 | 1750 | 6 | 14 | 31 | 40 | 46 | 48 | 38 | 29
100601750 | 100 | 60 | 1750 | 5 | 13 | 28 | 37 | 45 | 45 | 33 | 25
100701750 | 100 | 70 | 1750 | 5 | 12 | 25 | 34 | 43 | 42 | 29 | 22
100801750 | 100 | 80 | 1750 | 4 | 11 | 23 | 32 | 42 | 38 | 25 | 19
100901750 | 100 | 90 | 1750 | 4 | 10 | 21 | 29 | 39 | 33 | 22 | 16
1001001750 | 100 | 100 | 1750 | 4 | 10 | 19 | 28 | 37 | 30 | 19 | 13
1001101750 | 100 | 110 | 1750
1001201750 | 100 | 120 | 1750
1001301750 | 100 | 130 | 1750
1001401750 | 100 | 140 | 1750
1001501750 | 100 | 150 | 1750
1001601750 | 100 | 160 | 1750
1001701750 | 100 | 170 | 1750
1001801750 | 100 | 180 | 1750
1001901750 | 100 | 190 | 1750
1002001750 | 100 | 200 | 1750
1002101750 | 100 | 210 | 1750
1002201750 | 100 | 220 | 1750
1002301750 | 100 | 230 | 1750
1002401750 | 100 | 240 | 1750
1002501750 | 100 | 250 | 1750
1002601750 | 100 | 260 | 1750
1002701750 | 100 | 270 | 1750
1002801750 | 100 | 280 | 1750
1002901750 | 100 | 290 | 1750
1003001750 | 100 | 300 | 1750
1003101750 | 100 | 310 | 1750
1003201750 | 100 | 320 | 1750
1003301750 | 100 | 330 | 1750
1003401750 | 100 | 340 | 1750
1003501750 | 100 | 350 | 1750
100202000 | 100 | 20 | 2000 | 8 | 19 | 41 | 49 | 50 | 50 | 48 | 40
100302000 | 100 | 30 | 2000 | 8 | 19 | 40 | 48 | 50 | 50 | 47 | 39
100402000 | 100 | 40 | 2000 | 7 | 17 | 38 | 46 | 50 | 50 | 45 | 37
100502000 | 100 | 50 | 2000 | 6 | 16 | 34 | 44 | 48 | 50 | 41 | 32
100602000 | 100 | 60 | 2000 | 5 | 15 | 31 | 40 | 47 | 48 | 35 | 28
100702000 | 100 | 70 | 2000 | 5 | 13 | 28 | 37 | 46 | 46 | 31 | 24
100802000 | 100 | 80 | 2000 | 5 | 13 | 25 | 35 | 45 | 41 | 27 | 20
100902000 | 100 | 90 | 2000 | 4 | 12 | 23 | 32 | 43 | 37 | 23 | 17
1001002000 | 100 | 100 | 2000 | 4 | 11 | 21 | 30 | 41 | 33 | 20 | 14
1001102000 | 100 | 110 | 2000
1001202000 | 100 | 120 | 2000
1001302000 | 100 | 130 | 2000
1001402000 | 100 | 140 | 2000
1001502000 | 100 | 150 | 2000
1001602000 | 100 | 160 | 2000
1001702000 | 100 | 170 | 2000
1001802000 | 100 | 180 | 2000
1001902000 | 100 | 190 | 2000
1002002000 | 100 | 200 | 2000
1002102000 | 100 | 210 | 2000
1002202000 | 100 | 220 | 2000
1002302000 | 100 | 230 | 2000
1002402000 | 100 | 240 | 2000
1002502000 | 100 | 250 | 2000
1002602000 | 100 | 260 | 2000
1002702000 | 100 | 270 | 2000
1002802000 | 100 | 280 | 2000
1002902000 | 100 | 290 | 2000
1003002000 | 100 | 300 | 2000
1003102000 | 100 | 310 | 2000
1003202000 | 100 | 320 | 2000
1003302000 | 100 | 330 | 2000
1003402000 | 100 | 340 | 2000
1003502000 | 100 | 350 | 2000
100202250 | 100 | 20 | 2250 | 9 | 21 | 45 | 50 | 50 | 50 | 49 | 43
100302250 | 100 | 30 | 2250 | 9 | 21 | 44 | 50 | 50 | 50 | 48 | 42
100402250 | 100 | 40 | 2250 | 8 | 19 | 42 | 49 | 50 | 50 | 47 | 40
100502250 | 100 | 50 | 2250 | 7 | 17 | 37 | 47 | 50 | 50 | 45 | 35
100602250 | 100 | 60 | 2250 | 6 | 16 | 34 | 44 | 49 | 50 | 39 | 30
100702250 | 100 | 70 | 2250 | 6 | 15 | 30 | 40 | 48 | 48 | 34 | 26
100802250 | 100 | 80 | 2250 | 5 | 14 | 28 | 37 | 47 | 44 | 30 | 22
100902250 | 100 | 90 | 2250 | 5 | 13 | 26 | 35 | 46 | 40 | 26 | 19
1001002250 | 100 | 100 | 2250 | 5 | 12 | 23 | 32 | 44 | 36 | 22 | 16
1001102250 | 100 | 110 | 2250
1001202250 | 100 | 120 | 2250
1001302250 | 100 | 130 | 2250
1001402250 | 100 | 140 | 2250
1001502250 | 100 | 150 | 2250
1001602250 | 100 | 160 | 2250
1001702250 | 100 | 170 | 2250
1001802250 | 100 | 180 | 2250
1001902250 | 100 | 190 | 2250
1002002250 | 100 | 200 | 2250
1002102250 | 100 | 210 | 2250
1002202250 | 100 | 220 | 2250
1002302250 | 100 | 230 | 2250
1002402250 | 100 | 240 | 2250
1002502250 | 100 | 250 | 2250
1002602250 | 100 | 260 | 2250
1002702250 | 100 | 270 | 2250
1002802250 | 100 | 280 | 2250
1002902250 | 100 | 290 | 2250
1003002250 | 100 | 300 | 2250
1003102250 | 100 | 310 | 2250
1003202250 | 100 | 320 | 2250
1003302250 | 100 | 330 | 2250
1003402250 | 100 | 340 | 2250
1003502250 | 100 | 350 | 2250
100202500 | 100 | 20 | 2500 | 9 | 22 | 48 | 50 | 50 | 50 | 50 | 44
100302500 | 100 | 30 | 2500 | 9 | 22 | 47 | 50 | 50 | 50 | 50 | 43
100402500 | 100 | 40 | 2500 | 8 | 20 | 45 | 50 | 50 | 50 | 49 | 42
100502500 | 100 | 50 | 2500 | 7 | 18 | 40 | 49 | 50 | 50 | 48 | 37
100602500 | 100 | 60 | 2500 | 6 | 17 | 36 | 47 | 50 | 50 | 42 | 32
100702500 | 100 | 70 | 2500 | 6 | 16 | 33 | 43 | 50 | 50 | 37 | 28
100802500 | 100 | 80 | 2500 | 5 | 15 | 30 | 40 | 49 | 47 | 32 | 24
100902500 | 100 | 90 | 2500 | 5 | 14 | 27 | 38 | 48 | 43 | 28 | 21
1001002500 | 100 | 100 | 2500 | 5 | 14 | 25 | 35 | 47 | 38 | 24 | 17
1001102500 | 100 | 110 | 2500
1001202500 | 100 | 120 | 2500
1001302500 | 100 | 130 | 2500
1001402500 | 100 | 140 | 2500
1001502500 | 100 | 150 | 2500
1001602500 | 100 | 160 | 2500
1001702500 | 100 | 170 | 2500
1001802500 | 100 | 180 | 2500
1001902500 | 100 | 190 | 2500
1002002500 | 100 | 200 | 2500
1002102500 | 100 | 210 | 2500
1002202500 | 100 | 220 | 2500
1002302500 | 100 | 230 | 2500
1002402500 | 100 | 240 | 2500
1002502500 | 100 | 250 | 2500
1002602500 | 100 | 260 | 2500
1002702500 | 100 | 270 | 2500
1002802500 | 100 | 280 | 2500
1002902500 | 100 | 290 | 2500
1003002500 | 100 | 300 | 2500
1003102500 | 100 | 310 | 2500
1003202500 | 100 | 320 | 2500
1003302500 | 100 | 330 | 2500
1003402500 | 100 | 340 | 2500
1003502500 | 100 | 350 | 2500
15020500 | 150 | 20 | 500
15030500 | 150 | 30 | 500
15040500 | 150 | 40 | 500
15050500 | 150 | 50 | 500
15060500 | 150 | 60 | 500
15070500 | 150 | 70 | 500
15080500 | 150 | 80 | 500
15090500 | 150 | 90 | 500
150100500 | 150 | 100 | 500
150110500 | 150 | 110 | 500
150120500 | 150 | 120 | 500
150130500 | 150 | 130 | 500
150140500 | 150 | 140 | 500
150150500 | 150 | 150 | 500
150160500 | 150 | 160 | 500
150170500 | 150 | 170 | 500
150180500 | 150 | 180 | 500
150190500 | 150 | 190 | 500
150200500 | 150 | 200 | 500
150210500 | 150 | 210 | 500
150220500 | 150 | 220 | 500
150230500 | 150 | 230 | 500
150240500 | 150 | 240 | 500
150250500 | 150 | 250 | 500
150260500 | 150 | 260 | 500
150270500 | 150 | 270 | 500
150280500 | 150 | 280 | 500
150290500 | 150 | 290 | 500
150300500 | 150 | 300 | 500
150310500 | 150 | 310 | 500
150320500 | 150 | 320 | 500
150330500 | 150 | 330 | 500
150340500 | 150 | 340 | 500
150350500 | 150 | 350 | 500
15020750 | 150 | 20 | 750
15030750 | 150 | 30 | 750
15040750 | 150 | 40 | 750
15050750 | 150 | 50 | 750
15060750 | 150 | 60 | 750
15070750 | 150 | 70 | 750
15080750 | 150 | 80 | 750
15090750 | 150 | 90 | 750
150100750 | 150 | 100 | 750
150110750 | 150 | 110 | 750
150120750 | 150 | 120 | 750
150130750 | 150 | 130 | 750
150140750 | 150 | 140 | 750
150150750 | 150 | 150 | 750
150160750 | 150 | 160 | 750
150170750 | 150 | 170 | 750
150180750 | 150 | 180 | 750
150190750 | 150 | 190 | 750
150200750 | 150 | 200 | 750
150210750 | 150 | 210 | 750
150220750 | 150 | 220 | 750
150230750 | 150 | 230 | 750
150240750 | 150 | 240 | 750
150250750 | 150 | 250 | 750
150260750 | 150 | 260 | 750
150270750 | 150 | 270 | 750
150280750 | 150 | 280 | 750
150290750 | 150 | 290 | 750
150300750 | 150 | 300 | 750
150310750 | 150 | 310 | 750
150320750 | 150 | 320 | 750
150330750 | 150 | 330 | 750
150340750 | 150 | 340 | 750
150350750 | 150 | 350 | 750
150201000 | 150 | 20 | 1000
150301000 | 150 | 30 | 1000
150401000 | 150 | 40 | 1000
150501000 | 150 | 50 | 1000
150601000 | 150 | 60 | 1000
150701000 | 150 | 70 | 1000
150801000 | 150 | 80 | 1000
150901000 | 150 | 90 | 1000
1501001000 | 150 | 100 | 1000
1501101000 | 150 | 110 | 1000
1501201000 | 150 | 120 | 1000
1501301000 | 150 | 130 | 1000
1501401000 | 150 | 140 | 1000
1501501000 | 150 | 150 | 1000
1501601000 | 150 | 160 | 1000
1501701000 | 150 | 170 | 1000
1501801000 | 150 | 180 | 1000
1501901000 | 150 | 190 | 1000
1502001000 | 150 | 200 | 1000
1502101000 | 150 | 210 | 1000
1502201000 | 150 | 220 | 1000
1502301000 | 150 | 230 | 1000
1502401000 | 150 | 240 | 1000
1502501000 | 150 | 250 | 1000
1502601000 | 150 | 260 | 1000
1502701000 | 150 | 270 | 1000
1502801000 | 150 | 280 | 1000
1502901000 | 150 | 290 | 1000
1503001000 | 150 | 300 | 1000
1503101000 | 150 | 310 | 1000
1503201000 | 150 | 320 | 1000
1503301000 | 150 | 330 | 1000
1503401000 | 150 | 340 | 1000
1503501000 | 150 | 350 | 1000
150201250 | 150 | 20 | 1250
150301250 | 150 | 30 | 1250
150401250 | 150 | 40 | 1250
150501250 | 150 | 50 | 1250
150601250 | 150 | 60 | 1250
150701250 | 150 | 70 | 1250
150801250 | 150 | 80 | 1250
150901250 | 150 | 90 | 1250
1501001250 | 150 | 100 | 1250
1501101250 | 150 | 110 | 1250
1501201250 | 150 | 120 | 1250
1501301250 | 150 | 130 | 1250
1501401250 | 150 | 140 | 1250
1501501250 | 150 | 150 | 1250
1501601250 | 150 | 160 | 1250
1501701250 | 150 | 170 | 1250
1501801250 | 150 | 180 | 1250
1501901250 | 150 | 190 | 1250
1502001250 | 150 | 200 | 1250
1502101250 | 150 | 210 | 1250
1502201250 | 150 | 220 | 1250
1502301250 | 150 | 230 | 1250
1502401250 | 150 | 240 | 1250
1502501250 | 150 | 250 | 1250
1502601250 | 150 | 260 | 1250
1502701250 | 150 | 270 | 1250
1502801250 | 150 | 280 | 1250
1502901250 | 150 | 290 | 1250
1503001250 | 150 | 300 | 1250
1503101250 | 150 | 310 | 1250
1503201250 | 150 | 320 | 1250
1503301250 | 150 | 330 | 1250
1503401250 | 150 | 340 | 1250
1503501250 | 150 | 350 | 1250
150201500 | 150 | 20 | 1500
150301500 | 150 | 30 | 1500
150401500 | 150 | 40 | 1500
150501500 | 150 | 50 | 1500
150601500 | 150 | 60 | 1500
150701500 | 150 | 70 | 1500
150801500 | 150 | 80 | 1500
150901500 | 150 | 90 | 1500
1501001500 | 150 | 100 | 1500
1501101500 | 150 | 110 | 1500
1501201500 | 150 | 120 | 1500
1501301500 | 150 | 130 | 1500
1501401500 | 150 | 140 | 1500
1501501500 | 150 | 150 | 1500
1501601500 | 150 | 160 | 1500
1501701500 | 150 | 170 | 1500
1501801500 | 150 | 180 | 1500
1501901500 | 150 | 190 | 1500
1502001500 | 150 | 200 | 1500
1502101500 | 150 | 210 | 1500
1502201500 | 150 | 220 | 1500
1502301500 | 150 | 230 | 1500
1502401500 | 150 | 240 | 1500
1502501500 | 150 | 250 | 1500
1502601500 | 150 | 260 | 1500
1502701500 | 150 | 270 | 1500
1502801500 | 150 | 280 | 1500
1502901500 | 150 | 290 | 1500
1503001500 | 150 | 300 | 1500
1503101500 | 150 | 310 | 1500
1503201500 | 150 | 320 | 1500
1503301500 | 150 | 330 | 1500
1503401500 | 150 | 340 | 1500
1503501500 | 150 | 350 | 1500
150201750 | 150 | 20 | 1750
150301750 | 150 | 30 | 1750
150401750 | 150 | 40 | 1750
150501750 | 150 | 50 | 1750
150601750 | 150 | 60 | 1750
150701750 | 150 | 70 | 1750
150801750 | 150 | 80 | 1750
150901750 | 150 | 90 | 1750
1501001750 | 150 | 100 | 1750
1501101750 | 150 | 110 | 1750
1501201750 | 150 | 120 | 1750
1501301750 | 150 | 130 | 1750
1501401750 | 150 | 140 | 1750
1501501750 | 150 | 150 | 1750
1501601750 | 150 | 160 | 1750
1501701750 | 150 | 170 | 1750
1501801750 | 150 | 180 | 1750
1501901750 | 150 | 190 | 1750
1502001750 | 150 | 200 | 1750
1502101750 | 150 | 210 | 1750
1502201750 | 150 | 220 | 1750
1502301750 | 150 | 230 | 1750
1502401750 | 150 | 240 | 1750
1502501750 | 150 | 250 | 1750
1502601750 | 150 | 260 | 1750
1502701750 | 150 | 270 | 1750
1502801750 | 150 | 280 | 1750
1502901750 | 150 | 290 | 1750
1503001750 | 150 | 300 | 1750
1503101750 | 150 | 310 | 1750
1503201750 | 150 | 320 | 1750
1503301750 | 150 | 330 | 1750
1503401750 | 150 | 340 | 1750
1503501750 | 150 | 350 | 1750
150202000 | 150 | 20 | 2000
150302000 | 150 | 30 | 2000
150402000 | 150 | 40 | 2000
150502000 | 150 | 50 | 2000
150602000 | 150 | 60 | 2000
150702000 | 150 | 70 | 2000
150802000 | 150 | 80 | 2000
150902000 | 150 | 90 | 2000
1501002000 | 150 | 100 | 2000
1501102000 | 150 | 110 | 2000
1501202000 | 150 | 120 | 2000
1501302000 | 150 | 130 | 2000
1501402000 | 150 | 140 | 2000
1501502000 | 150 | 150 | 2000
1501602000 | 150 | 160 | 2000
1501702000 | 150 | 170 | 2000
1501802000 | 150 | 180 | 2000
1501902000 | 150 | 190 | 2000
1502002000 | 150 | 200 | 2000
1502102000 | 150 | 210 | 2000
1502202000 | 150 | 220 | 2000
1502302000 | 150 | 230 | 2000
1502402000 | 150 | 240 | 2000
1502502000 | 150 | 250 | 2000
1502602000 | 150 | 260 | 2000
1502702000 | 150 | 270 | 2000
1502802000 | 150 | 280 | 2000
1502902000 | 150 | 290 | 2000
1503002000 | 150 | 300 | 2000
1503102000 | 150 | 310 | 2000
1503202000 | 150 | 320 | 2000
1503302000 | 150 | 330 | 2000
1503402000 | 150 | 340 | 2000
1503502000 | 150 | 350 | 2000
150202250 | 150 | 20 | 2250
150302250 | 150 | 30 | 2250
150402250 | 150 | 40 | 2250
150502250 | 150 | 50 | 2250
150602250 | 150 | 60 | 2250
150702250 | 150 | 70 | 2250
150802250 | 150 | 80 | 2250
150902250 | 150 | 90 | 2250
1501002250 | 150 | 100 | 2250
1501102250 | 150 | 110 | 2250
1501202250 | 150 | 120 | 2250
1501302250 | 150 | 130 | 2250
1501402250 | 150 | 140 | 2250
1501502250 | 150 | 150 | 2250
1501602250 | 150 | 160 | 2250
1501702250 | 150 | 170 | 2250
1501802250 | 150 | 180 | 2250
1501902250 | 150 | 190 | 2250
1502002250 | 150 | 200 | 2250
1502102250 | 150 | 210 | 2250
1502202250 | 150 | 220 | 2250
1502302250 | 150 | 230 | 2250
1502402250 | 150 | 240 | 2250
1502502250 | 150 | 250 | 2250
1502602250 | 150 | 260 | 2250
1502702250 | 150 | 270 | 2250
1502802250 | 150 | 280 | 2250
1502902250 | 150 | 290 | 2250
1503002250 | 150 | 300 | 2250
1503102250 | 150 | 310 | 2250
1503202250 | 150 | 320 | 2250
1503302250 | 150 | 330 | 2250
1503402250 | 150 | 340 | 2250
1503502250 | 150 | 350 | 2250
150202500 | 150 | 20 | 2500
150302500 | 150 | 30 | 2500
150402500 | 150 | 40 | 2500
150502500 | 150 | 50 | 2500
150602500 | 150 | 60 | 2500
150702500 | 150 | 70 | 2500
150802500 | 150 | 80 | 2500
150902500 | 150 | 90 | 2500
1501002500 | 150 | 100 | 2500
1501102500 | 150 | 110 | 2500
1501202500 | 150 | 120 | 2500
1501302500 | 150 | 130 | 2500
1501402500 | 150 | 140 | 2500
1501502500 | 150 | 150 | 2500
1501602500 | 150 | 160 | 2500
1501702500 | 150 | 170 | 2500
1501802500 | 150 | 180 | 2500
1501902500 | 150 | 190 | 2500
1502002500 | 150 | 200 | 2500
1502102500 | 150 | 210 | 2500
1502202500 | 150 | 220 | 2500
1502302500 | 150 | 230 | 2500
1502402500 | 150 | 240 | 2500
1502502500 | 150 | 250 | 2500
1502602500 | 150 | 260 | 2500
1502702500 | 150 | 270 | 2500
1502802500 | 150 | 280 | 2500
1502902500 | 150 | 290 | 2500
1503002500 | 150 | 300 | 2500
1503102500 | 150 | 310 | 2500
1503202500 | 150 | 320 | 2500
1503302500 | 150 | 330 | 2500
1503402500 | 150 | 340 | 2500
1503502500 | 150 | 350 | 2500
20020500 | 200 | 20 | 500 | 5 | 11 | 24 | 27 | 30 | 27 | 22 | 18
20030500 | 200 | 30 | 500 | 5 | 11 | 23 | 26 | 29 | 26 | 21 | 17
20040500 | 200 | 40 | 500 | 5 | 8 | 22 | 23 | 27 | 25 | 19 | 15
20050500 | 200 | 50 | 500 | 4 | 7 | 20 | 21 | 25 | 24 | 18 | 13
20060500 | 200 | 60 | 500 | 3 | 6 | 18 | 19 | 22 | 21 | 15 | 12
20070500 | 200 | 70 | 500 | 3 | 6 | 16 | 17 | 21 | 19 | 14 | 11
20080500 | 200 | 80 | 500 | 3 | 5 | 15 | 15 | 19 | 17 | 12 | 9
20090500 | 200 | 90 | 500 | 3 | 5 | 14 | 14 | 18 | 15 | 11 | 9
200100500 | 200 | 100 | 500 | 2 | 4 | 13 | 13 | 16 | 13 | 10 | 8
200110500 | 200 | 110 | 500 | 2 | 4 | 12 | 12 | 15 | 12 | 9 | 8
200120500 | 200 | 120 | 500 | 2 | 4 | 11 | 11 | 14 | 11 | 8 | 7
200130500 | 200 | 130 | 500 | 2 | 4 | 11 | 10 | 13 | 10 | 8 | 7
200140500 | 200 | 140 | 500 | 2 | 4 | 10 | 9 | 12 | 9 | 7 | 6
200150500 | 200 | 150 | 500 | 2 | 3 | 9 | 9 | 11 | 9 | 7 | 6
200160500 | 200 | 160 | 500 | 1 | 3 | 8 | 8 | 10 | 8 | 7 | 6
200170500 | 200 | 170 | 500 | 1 | 3 | 8 | 8 | 10 | 8 | 7 | 6
200180500 | 200 | 180 | 500 | 1 | 3 | 8 | 8 | 9 | 7 | 6 | 5
200190500 | 200 | 190 | 500 | 1 | 3 | 8 | 8 | 9 | 8 | 6 | 5
200200500 | 200 | 200 | 500 | 1 | 3 | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 | 5
200210500 | 200 | 210 | 500
200220500 | 200 | 220 | 500
200230500 | 200 | 230 | 500
200240500 | 200 | 240 | 500
200250500 | 200 | 250 | 500
200260500 | 200 | 260 | 500
200270500 | 200 | 270 | 500
200280500 | 200 | 280 | 500
200290500 | 200 | 290 | 500
200300500 | 200 | 300 | 500
200310500 | 200 | 310 | 500
200320500 | 200 | 320 | 500
200330500 | 200 | 330 | 500
200340500 | 200 | 340 | 500
200350500 | 200 | 350 | 500
20020750 | 200 | 20 | 750 | 6 | 13 | 30 | 32 | 37 | 34 | 26 | 21
20030750 | 200 | 30 | 750 | 6 | 13 | 29 | 31 | 36 | 33 | 25 | 20
20040750 | 200 | 40 | 750 | 6 | 12 | 28 | 30 | 34 | 31 | 23 | 18
20050750 | 200 | 50 | 750 | 5 | 11 | 26 | 28 | 33 | 29 | 21 | 17
20060750 | 200 | 60 | 750 | 5 | 10 | 24 | 25 | 29 | 25 | 18 | 15
20070750 | 200 | 70 | 750 | 4 | 9 | 21 | 22 | 27 | 23 | 16 | 13
20080750 | 200 | 80 | 750 | 4 | 9 | 20 | 21 | 24 | 20 | 14 | 11
20090750 | 200 | 90 | 750 | 3 | 8 | 18 | 19 | 23 | 18 | 13 | 11
200100750 | 200 | 100 | 750 | 3 | 8 | 17 | 18 | 21 | 17 | 12 | 10
200110750 | 200 | 110 | 750 | 3 | 8 | 16 | 17 | 20 | 16 | 12 | 10
200120750 | 200 | 120 | 750 | 3 | 7 | 15 | 16 | 18 | 14 | 11 | 9
200130750 | 200 | 130 | 750 | 2 | 7 | 14 | 15 | 17 | 13 | 10 | 9
200140750 | 200 | 140 | 750 | 2 | 7 | 13 | 14 | 16 | 12 | 9 | 8
200150750 | 200 | 150 | 750 | 2 | 6 | 12 | 13 | 15 | 11 | 9 | 8
200160750 | 200 | 160 | 750 | 2 | 6 | 12 | 13 | 14 | 11 | 8 | 7
200170750 | 200 | 170 | 750 | 2 | 6 | 11 | 12 | 13 | 10 | 8 | 7
200180750 | 200 | 180 | 750 | 2 | 6 | 10 | 11 | 12 | 9 | 7 | 6
200190750 | 200 | 190 | 750 | 2 | 5 | 10 | 11 | 11 | 9 | 7 | 6
200200750 | 200 | 200 | 750 | 2 | 5 | 9 | 10 | 11 | 9 | 7 | 5
200210750 | 200 | 210 | 750
200220750 | 200 | 220 | 750
200230750 | 200 | 230 | 750
200240750 | 200 | 240 | 750
200250750 | 200 | 250 | 750
200260750 | 200 | 260 | 750
200270750 | 200 | 270 | 750
200280750 | 200 | 280 | 750
200290750 | 200 | 290 | 750
200300750 | 200 | 300 | 750
200310750 | 200 | 310 | 750
200320750 | 200 | 320 | 750
200330750 | 200 | 330 | 750
200340750 | 200 | 340 | 750
200350750 | 200 | 350 | 750
200201000 | 200 | 20 | 1000 | 8 | 17 | 35 | 39 | 44 | 40 | 28 | 24
200301000 | 200 | 30 | 1000 | 8 | 17 | 34 | 38 | 43 | 39 | 27 | 23
200401000 | 200 | 40 | 1000 | 7 | 16 | 33 | 36 | 42 | 38 | 26 | 22
200501000 | 200 | 50 | 1000 | 7 | 15 | 32 | 35 | 40 | 36 | 25 | 20
200601000 | 200 | 60 | 1000 | 6 | 14 | 29 | 31 | 36 | 32 | 21 | 18
200701000 | 200 | 70 | 1000 | 5 | 13 | 27 | 28 | 33 | 28 | 19 | 16
200801000 | 200 | 80 | 1000 | 5 | 12 | 25 | 26 | 30 | 25 | 17 | 14
200901000 | 200 | 90 | 1000 | 4 | 12 | 24 | 25 | 28 | 23 | 16 | 13
2001001000 | 200 | 100 | 1000 | 4 | 11 | 22 | 23 | 26 | 21 | 14 | 12
2001101000 | 200 | 110 | 1000 | 4 | 11 | 21 | 22 | 25 | 19 | 13 | 11
2001201000 | 200 | 120 | 1000 | 3 | 10 | 19 | 20 | 23 | 18 | 12 | 10
2001301000 | 200 | 130 | 1000 | 3 | 10 | 18 | 19 | 21 | 17 | 12 | 10
2001401000 | 200 | 140 | 1000 | 3 | 9 | 17 | 18 | 20 | 15 | 11 | 9
2001501000 | 200 | 150 | 1000 | 3 | 9 | 16 | 17 | 18 | 14 | 10 | 8
2001601000 | 200 | 160 | 1000 | 2 | 8 | 15 | 16 | 17 | 13 | 10 | 8
2001701000 | 200 | 170 | 1000 | 2 | 8 | 15 | 16 | 16 | 12 | 9 | 7
2001801000 | 200 | 180 | 1000 | 2 | 8 | 14 | 15 | 15 | 11 | 8 | 7
2001901000 | 200 | 190 | 1000 | 2 | 8 | 13 | 14 | 14 | 11 | 8 | 6
2002001000 | 200 | 200 | 1000 | 2 | 8 | 12 | 13 | 13 | 10 | 8 | 6
2002101000 | 200 | 210 | 1000
2002201000 | 200 | 220 | 1000
2002301000 | 200 | 230 | 1000
2002401000 | 200 | 240 | 1000
2002501000 | 200 | 250 | 1000
2002601000 | 200 | 260 | 1000
2002701000 | 200 | 270 | 1000
2002801000 | 200 | 280 | 1000
2002901000 | 200 | 290 | 1000
2003001000 | 200 | 300 | 1000
2003101000 | 200 | 310 | 1000
2003201000 | 200 | 320 | 1000
2003301000 | 200 | 330 | 1000
2003401000 | 200 | 340 | 1000
2003501000 | 200 | 350 | 1000
200201250 | 200 | 20 | 1250 | 9 | 21 | 41 | 44 | 49 | 44 | 32 | 26
200301250 | 200 | 30 | 1250 | 9 | 21 | 40 | 43 | 48 | 43 | 31 | 25
200401250 | 200 | 40 | 1250 | 8 | 20 | 39 | 43 | 47 | 42 | 30 | 24
200501250 | 200 | 50 | 1250 | 8 | 19 | 38 | 42 | 46 | 41 | 28 | 23
200601250 | 200 | 60 | 1250 | 7 | 17 | 34 | 37 | 42 | 36 | 24 | 19
200701250 | 200 | 70 | 1250 | 6 | 16 | 32 | 34 | 39 | 33 | 22 | 18
200801250 | 200 | 80 | 1250 | 5 | 15 | 30 | 31 | 36 | 29 | 20 | 16
200901250 | 200 | 90 | 1250 | 5 | 15 | 28 | 29 | 33 | 27 | 18 | 14
2001001250 | 200 | 100 | 1250 | 5 | 14 | 27 | 28 | 31 | 25 | 16 | 13
2001101250 | 200 | 110 | 1250 | 4 | 13 | 25 | 26 | 29 | 23 | 15 | 12
2001201250 | 200 | 120 | 1250 | 4 | 13 | 23 | 24 | 27 | 21 | 14 | 12
2001301250 | 200 | 130 | 1250 | 4 | 12 | 22 | 23 | 25 | 19 | 13 | 11
2001401250 | 200 | 140 | 1250 | 3 | 12 | 20 | 21 | 23 | 18 | 12 | 10
2001501250 | 200 | 150 | 1250 | 3 | 11 | 19 | 20 | 22 | 16 | 11 | 9
2001601250 | 200 | 160 | 1250 | 3 | 11 | 18 | 19 | 21 | 15 | 11 | 9
2001701250 | 200 | 170 | 1250 | 3 | 10 | 18 | 19 | 19 | 14 | 10 | 8
2001801250 | 200 | 180 | 1250 | 3 | 10 | 17 | 18 | 18 | 13 | 9 | 8
2001901250 | 200 | 190 | 1250 | 3 | 10 | 16 | 17 | 17 | 12 | 9 | 7
2002001250 | 200 | 200 | 1250 | 3 | 9 | 14 | 15 | 15 | 11 | 9 | 7
2002101250 | 200 | 210 | 1250
2002201250 | 200 | 220 | 1250
2002301250 | 200 | 230 | 1250
2002401250 | 200 | 240 | 1250
2002501250 | 200 | 250 | 1250
2002601250 | 200 | 260 | 1250
2002701250 | 200 | 270 | 1250
2002801250 | 200 | 280 | 1250
2002901250 | 200 | 290 | 1250
2003001250 | 200 | 300 | 1250
2003101250 | 200 | 310 | 1250
2003201250 | 200 | 320 | 1250
2003301250 | 200 | 330 | 1250
2003401250 | 200 | 340 | 1250
2003501250 | 200 | 350 | 1250
200201500 | 200 | 20 | 1500 | 10 | 24 | 46 | 50 | 50 | 48 | 36 | 28
200301500 | 200 | 30 | 1500 | 10 | 24 | 45 | 50 | 50 | 47 | 35 | 27
200401500 | 200 | 40 | 1500 | 9 | 23 | 44 | 49 | 50 | 46 | 33 | 26
200501500 | 200 | 50 | 1500 | 8 | 22 | 43 | 48 | 50 | 46 | 31 | 25
200601500 | 200 | 60 | 1500 | 7 | 21 | 39 | 43 | 48 | 41 | 27 | 21
200701500 | 200 | 70 | 1500 | 7 | 20 | 37 | 39 | 44 | 37 | 25 | 19
200801500 | 200 | 80 | 1500 | 6 | 18 | 34 | 36 | 41 | 33 | 22 | 17
200901500 | 200 | 90 | 1500 | 6 | 18 | 33 | 34 | 39 | 31 | 20 | 16
2001001500 | 200 | 100 | 1500 | 5 | 17 | 31 | 32 | 36 | 28 | 18 | 14
2001101500 | 200 | 110 | 1500 | 5 | 16 | 29 | 30 | 34 | 26 | 17 | 13
2001201500 | 200 | 120 | 1500 | 5 | 15 | 27 | 28 | 32 | 24 | 16 | 12
2001301500 | 200 | 130 | 1500 | 4 | 15 | 25 | 26 | 29 | 23 | 15 | 12
2001401500 | 200 | 140 | 1500 | 4 | 14 | 24 | 24 | 27 | 20 | 13 | 11
2001501500 | 200 | 150 | 1500 | 4 | 13 | 23 | 23 | 25 | 18 | 12 | 10
2001601500 | 200 | 160 | 1500 | 3 | 12 | 22 | 22 | 23 | 17 | 12 | 10
2001701500 | 200 | 170 | 1500 | 3 | 12 | 20 | 21 | 22 | 16 | 11 | 9
2001801500 | 200 | 180 | 1500 | 3 | 12 | 20 | 20 | 21 | 14 | 10 | 8
2001901500 | 200 | 190 | 1500 | 3 | 12 | 19 | 19 | 20 | 13 | 10 | 8
2002001500 | 200 | 200 | 1500 | 3 | 11 | 17 | 18 | 18 | 12 | 9 | 7
2002101500 | 200 | 210 | 1500
2002201500 | 200 | 220 | 1500
2002301500 | 200 | 230 | 1500
2002401500 | 200 | 240 | 1500
2002501500 | 200 | 250 | 1500
2002601500 | 200 | 260 | 1500
2002701500 | 200 | 270 | 1500
2002801500 | 200 | 280 | 1500
2002901500 | 200 | 290 | 1500
2003001500 | 200 | 300 | 1500
2003101500 | 200 | 310 | 1500
2003201500 | 200 | 320 | 1500
2003301500 | 200 | 330 | 1500
2003401500 | 200 | 340 | 1500
2003501500 | 200 | 350 | 1500
200201750 | 200 | 20 | 1750 | 11 | 28 | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 | 31
200301750 | 200 | 30 | 1750 | 11 | 28 | 50 | 50 | 50 | 50 | 39 | 30
200401750 | 200 | 40 | 1750 | 10 | 27 | 48 | 50 | 50 | 50 | 37 | 29
200501750 | 200 | 50 | 1750 | 9 | 26 | 47 | 50 | 50 | 49 | 35 | 28
200601750 | 200 | 60 | 1750 | 8 | 24 | 44 | 47 | 50 | 44 | 30 | 23
200701750 | 200 | 70 | 1750 | 8 | 23 | 41 | 44 | 49 | 41 | 27 | 21
200801750 | 200 | 80 | 1750 | 7 | 21 | 38 | 40 | 45 | 37 | 24 | 19
200901750 | 200 | 90 | 1750 | 6 | 20 | 37 | 38 | 43 | 34 | 22 | 17
2001001750 | 200 | 100 | 1750 | 6 | 20 | 35 | 36 | 40 | 32 | 21 | 16
2001101750 | 200 | 110 | 1750 | 6 | 19 | 33 | 34 | 38 | 29 | 19 | 15
2001201750 | 200 | 120 | 1750 | 5 | 18 | 31 | 32 | 35 | 27 | 17 | 14
2001301750 | 200 | 130 | 1750 | 5 | 17 | 29 | 30 | 33 | 25 | 16 | 13
2001401750 | 200 | 140 | 1750 | 5 | 16 | 27 | 28 | 30 | 23 | 15 | 12
2001501750 | 200 | 150 | 1750 | 4 | 16 | 27 | 27 | 28 | 20 | 14 | 11
2001601750 | 200 | 160 | 1750 | 4 | 15 | 24 | 25 | 26 | 19 | 13 | 10
2001701750 | 200 | 170 | 1750 | 4 | 15 | 23 | 24 | 25 | 18 | 12 | 10
2001801750 | 200 | 180 | 1750 | 4 | 14 | 22 | 24 | 25 | 16 | 11 | 9
2001901750 | 200 | 190 | 1750 | 4 | 14 | 22 | 23 | 22 | 15 | 11 | 9
2002001750 | 200 | 200 | 1750 | 4 | 13 | 21 | 23 | 21 | 13 | 10 | 8
2002101750 | 200 | 210 | 1750
2002201750 | 200 | 220 | 1750
2002301750 | 200 | 230 | 1750
2002401750 | 200 | 240 | 1750
2002501750 | 200 | 250 | 1750
2002601750 | 200 | 260 | 1750
2002701750 | 200 | 270 | 1750
2002801750 | 200 | 280 | 1750
2002901750 | 200 | 290 | 1750
2003001750 | 200 | 300 | 1750
2003101750 | 200 | 310 | 1750
2003201750 | 200 | 320 | 1750
2003301750 | 200 | 330 | 1750
2003401750 | 200 | 340 | 1750
2003501750 | 200 | 350 | 1750
200202000 | 200 | 20 | 2000 | 12 | 32 | 50 | 50 | 50 | 50 | 42 | 34
200302000 | 200 | 30 | 2000 | 12 | 32 | 50 | 50 | 50 | 50 | 41 | 33
200402000 | 200 | 40 | 2000 | 11 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 | 31
200502000 | 200 | 50 | 2000 | 10 | 29 | 50 | 50 | 50 | 50 | 38 | 30
200602000 | 200 | 60 | 2000 | 9 | 26 | 47 | 49 | 50 | 48 | 33 | 25
200702000 | 200 | 70 | 2000 | 8 | 25 | 45 | 48 | 50 | 44 | 30 | 23
200802000 | 200 | 80 | 2000 | 7 | 24 | 42 | 44 | 49 | 40 | 26 | 20
200902000 | 200 | 90 | 2000 | 7 | 23 | 40 | 42 | 47 | 37 | 24 | 19
2001002000 | 200 | 100 | 2000 | 6 | 22 | 38 | 40 | 44 | 35 | 23 | 17
2001102000 | 200 | 110 | 2000 | 6 | 21 | 36 | 37 | 41 | 32 | 21 | 16
2001202000 | 200 | 120 | 2000 | 6 | 20 | 34 | 35 | 38 | 30 | 19 | 15
2001302000 | 200 | 130 | 2000 | 5 | 19 | 32 | 33 | 36 | 27 | 17 | 14
2001402000 | 200 | 140 | 2000 | 5 | 18 | 30 | 31 | 33 | 25 | 16 | 13
2001502000 | 200 | 150 | 2000 | 5 | 18 | 29 | 30 | 31 | 23 | 15 | 12
2001602000 | 200 | 160 | 2000 | 4 | 17 | 27 | 28 | 29 | 21 | 14 | 11
2001702000 | 200 | 170 | 2000 | 4 | 16 | 26 | 27 | 28 | 20 | 13 | 11
2001802000 | 200 | 180 | 2000 | 4 | 16 | 25 | 26 | 25 | 18 | 12 | 10
2001902000 | 200 | 190 | 2000 | 4 | 15 | 24 | 25 | 24 | 16 | 12 | 10
2002002000 | 200 | 200 | 2000 | 4 | 15 | 23 | 24 | 22 | 15 | 11 | 9
2002102000 | 200 | 210 | 2000
2002202000 | 200 | 220 | 2000
2002302000 | 200 | 230 | 2000
2002402000 | 200 | 240 | 2000
2002502000 | 200 | 250 | 2000
2002602000 | 200 | 260 | 2000
2002702000 | 200 | 270 | 2000
2002802000 | 200 | 280 | 2000
2002902000 | 200 | 290 | 2000
2003002000 | 200 | 300 | 2000
2003102000 | 200 | 310 | 2000
2003202000 | 200 | 320 | 2000
2003302000 | 200 | 330 | 2000
2003402000 | 200 | 340 | 2000
2003502000 | 200 | 350 | 2000
200202250 | 200 | 20 | 2250 | 12 | 33 | 50 | 50 | 50 | 50 | 45 | 37
200302250 | 200 | 30 | 2250 | 12 | 33 | 50 | 50 | 50 | 50 | 44 | 36
200402250 | 200 | 40 | 2250 | 12 | 32 | 50 | 50 | 50 | 50 | 42 | 34
200502250 | 200 | 50 | 2250 | 11 | 31 | 50 | 50 | 50 | 50 | 41 | 32
200602250 | 200 | 60 | 2250 | 10 | 29 | 49 | 50 | 50 | 50 | 36 | 28
200702250 | 200 | 70 | 2250 | 9 | 27 | 48 | 49 | 50 | 47 | 32 | 26
200802250 | 200 | 80 | 2250 | 8 | 26 | 47 | 48 | 50 | 44 | 29 | 23
200902250 | 200 | 90 | 2250 | 8 | 25 | 45 | 47 | 50 | 41 | 27 | 21
2001002250 | 200 | 100 | 2250 | 7 | 24 | 43 | 44 | 48 | 38 | 25 | 20
2001102250 | 200 | 110 | 2250 | 7 | 23 | 41 | 42 | 45 | 35 | 23 | 18
2001202250 | 200 | 120 | 2250 | 7 | 22 | 38 | 39 | 42 | 33 | 21 | 17
2001302250 | 200 | 130 | 2250 | 6 | 21 | 36 | 37 | 39 | 30 | 20 | 15
2001402250 | 200 | 140 | 2250 | 6 | 20 | 34 | 35 | 36 | 27 | 18 | 14
2001502250 | 200 | 150 | 2250 | 5 | 19 | 32 | 33 | 34 | 25 | 16 | 13
2001602250 | 200 | 160 | 2250 | 5 | 18 | 31 | 31 | 32 | 23 | 15 | 12
2001702250 | 200 | 170 | 2250 | 5 | 18 | 29 | 30 | 30 | 21 | 14 | 12
2001802250 | 200 | 180 | 2250 | 5 | 17 | 28 | 29 | 28 | 20 | 14 | 11
2001902250 | 200 | 190 | 2250 | 5 | 16 | 27 | 28 | 26 | 18 | 13 | 11
2002002250 | 200 | 200 | 2250 | 5 | 16 | 26 | 27 | 25 | 17 | 13 | 10
2002102250 | 200 | 210 | 2250
2002202250 | 200 | 220 | 2250
2002302250 | 200 | 230 | 2250
2002402250 | 200 | 240 | 2250
2002502250 | 200 | 250 | 2250
2002602250 | 200 | 260 | 2250
2002702250 | 200 | 270 | 2250
2002802250 | 200 | 280 | 2250
2002902250 | 200 | 290 | 2250
2003002250 | 200 | 300 | 2250
2003102250 | 200 | 310 | 2250
2003202250 | 200 | 320 | 2250
2003302250 | 200 | 330 | 2250
2003402250 | 200 | 340 | 2250
2003502250 | 200 | 350 | 2250
200202500 | 200 | 20 | 2500 | 14 | 35 | 50 | 50 | 50 | 50 | 46 | 39
200302500 | 200 | 30 | 2500 | 14 | 35 | 50 | 50 | 50 | 50 | 45 | 38
200402500 | 200 | 40 | 2500 | 13 | 34 | 50 | 50 | 50 | 50 | 44 | 36
200502500 | 200 | 50 | 2500 | 12 | 33 | 50 | 50 | 50 | 50 | 44 | 34
200602500 | 200 | 60 | 2500 | 10 | 31 | 50 | 50 | 50 | 50 | 39 | 30
200702500 | 200 | 70 | 2500 | 10 | 29 | 50 | 50 | 50 | 49 | 35 | 28
200802500 | 200 | 80 | 2500 | 9 | 28 | 50 | 50 | 50 | 47 | 32 | 26
200902500 | 200 | 90 | 2500 | 9 | 27 | 50 | 50 | 50 | 44 | 30 | 24
2001002500 | 200 | 100 | 2500 | 8 | 26 | 48 | 49 | 50 | 41 | 27 | 22
2001102500 | 200 | 110 | 2500 | 8 | 24 | 45 | 46 | 49 | 38 | 25 | 21
2001202500 | 200 | 120 | 2500 | 7 | 23 | 42 | 43 | 46 | 35 | 23 | 18
2001302500 | 200 | 130 | 2500 | 7 | 22 | 40 | 41 | 43 | 32 | 21 | 17
2001402500 | 200 | 140 | 2500 | 6 | 21 | 38 | 38 | 40 | 29 | 19 | 15
2001502500 | 200 | 150 | 2500 | 6 | 21 | 35 | 36 | 37 | 27 | 18 | 14
2001602500 | 200 | 160 | 2500 | 5 | 20 | 34 | 35 | 36 | 25 | 17 | 13
2001702500 | 200 | 170 | 2500 | 5 | 19 | 32 | 33 | 34 | 23 | 16 | 12
2001802500 | 200 | 180 | 2500 | 5 | 18 | 31 | 31 | 31 | 22 | 15 | 12
2001902500 | 200 | 190 | 2500 | 5 | 17 | 31 | 31 | 29 | 20 | 14 | 11
2002002500 | 200 | 200 | 2500 | 5 | 16 | 30 | 29 | 27 | 18 | 13 | 11
2002102500 | 200 | 210 | 2500
2002202500 | 200 | 220 | 2500
2002302500 | 200 | 230 | 2500
2002402500 | 200 | 240 | 2500
2002502500 | 200 | 250 | 2500
2002602500 | 200 | 260 | 2500
2002702500 | 200 | 270 | 2500
2002802500 | 200 | 280 | 2500
2002902500 | 200 | 290 | 2500
2003002500 | 200 | 300 | 2500
2003102500 | 200 | 310 | 2500
2003202500 | 200 | 320 | 2500
2003302500 | 200 | 330 | 2500
2003402500 | 200 | 340 | 2500
2003502500 | 200 | 350 | 2500
25020500 | 250 | 20 | 500
25030500 | 250 | 30 | 500
25040500 | 250 | 40 | 500
25050500 | 250 | 50 | 500
25060500 | 250 | 60 | 500
25070500 | 250 | 70 | 500
25080500 | 250 | 80 | 500
25090500 | 250 | 90 | 500
250100500 | 250 | 100 | 500
250110500 | 250 | 110 | 500
250120500 | 250 | 120 | 500
250130500 | 250 | 130 | 500
250140500 | 250 | 140 | 500
250150500 | 250 | 150 | 500
250160500 | 250 | 160 | 500
250170500 | 250 | 170 | 500
250180500 | 250 | 180 | 500
250190500 | 250 | 190 | 500
250200500 | 250 | 200 | 500
250210500 | 250 | 210 | 500
250220500 | 250 | 220 | 500
250230500 | 250 | 230 | 500
250240500 | 250 | 240 | 500
250250500 | 250 | 250 | 500
250260500 | 250 | 260 | 500
250270500 | 250 | 270 | 500
250280500 | 250 | 280 | 500
250290500 | 250 | 290 | 500
250300500 | 250 | 300 | 500
250310500 | 250 | 310 | 500
250320500 | 250 | 320 | 500
250330500 | 250 | 330 | 500
250340500 | 250 | 340 | 500
250350500 | 250 | 350 | 500
25020750 | 250 | 20 | 750
25030750 | 250 | 30 | 750
25040750 | 250 | 40 | 750
25050750 | 250 | 50 | 750
25060750 | 250 | 60 | 750
25070750 | 250 | 70 | 750
25080750 | 250 | 80 | 750
25090750 | 250 | 90 | 750
250100750 | 250 | 100 | 750
250110750 | 250 | 110 | 750
250120750 | 250 | 120 | 750
250130750 | 250 | 130 | 750
250140750 | 250 | 140 | 750
250150750 | 250 | 150 | 750
250160750 | 250 | 160 | 750
250170750 | 250 | 170 | 750
250180750 | 250 | 180 | 750
250190750 | 250 | 190 | 750
250200750 | 250 | 200 | 750
250210750 | 250 | 210 | 750
250220750 | 250 | 220 | 750
250230750 | 250 | 230 | 750
250240750 | 250 | 240 | 750
250250750 | 250 | 250 | 750
250260750 | 250 | 260 | 750
250270750 | 250 | 270 | 750
250280750 | 250 | 280 | 750
250290750 | 250 | 290 | 750
250300750 | 250 | 300 | 750
250310750 | 250 | 310 | 750
250320750 | 250 | 320 | 750
250330750 | 250 | 330 | 750
250340750 | 250 | 340 | 750
250350750 | 250 | 350 | 750
250201000 | 250 | 20 | 1000
250301000 | 250 | 30 | 1000
250401000 | 250 | 40 | 1000
250501000 | 250 | 50 | 1000
250601000 | 250 | 60 | 1000
250701000 | 250 | 70 | 1000
250801000 | 250 | 80 | 1000
250901000 | 250 | 90 | 1000
2501001000 | 250 | 100 | 1000
2501101000 | 250 | 110 | 1000
2501201000 | 250 | 120 | 1000
2501301000 | 250 | 130 | 1000
2501401000 | 250 | 140 | 1000
2501501000 | 250 | 150 | 1000
2501601000 | 250 | 160 | 1000
2501701000 | 250 | 170 | 1000
2501801000 | 250 | 180 | 1000
2501901000 | 250 | 190 | 1000
2502001000 | 250 | 200 | 1000
2502101000 | 250 | 210 | 1000
2502201000 | 250 | 220 | 1000
2502301000 | 250 | 230 | 1000
2502401000 | 250 | 240 | 1000
2502501000 | 250 | 250 | 1000
2502601000 | 250 | 260 | 1000
2502701000 | 250 | 270 | 1000
2502801000 | 250 | 280 | 1000
2502901000 | 250 | 290 | 1000
2503001000 | 250 | 300 | 1000
2503101000 | 250 | 310 | 1000
2503201000 | 250 | 320 | 1000
2503301000 | 250 | 330 | 1000
2503401000 | 250 | 340 | 1000
2503501000 | 250 | 350 | 1000
250201250 | 250 | 20 | 1250
250301250 | 250 | 30 | 1250
250401250 | 250 | 40 | 1250
250501250 | 250 | 50 | 1250
250601250 | 250 | 60 | 1250
250701250 | 250 | 70 | 1250
250801250 | 250 | 80 | 1250
250901250 | 250 | 90 | 1250
2501001250 | 250 | 100 | 1250
2501101250 | 250 | 110 | 1250
2501201250 | 250 | 120 | 1250
2501301250 | 250 | 130 | 1250
2501401250 | 250 | 140 | 1250
2501501250 | 250 | 150 | 1250
2501601250 | 250 | 160 | 1250
2501701250 | 250 | 170 | 1250
2501801250 | 250 | 180 | 1250
2501901250 | 250 | 190 | 1250
2502001250 | 250 | 200 | 1250
2502101250 | 250 | 210 | 1250
2502201250 | 250 | 220 | 1250
2502301250 | 250 | 230 | 1250
2502401250 | 250 | 240 | 1250
2502501250 | 250 | 250 | 1250
2502601250 | 250 | 260 | 1250
2502701250 | 250 | 270 | 1250
2502801250 | 250 | 280 | 1250
2502901250 | 250 | 290 | 1250
2503001250 | 250 | 300 | 1250
2503101250 | 250 | 310 | 1250
2503201250 | 250 | 320 | 1250
2503301250 | 250 | 330 | 1250
2503401250 | 250 | 340 | 1250
2503501250 | 250 | 350 | 1250
250201500 | 250 | 20 | 1500
250301500 | 250 | 30 | 1500
250401500 | 250 | 40 | 1500
250501500 | 250 | 50 | 1500
250601500 | 250 | 60 | 1500
250701500 | 250 | 70 | 1500
250801500 | 250 | 80 | 1500
250901500 | 250 | 90 | 1500
2501001500 | 250 | 100 | 1500
2501101500 | 250 | 110 | 1500
2501201500 | 250 | 120 | 1500
2501301500 | 250 | 130 | 1500
2501401500 | 250 | 140 | 1500
2501501500 | 250 | 150 | 1500
2501601500 | 250 | 160 | 1500
2501701500 | 250 | 170 | 1500
2501801500 | 250 | 180 | 1500
2501901500 | 250 | 190 | 1500
2502001500 | 250 | 200 | 1500
2502101500 | 250 | 210 | 1500
2502201500 | 250 | 220 | 1500
2502301500 | 250 | 230 | 1500
2502401500 | 250 | 240 | 1500
2502501500 | 250 | 250 | 1500
2502601500 | 250 | 260 | 1500
2502701500 | 250 | 270 | 1500
2502801500 | 250 | 280 | 1500
2502901500 | 250 | 290 | 1500
2503001500 | 250 | 300 | 1500
2503101500 | 250 | 310 | 1500
2503201500 | 250 | 320 | 1500
2503301500 | 250 | 330 | 1500
2503401500 | 250 | 340 | 1500
2503501500 | 250 | 350 | 1500
250201750 | 250 | 20 | 1750
250301750 | 250 | 30 | 1750
250401750 | 250 | 40 | 1750
250501750 | 250 | 50 | 1750
250601750 | 250 | 60 | 1750
250701750 | 250 | 70 | 1750
250801750 | 250 | 80 | 1750
250901750 | 250 | 90 | 1750
2501001750 | 250 | 100 | 1750
2501101750 | 250 | 110 | 1750
2501201750 | 250 | 120 | 1750
2501301750 | 250 | 130 | 1750
2501401750 | 250 | 140 | 1750
2501501750 | 250 | 150 | 1750
2501601750 | 250 | 160 | 1750
2501701750 | 250 | 170 | 1750
2501801750 | 250 | 180 | 1750
2501901750 | 250 | 190 | 1750
2502001750 | 250 | 200 | 1750
2502101750 | 250 | 210 | 1750
2502201750 | 250 | 220 | 1750
2502301750 | 250 | 230 | 1750
2502401750 | 250 | 240 | 1750
2502501750 | 250 | 250 | 1750
2502601750 | 250 | 260 | 1750
2502701750 | 250 | 270 | 1750
2502801750 | 250 | 280 | 1750
2502901750 | 250 | 290 | 1750
2503001750 | 250 | 300 | 1750
2503101750 | 250 | 310 | 1750
2503201750 | 250 | 320 | 1750
2503301750 | 250 | 330 | 1750
2503401750 | 250 | 340 | 1750
2503501750 | 250 | 350 | 1750
250202000 | 250 | 20 | 2000
250302000 | 250 | 30 | 2000
250402000 | 250 | 40 | 2000
250502000 | 250 | 50 | 2000
250602000 | 250 | 60 | 2000
250702000 | 250 | 70 | 2000
250802000 | 250 | 80 | 2000
250902000 | 250 | 90 | 2000
2501002000 | 250 | 100 | 2000
2501102000 | 250 | 110 | 2000
2501202000 | 250 | 120 | 2000
2501302000 | 250 | 130 | 2000
2501402000 | 250 | 140 | 2000
2501502000 | 250 | 150 | 2000
2501602000 | 250 | 160 | 2000
2501702000 | 250 | 170 | 2000
2501802000 | 250 | 180 | 2000
2501902000 | 250 | 190 | 2000
2502002000 | 250 | 200 | 2000
2502102000 | 250 | 210 | 2000
2502202000 | 250 | 220 | 2000
2502302000 | 250 | 230 | 2000
2502402000 | 250 | 240 | 2000
2502502000 | 250 | 250 | 2000
2502602000 | 250 | 260 | 2000
2502702000 | 250 | 270 | 2000
2502802000 | 250 | 280 | 2000
2502902000 | 250 | 290 | 2000
2503002000 | 250 | 300 | 2000
2503102000 | 250 | 310 | 2000
2503202000 | 250 | 320 | 2000
2503302000 | 250 | 330 | 2000
2503402000 | 250 | 340 | 2000
2503502000 | 250 | 350 | 2000
250202250 | 250 | 20 | 2250
250302250 | 250 | 30 | 2250
250402250 | 250 | 40 | 2250
250502250 | 250 | 50 | 2250
250602250 | 250 | 60 | 2250
250702250 | 250 | 70 | 2250
250802250 | 250 | 80 | 2250
250902250 | 250 | 90 | 2250
2501002250 | 250 | 100 | 2250
2501102250 | 250 | 110 | 2250
2501202250 | 250 | 120 | 2250
2501302250 | 250 | 130 | 2250
2501402250 | 250 | 140 | 2250
2501502250 | 250 | 150 | 2250
2501602250 | 250 | 160 | 2250
2501702250 | 250 | 170 | 2250
2501802250 | 250 | 180 | 2250
2501902250 | 250 | 190 | 2250
2502002250 | 250 | 200 | 2250
2502102250 | 250 | 210 | 2250
2502202250 | 250 | 220 | 2250
2502302250 | 250 | 230 | 2250
2502402250 | 250 | 240 | 2250
2502502250 | 250 | 250 | 2250
2502602250 | 250 | 260 | 2250
2502702250 | 250 | 270 | 2250
2502802250 | 250 | 280 | 2250
2502902250 | 250 | 290 | 2250
2503002250 | 250 | 300 | 2250
2503102250 | 250 | 310 | 2250
2503202250 | 250 | 320 | 2250
2503302250 | 250 | 330 | 2250
2503402250 | 250 | 340 | 2250
2503502250 | 250 | 350 | 2250
250202500 | 250 | 20 | 2500
250302500 | 250 | 30 | 2500
250402500 | 250 | 40 | 2500
250502500 | 250 | 50 | 2500
250602500 | 250 | 60 | 2500
250702500 | 250 | 70 | 2500
250802500 | 250 | 80 | 2500
250902500 | 250 | 90 | 2500
2501002500 | 250 | 100 | 2500
2501102500 | 250 | 110 | 2500
2501202500 | 250 | 120 | 2500
2501302500 | 250 | 130 | 2500
2501402500 | 250 | 140 | 2500
2501502500 | 250 | 150 | 2500
2501602500 | 250 | 160 | 2500
2501702500 | 250 | 170 | 2500
2501802500 | 250 | 180 | 2500
2501902500 | 250 | 190 | 2500
2502002500 | 250 | 200 | 2500
2502102500 | 250 | 210 | 2500
2502202500 | 250 | 220 | 2500
2502302500 | 250 | 230 | 2500
2502402500 | 250 | 240 | 2500
2502502500 | 250 | 250 | 2500
2502602500 | 250 | 260 | 2500
2502702500 | 250 | 270 | 2500
2502802500 | 250 | 280 | 2500
2502902500 | 250 | 290 | 2500
2503002500 | 250 | 300 | 2500
2503102500 | 250 | 310 | 2500
2503202500 | 250 | 320 | 2500
2503302500 | 250 | 330 | 2500
2503402500 | 250 | 340 | 2500
2503502500 | 250 | 350 | 2500
30020500 | 300 | 20 | 500
30030500 | 300 | 30 | 500
30040500 | 300 | 40 | 500
30050500 | 300 | 50 | 500
30060500 | 300 | 60 | 500
30070500 | 300 | 70 | 500
30080500 | 300 | 80 | 500
30090500 | 300 | 90 | 500
300100500 | 300 | 100 | 500
300110500 | 300 | 110 | 500
300120500 | 300 | 120 | 500
300130500 | 300 | 130 | 500
300140500 | 300 | 140 | 500
300150500 | 300 | 150 | 500
300160500 | 300 | 160 | 500
300170500 | 300 | 170 | 500
300180500 | 300 | 180 | 500
300190500 | 300 | 190 | 500
300200500 | 300 | 200 | 500
300210500 | 300 | 210 | 500
300220500 | 300 | 220 | 500
300230500 | 300 | 230 | 500
300240500 | 300 | 240 | 500
300250500 | 300 | 250 | 500
300260500 | 300 | 260 | 500
300270500 | 300 | 270 | 500
300280500 | 300 | 280 | 500
300290500 | 300 | 290 | 500
300300500 | 300 | 300 | 500
300310500 | 300 | 310 | 500
300320500 | 300 | 320 | 500
300330500 | 300 | 330 | 500
300340500 | 300 | 340 | 500
300350500 | 300 | 350 | 500
30020750 | 300 | 20 | 750
30030750 | 300 | 30 | 750
30040750 | 300 | 40 | 750
30050750 | 300 | 50 | 750
30060750 | 300 | 60 | 750
30070750 | 300 | 70 | 750
30080750 | 300 | 80 | 750
30090750 | 300 | 90 | 750
300100750 | 300 | 100 | 750
300110750 | 300 | 110 | 750
300120750 | 300 | 120 | 750
300130750 | 300 | 130 | 750
300140750 | 300 | 140 | 750
300150750 | 300 | 150 | 750
300160750 | 300 | 160 | 750
300170750 | 300 | 170 | 750
300180750 | 300 | 180 | 750
300190750 | 300 | 190 | 750
300200750 | 300 | 200 | 750
300210750 | 300 | 210 | 750
300220750 | 300 | 220 | 750
300230750 | 300 | 230 | 750
300240750 | 300 | 240 | 750
300250750 | 300 | 250 | 750
300260750 | 300 | 260 | 750
300270750 | 300 | 270 | 750
300280750 | 300 | 280 | 750
300290750 | 300 | 290 | 750
300300750 | 300 | 300 | 750
300310750 | 300 | 310 | 750
300320750 | 300 | 320 | 750
300330750 | 300 | 330 | 750
300340750 | 300 | 340 | 750
300350750 | 300 | 350 | 750
300201000 | 300 | 20 | 1000
300301000 | 300 | 30 | 1000
300401000 | 300 | 40 | 1000
300501000 | 300 | 50 | 1000
300601000 | 300 | 60 | 1000
300701000 | 300 | 70 | 1000
300801000 | 300 | 80 | 1000
300901000 | 300 | 90 | 1000
3001001000 | 300 | 100 | 1000
3001101000 | 300 | 110 | 1000
3001201000 | 300 | 120 | 1000
3001301000 | 300 | 130 | 1000
3001401000 | 300 | 140 | 1000
3001501000 | 300 | 150 | 1000
3001601000 | 300 | 160 | 1000
3001701000 | 300 | 170 | 1000
3001801000 | 300 | 180 | 1000
3001901000 | 300 | 190 | 1000
3002001000 | 300 | 200 | 1000
3002101000 | 300 | 210 | 1000
3002201000 | 300 | 220 | 1000
3002301000 | 300 | 230 | 1000
3002401000 | 300 | 240 | 1000
3002501000 | 300 | 250 | 1000
3002601000 | 300 | 260 | 1000
3002701000 | 300 | 270 | 1000
3002801000 | 300 | 280 | 1000
3002901000 | 300 | 290 | 1000
3003001000 | 300 | 300 | 1000
3003101000 | 300 | 310 | 1000
3003201000 | 300 | 320 | 1000
3003301000 | 300 | 330 | 1000
3003401000 | 300 | 340 | 1000
3003501000 | 300 | 350 | 1000
300201250 | 300 | 20 | 1250
300301250 | 300 | 30 | 1250
300401250 | 300 | 40 | 1250
300501250 | 300 | 50 | 1250
300601250 | 300 | 60 | 1250
300701250 | 300 | 70 | 1250
300801250 | 300 | 80 | 1250
300901250 | 300 | 90 | 1250
3001001250 | 300 | 100 | 1250
3001101250 | 300 | 110 | 1250
3001201250 | 300 | 120 | 1250
3001301250 | 300 | 130 | 1250
3001401250 | 300 | 140 | 1250
3001501250 | 300 | 150 | 1250
3001601250 | 300 | 160 | 1250
3001701250 | 300 | 170 | 1250
3001801250 | 300 | 180 | 1250
3001901250 | 300 | 190 | 1250
3002001250 | 300 | 200 | 1250
3002101250 | 300 | 210 | 1250
3002201250 | 300 | 220 | 1250
3002301250 | 300 | 230 | 1250
3002401250 | 300 | 240 | 1250
3002501250 | 300 | 250 | 1250
3002601250 | 300 | 260 | 1250
3002701250 | 300 | 270 | 1250
3002801250 | 300 | 280 | 1250
3002901250 | 300 | 290 | 1250
3003001250 | 300 | 300 | 1250
3003101250 | 300 | 310 | 1250
3003201250 | 300 | 320 | 1250
3003301250 | 300 | 330 | 1250
3003401250 | 300 | 340 | 1250
3003501250 | 300 | 350 | 1250
300201500 | 300 | 20 | 1500
300301500 | 300 | 30 | 1500
300401500 | 300 | 40 | 1500
300501500 | 300 | 50 | 1500
300601500 | 300 | 60 | 1500
300701500 | 300 | 70 | 1500
300801500 | 300 | 80 | 1500
300901500 | 300 | 90 | 1500
3001001500 | 300 | 100 | 1500
3001101500 | 300 | 110 | 1500
3001201500 | 300 | 120 | 1500
3001301500 | 300 | 130 | 1500
3001401500 | 300 | 140 | 1500
3001501500 | 300 | 150 | 1500
3001601500 | 300 | 160 | 1500
3001701500 | 300 | 170 | 1500
3001801500 | 300 | 180 | 1500
3001901500 | 300 | 190 | 1500
3002001500 | 300 | 200 | 1500
3002101500 | 300 | 210 | 1500
3002201500 | 300 | 220 | 1500
3002301500 | 300 | 230 | 1500
3002401500 | 300 | 240 | 1500
3002501500 | 300 | 250 | 1500
3002601500 | 300 | 260 | 1500
3002701500 | 300 | 270 | 1500
3002801500 | 300 | 280 | 1500
3002901500 | 300 | 290 | 1500
3003001500 | 300 | 300 | 1500
3003101500 | 300 | 310 | 1500
3003201500 | 300 | 320 | 1500
3003301500 | 300 | 330 | 1500
3003401500 | 300 | 340 | 1500
3003501500 | 300 | 350 | 1500
300201750 | 300 | 20 | 1750
300301750 | 300 | 30 | 1750
300401750 | 300 | 40 | 1750
300501750 | 300 | 50 | 1750
300601750 | 300 | 60 | 1750
300701750 | 300 | 70 | 1750
300801750 | 300 | 80 | 1750
300901750 | 300 | 90 | 1750
3001001750 | 300 | 100 | 1750
3001101750 | 300 | 110 | 1750
3001201750 | 300 | 120 | 1750
3001301750 | 300 | 130 | 1750
3001401750 | 300 | 140 | 1750
3001501750 | 300 | 150 | 1750
3001601750 | 300 | 160 | 1750
3001701750 | 300 | 170 | 1750
3001801750 | 300 | 180 | 1750
3001901750 | 300 | 190 | 1750
3002001750 | 300 | 200 | 1750
3002101750 | 300 | 210 | 1750
3002201750 | 300 | 220 | 1750
3002301750 | 300 | 230 | 1750
3002401750 | 300 | 240 | 1750
3002501750 | 300 | 250 | 1750
3002601750 | 300 | 260 | 1750
3002701750 | 300 | 270 | 1750
3002801750 | 300 | 280 | 1750
3002901750 | 300 | 290 | 1750
3003001750 | 300 | 300 | 1750
3003101750 | 300 | 310 | 1750
3003201750 | 300 | 320 | 1750
3003301750 | 300 | 330 | 1750
3003401750 | 300 | 340 | 1750
3003501750 | 300 | 350 | 1750
300202000 | 300 | 20 | 2000
300302000 | 300 | 30 | 2000
300402000 | 300 | 40 | 2000
300502000 | 300 | 50 | 2000
300602000 | 300 | 60 | 2000
300702000 | 300 | 70 | 2000
300802000 | 300 | 80 | 2000
300902000 | 300 | 90 | 2000
3001002000 | 300 | 100 | 2000
3001102000 | 300 | 110 | 2000
3001202000 | 300 | 120 | 2000
3001302000 | 300 | 130 | 2000
3001402000 | 300 | 140 | 2000
3001502000 | 300 | 150 | 2000
3001602000 | 300 | 160 | 2000
3001702000 | 300 | 170 | 2000
3001802000 | 300 | 180 | 2000
3001902000 | 300 | 190 | 2000
3002002000 | 300 | 200 | 2000
3002102000 | 300 | 210 | 2000
3002202000 | 300 | 220 | 2000
3002302000 | 300 | 230 | 2000
3002402000 | 300 | 240 | 2000
3002502000 | 300 | 250 | 2000
3002602000 | 300 | 260 | 2000
3002702000 | 300 | 270 | 2000
3002802000 | 300 | 280 | 2000
3002902000 | 300 | 290 | 2000
3003002000 | 300 | 300 | 2000
3003102000 | 300 | 310 | 2000
3003202000 | 300 | 320 | 2000
3003302000 | 300 | 330 | 2000
3003402000 | 300 | 340 | 2000
3003502000 | 300 | 350 | 2000
300202250 | 300 | 20 | 2250
300302250 | 300 | 30 | 2250
300402250 | 300 | 40 | 2250
300502250 | 300 | 50 | 2250
300602250 | 300 | 60 | 2250
300702250 | 300 | 70 | 2250
300802250 | 300 | 80 | 2250
300902250 | 300 | 90 | 2250
3001002250 | 300 | 100 | 2250
3001102250 | 300 | 110 | 2250
3001202250 | 300 | 120 | 2250
3001302250 | 300 | 130 | 2250
3001402250 | 300 | 140 | 2250
3001502250 | 300 | 150 | 2250
3001602250 | 300 | 160 | 2250
3001702250 | 300 | 170 | 2250
3001802250 | 300 | 180 | 2250
3001902250 | 300 | 190 | 2250
3002002250 | 300 | 200 | 2250
3002102250 | 300 | 210 | 2250
3002202250 | 300 | 220 | 2250
3002302250 | 300 | 230 | 2250
3002402250 | 300 | 240 | 2250
3002502250 | 300 | 250 | 2250
3002602250 | 300 | 260 | 2250
3002702250 | 300 | 270 | 2250
3002802250 | 300 | 280 | 2250
3002902250 | 300 | 290 | 2250
3003002250 | 300 | 300 | 2250
3003102250 | 300 | 310 | 2250
3003202250 | 300 | 320 | 2250
3003302250 | 300 | 330 | 2250
3003402250 | 300 | 340 | 2250
3003502250 | 300 | 350 | 2250
300202500 | 300 | 20 | 2500
300302500 | 300 | 30 | 2500
300402500 | 300 | 40 | 2500
300502500 | 300 | 50 | 2500
300602500 | 300 | 60 | 2500
300702500 | 300 | 70 | 2500
300802500 | 300 | 80 | 2500
300902500 | 300 | 90 | 2500
3001002500 | 300 | 100 | 2500
3001102500 | 300 | 110 | 2500
3001202500 | 300 | 120 | 2500
3001302500 | 300 | 130 | 2500
3001402500 | 300 | 140 | 2500
3001502500 | 300 | 150 | 2500
3001602500 | 300 | 160 | 2500
3001702500 | 300 | 170 | 2500
3001802500 | 300 | 180 | 2500
3001902500 | 300 | 190 | 2500
3002002500 | 300 | 200 | 2500
3002102500 | 300 | 210 | 2500
3002202500 | 300 | 220 | 2500
3002302500 | 300 | 230 | 2500
3002402500 | 300 | 240 | 2500
3002502500 | 300 | 250 | 2500
3002602500 | 300 | 260 | 2500
3002702500 | 300 | 270 | 2500
3002802500 | 300 | 280 | 2500
3002902500 | 300 | 290 | 2500
3003002500 | 300 | 300 | 2500
3003102500 | 300 | 310 | 2500
3003202500 | 300 | 320 | 2500
3003302500 | 300 | 330 | 2500
3003402500 | 300 | 340 | 2500
3003502500 | 300 | 350 | 2500
35020500 | 350 | 20 | 500
35030500 | 350 | 30 | 500
35040500 | 350 | 40 | 500
35050500 | 350 | 50 | 500
35060500 | 350 | 60 | 500
35070500 | 350 | 70 | 500
35080500 | 350 | 80 | 500
35090500 | 350 | 90 | 500
350100500 | 350 | 100 | 500
350110500 | 350 | 110 | 500
350120500 | 350 | 120 | 500
350130500 | 350 | 130 | 500
350140500 | 350 | 140 | 500
350150500 | 350 | 150 | 500
350160500 | 350 | 160 | 500
350170500 | 350 | 170 | 500
350180500 | 350 | 180 | 500
350190500 | 350 | 190 | 500
350200500 | 350 | 200 | 500
350210500 | 350 | 210 | 500
350220500 | 350 | 220 | 500
350230500 | 350 | 230 | 500
350240500 | 350 | 240 | 500
350250500 | 350 | 250 | 500
350260500 | 350 | 260 | 500
350270500 | 350 | 270 | 500
350280500 | 350 | 280 | 500
350290500 | 350 | 290 | 500
350300500 | 350 | 300 | 500
350310500 | 350 | 310 | 500
350320500 | 350 | 320 | 500
350330500 | 350 | 330 | 500
350340500 | 350 | 340 | 500
350350500 | 350 | 350 | 500
35020750 | 350 | 20 | 750
35030750 | 350 | 30 | 750
35040750 | 350 | 40 | 750
35050750 | 350 | 50 | 750
35060750 | 350 | 60 | 750
35070750 | 350 | 70 | 750
35080750 | 350 | 80 | 750
35090750 | 350 | 90 | 750
350100750 | 350 | 100 | 750
350110750 | 350 | 110 | 750
350120750 | 350 | 120 | 750
350130750 | 350 | 130 | 750
350140750 | 350 | 140 | 750
350150750 | 350 | 150 | 750
350160750 | 350 | 160 | 750
350170750 | 350 | 170 | 750
350180750 | 350 | 180 | 750
350190750 | 350 | 190 | 750
350200750 | 350 | 200 | 750
350210750 | 350 | 210 | 750
350220750 | 350 | 220 | 750
350230750 | 350 | 230 | 750
350240750 | 350 | 240 | 750
350250750 | 350 | 250 | 750
350260750 | 350 | 260 | 750
350270750 | 350 | 270 | 750
350280750 | 350 | 280 | 750
350290750 | 350 | 290 | 750
350300750 | 350 | 300 | 750
350310750 | 350 | 310 | 750
350320750 | 350 | 320 | 750
350330750 | 350 | 330 | 750
350340750 | 350 | 340 | 750
350350750 | 350 | 350 | 750
350201000 | 350 | 20 | 1000
350301000 | 350 | 30 | 1000
350401000 | 350 | 40 | 1000
350501000 | 350 | 50 | 1000
350601000 | 350 | 60 | 1000
350701000 | 350 | 70 | 1000
350801000 | 350 | 80 | 1000
350901000 | 350 | 90 | 1000
3501001000 | 350 | 100 | 1000
3501101000 | 350 | 110 | 1000
3501201000 | 350 | 120 | 1000
3501301000 | 350 | 130 | 1000
3501401000 | 350 | 140 | 1000
3501501000 | 350 | 150 | 1000
3501601000 | 350 | 160 | 1000
3501701000 | 350 | 170 | 1000
3501801000 | 350 | 180 | 1000
3501901000 | 350 | 190 | 1000
3502001000 | 350 | 200 | 1000
3502101000 | 350 | 210 | 1000
3502201000 | 350 | 220 | 1000
3502301000 | 350 | 230 | 1000
3502401000 | 350 | 240 | 1000
3502501000 | 350 | 250 | 1000
3502601000 | 350 | 260 | 1000
3502701000 | 350 | 270 | 1000
3502801000 | 350 | 280 | 1000
3502901000 | 350 | 290 | 1000
3503001000 | 350 | 300 | 1000
3503101000 | 350 | 310 | 1000
3503201000 | 350 | 320 | 1000
3503301000 | 350 | 330 | 1000
3503401000 | 350 | 340 | 1000
3503501000 | 350 | 350 | 1000
350201250 | 350 | 20 | 1250
350301250 | 350 | 30 | 1250
350401250 | 350 | 40 | 1250
350501250 | 350 | 50 | 1250
350601250 | 350 | 60 | 1250
350701250 | 350 | 70 | 1250
350801250 | 350 | 80 | 1250
350901250 | 350 | 90 | 1250
3501001250 | 350 | 100 | 1250
3501101250 | 350 | 110 | 1250
3501201250 | 350 | 120 | 1250
3501301250 | 350 | 130 | 1250
3501401250 | 350 | 140 | 1250
3501501250 | 350 | 150 | 1250
3501601250 | 350 | 160 | 1250
3501701250 | 350 | 170 | 1250
3501801250 | 350 | 180 | 1250
3501901250 | 350 | 190 | 1250
3502001250 | 350 | 200 | 1250
3502101250 | 350 | 210 | 1250
3502201250 | 350 | 220 | 1250
3502301250 | 350 | 230 | 1250
3502401250 | 350 | 240 | 1250
3502501250 | 350 | 250 | 1250
3502601250 | 350 | 260 | 1250
3502701250 | 350 | 270 | 1250
3502801250 | 350 | 280 | 1250
3502901250 | 350 | 290 | 1250
3503001250 | 350 | 300 | 1250
3503101250 | 350 | 310 | 1250
3503201250 | 350 | 320 | 1250
3503301250 | 350 | 330 | 1250
3503401250 | 350 | 340 | 1250
3503501250 | 350 | 350 | 1250
350201500 | 350 | 20 | 1500
350301500 | 350 | 30 | 1500
350401500 | 350 | 40 | 1500
350501500 | 350 | 50 | 1500
350601500 | 350 | 60 | 1500
350701500 | 350 | 70 | 1500
350801500 | 350 | 80 | 1500
350901500 | 350 | 90 | 1500
3501001500 | 350 | 100 | 1500
3501101500 | 350 | 110 | 1500
3501201500 | 350 | 120 | 1500
3501301500 | 350 | 130 | 1500
3501401500 | 350 | 140 | 1500
3501501500 | 350 | 150 | 1500
3501601500 | 350 | 160 | 1500
3501701500 | 350 | 170 | 1500
3501801500 | 350 | 180 | 1500
3501901500 | 350 | 190 | 1500
3502001500 | 350 | 200 | 1500
3502101500 | 350 | 210 | 1500
3502201500 | 350 | 220 | 1500
3502301500 | 350 | 230 | 1500
3502401500 | 350 | 240 | 1500
3502501500 | 350 | 250 | 1500
3502601500 | 350 | 260 | 1500
3502701500 | 350 | 270 | 1500
3502801500 | 350 | 280 | 1500
3502901500 | 350 | 290 | 1500
3503001500 | 350 | 300 | 1500
3503101500 | 350 | 310 | 1500
3503201500 | 350 | 320 | 1500
3503301500 | 350 | 330 | 1500
3503401500 | 350 | 340 | 1500
3503501500 | 350 | 350 | 1500
350201750 | 350 | 20 | 1750
350301750 | 350 | 30 | 1750
350401750 | 350 | 40 | 1750
350501750 | 350 | 50 | 1750
350601750 | 350 | 60 | 1750
350701750 | 350 | 70 | 1750
350801750 | 350 | 80 | 1750
350901750 | 350 | 90 | 1750
3501001750 | 350 | 100 | 1750
3501101750 | 350 | 110 | 1750
3501201750 | 350 | 120 | 1750
3501301750 | 350 | 130 | 1750
3501401750 | 350 | 140 | 1750
3501501750 | 350 | 150 | 1750
3501601750 | 350 | 160 | 1750
3501701750 | 350 | 170 | 1750
3501801750 | 350 | 180 | 1750
3501901750 | 350 | 190 | 1750
3502001750 | 350 | 200 | 1750
3502101750 | 350 | 210 | 1750
3502201750 | 350 | 220 | 1750
3502301750 | 350 | 230 | 1750
3502401750 | 350 | 240 | 1750
3502501750 | 350 | 250 | 1750
3502601750 | 350 | 260 | 1750
3502701750 | 350 | 270 | 1750
3502801750 | 350 | 280 | 1750
3502901750 | 350 | 290 | 1750
3503001750 | 350 | 300 | 1750
3503101750 | 350 | 310 | 1750
3503201750 | 350 | 320 | 1750
3503301750 | 350 | 330 | 1750
3503401750 | 350 | 340 | 1750
3503501750 | 350 | 350 | 1750
350202000 | 350 | 20 | 2000
350302000 | 350 | 30 | 2000
350402000 | 350 | 40 | 2000
350502000 | 350 | 50 | 2000
350602000 | 350 | 60 | 2000
350702000 | 350 | 70 | 2000
350802000 | 350 | 80 | 2000
350902000 | 350 | 90 | 2000
3501002000 | 350 | 100 | 2000
3501102000 | 350 | 110 | 2000
3501202000 | 350 | 120 | 2000
3501302000 | 350 | 130 | 2000
3501402000 | 350 | 140 | 2000
3501502000 | 350 | 150 | 2000
3501602000 | 350 | 160 | 2000
3501702000 | 350 | 170 | 2000
3501802000 | 350 | 180 | 2000
3501902000 | 350 | 190 | 2000
3502002000 | 350 | 200 | 2000
3502102000 | 350 | 210 | 2000
3502202000 | 350 | 220 | 2000
3502302000 | 350 | 230 | 2000
3502402000 | 350 | 240 | 2000
3502502000 | 350 | 250 | 2000
3502602000 | 350 | 260 | 2000
3502702000 | 350 | 270 | 2000
3502802000 | 350 | 280 | 2000
3502902000 | 350 | 290 | 2000
3503002000 | 350 | 300 | 2000
3503102000 | 350 | 310 | 2000
3503202000 | 350 | 320 | 2000
3503302000 | 350 | 330 | 2000
3503402000 | 350 | 340 | 2000
3503502000 | 350 | 350 | 2000
350202250 | 350 | 20 | 2250
350302250 | 350 | 30 | 2250
350402250 | 350 | 40 | 2250
350502250 | 350 | 50 | 2250
350602250 | 350 | 60 | 2250
350702250 | 350 | 70 | 2250
350802250 | 350 | 80 | 2250
350902250 | 350 | 90 | 2250
3501002250 | 350 | 100 | 2250
3501102250 | 350 | 110 | 2250
3501202250 | 350 | 120 | 2250
3501302250 | 350 | 130 | 2250
3501402250 | 350 | 140 | 2250
3501502250 | 350 | 150 | 2250
3501602250 | 350 | 160 | 2250
3501702250 | 350 | 170 | 2250
3501802250 | 350 | 180 | 2250
3501902250 | 350 | 190 | 2250
3502002250 | 350 | 200 | 2250
3502102250 | 350 | 210 | 2250
3502202250 | 350 | 220 | 2250
3502302250 | 350 | 230 | 2250
3502402250 | 350 | 240 | 2250
3502502250 | 350 | 250 | 2250
3502602250 | 350 | 260 | 2250
3502702250 | 350 | 270 | 2250
3502802250 | 350 | 280 | 2250
3502902250 | 350 | 290 | 2250
3503002250 | 350 | 300 | 2250
3503102250 | 350 | 310 | 2250
3503202250 | 350 | 320 | 2250
3503302250 | 350 | 330 | 2250
3503402250 | 350 | 340 | 2250
3503502250 | 350 | 350 | 2250
350202500 | 350 | 20 | 2500
350302500 | 350 | 30 | 2500
350402500 | 350 | 40 | 2500
350502500 | 350 | 50 | 2500
350602500 | 350 | 60 | 2500
350702500 | 350 | 70 | 2500
350802500 | 350 | 80 | 2500
350902500 | 350 | 90 | 2500
3501002500 | 350 | 100 | 2500
3501102500 | 350 | 110 | 2500
3501202500 | 350 | 120 | 2500
3501302500 | 350 | 130 | 2500
3501402500 | 350 | 140 | 2500
3501502500 | 350 | 150 | 2500
3501602500 | 350 | 160 | 2500
3501702500 | 350 | 170 | 2500
3501802500 | 350 | 180 | 2500
3501902500 | 350 | 190 | 2500
3502002500 | 350 | 200 | 2500
3502102500 | 350 | 210 | 2500
3502202500 | 350 | 220 | 2500
3502302500 | 350 | 230 | 2500
3502402500 | 350 | 240 | 2500
3502502500 | 350 | 250 | 2500
3502602500 | 350 | 260 | 2500
3502702500 | 350 | 270 | 2500
3502802500 | 350 | 280 | 2500
3502902500 | 350 | 290 | 2500
3503002500 | 350 | 300 | 2500
3503102500 | 350 | 310 | 2500
3503202500 | 350 | 320 | 2500
3503302500 | 350 | 330 | 2500
3503402500 | 350 | 340 | 2500
3503502500 | 350 | 350 | 2500

## Oktav-neu Lochblech (hidden)
| Kulissentype | Spalt | Länge | [8 empty] | : Werte aus dem Eingabeblatt ( Eingabewert )
| 200 | 133.3333 | 1000
| Kulissentype | Spalt | Länge | [8 empty] | : Kriterienbereich 1
| 200 | 130 | 1000 | [8 empty] | ( vom Eingabeblatt ) auf Tabellen-Sprung abgerundet ( Spalte und Länge )
| Kulissentype | Spalt | Länge | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | : Ausgabebereich 1
2002201000 | 200 | 220 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kulissentype | Spalt | Länge | [8 empty] | : Kriterienbereich 2
| 200 | 140 | 1000 | [8 empty] | : größere Spaltbreite, bei kleinerer Länge
| Kulissentype | Spalt | Länge | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | : Ausgabebereich 2
2002301000 | 200 | 230 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kulissentype | Spalt | Länge | [8 empty] | : Kriterienbereich 3
| 200 | 130 | 1000 | [8 empty] | : kleine Spaltbreite, bei größerer Länge
| Kulissentype | Spalt | Länge | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | : Ausgabebereich 3
2002201000 | 200 | 220 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kulissentype | Spalt | Länge | [8 empty] | : Kriterienbereich 4
| 200 | 140 | 1000 | [8 empty] | : größere Spaltbreite, bei größerer Länge
| Kulissentype | Spalt | Länge | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | : Ausgabebereich 4
2002301000 | 200 | 230 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 220 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 230 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : Mittelwert 1
|  | 220 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 230 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : Mittelwert 2
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 133.3333 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : Ausgabewert
Matrix_SDK_L
Spaltenindex 1
Für
Sverweis | Kulissentype | Spalt | Länge | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | : Listenbereich
10020500 | 100 | 20 | 500 | 0 | 1 | 20 | 44 | 52 | 60 | 58 | 52 | Basis : Daten der Messung durch die
10030500 | 100 | 30 | 500 | 0 | 1 | 11 | 44 | 52 | 60 | 56 | 26 | Uni-Linz ( 1997-1998 )
10040500 | 100 | 40 | 500 | 0 | 0 | 5 | 36 | 52 | 60 | 35 | 20
10050500 | 100 | 50 | 500 | 0 | 0 | 4 | 22 | 50 | 58 | 25 | 15 | grüner Bereich : korr. Werte für SDK100 mit TDP mit Raumgewicht 35 kg/m3
10060500 | 100 | 60 | 500 | 0 | 0 | 3 | 16 | 44 | 46 | 21 | 12 | A. Fragner - 4.11.2008
10070500 | 100 | 70 | 500 | 0 | 0 | 1 | 12 | 33 | 34 | 19 | 10
10080500 | 100 | 80 | 500 | 0 | 0 | 0 | 10 | 24 | 27 | 15 | 9 | gelber Bereich : Werte den neuen Kulissenbreiten und Kulissenlängen angeglichen
10090500 | 100 | 90 | 500 | 0 | 0 | 0 | 8 | 21 | 25 | 15 | 9 | po - 15.05.2015
100100500 | 100 | 100 | 500 | 0 | 0 | 0 | 6 | 19 | 21 | 13 | 9
100110500 | 100 | 110 | 500 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 | 19 | 11 | 6
100120500 | 100 | 120 | 500 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 18 | 9 | 7
100130500 | 100 | 130 | 500 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 17 | 9 | 6
100140500 | 100 | 140 | 500 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 15 | 8 | 5
100150500 | 100 | 150 | 500 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 13 | 7 | 6
100160500 | 100 | 160 | 500 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 13 | 9 | 4
100170500 | 100 | 170 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100180500 | 100 | 180 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100190500 | 100 | 190 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100200500 | 100 | 200 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100210500 | 100 | 210 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100220500 | 100 | 220 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100230500 | 100 | 230 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100240500 | 100 | 240 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100250500 | 100 | 250 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100260500 | 100 | 260 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100270500 | 100 | 270 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100280500 | 100 | 280 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100290500 | 100 | 290 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100300500 | 100 | 300 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100310500 | 100 | 310 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100320500 | 100 | 320 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100330500 | 100 | 330 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100340500 | 100 | 340 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100350500 | 100 | 350 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10020750 | 100 | 20 | 750 | 0 | 4 | 27 | 44 | 52 | 60 | 58 | 54
10030750 | 100 | 30 | 750 | 0 | 2 | 17 | 44 | 52 | 60 | 57 | 38
10040750 | 100 | 40 | 750 | 0 | 0 | 11 | 40 | 52 | 60 | 46 | 29
10050750 | 100 | 50 | 750 | 0 | 0 | 8 | 32 | 51 | 59 | 37 | 23
10060750 | 100 | 60 | 750 | 0 | 0 | 6 | 26 | 48 | 53 | 31 | 19
10070750 | 100 | 70 | 750 | 0 | 0 | 4 | 21 | 42 | 46 | 27 | 16
10080750 | 100 | 80 | 750 | 0 | 0 | 3 | 18 | 36 | 40 | 23 | 14
10090750 | 100 | 90 | 750 | 0 | 0 | 2 | 15 | 32 | 36 | 21 | 13
100100750 | 100 | 100 | 750 | 0 | 0 | 1 | 13 | 29 | 32 | 19 | 12
100110750 | 100 | 110 | 750 | 0 | 0 | 1 | 11 | 26 | 29 | 17 | 10
100120750 | 100 | 120 | 750 | 0 | 0 | 0 | 10 | 23 | 27 | 15 | 10
100130750 | 100 | 130 | 750 | 0 | 0 | 0 | 9 | 21 | 25 | 14 | 9
100140750 | 100 | 140 | 750 | 0 | 0 | 0 | 8 | 20 | 23 | 13 | 8
100150750 | 100 | 150 | 750 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 21 | 12 | 8
100160750 | 100 | 160 | 750 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 20 | 12 | 7
100170750 | 100 | 170 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100180750 | 100 | 180 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100190750 | 100 | 190 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100200750 | 100 | 200 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100210750 | 100 | 210 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100220750 | 100 | 220 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100230750 | 100 | 230 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100240750 | 100 | 240 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100250750 | 100 | 250 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100260750 | 100 | 260 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100270750 | 100 | 270 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100280750 | 100 | 280 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100290750 | 100 | 290 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100300750 | 100 | 300 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100310750 | 100 | 310 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100320750 | 100 | 320 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100330750 | 100 | 330 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100340750 | 100 | 340 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100350750 | 100 | 350 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100201000 | 100 | 20 | 1000 | 0 | 7 | 34 | 44 | 52 | 60 | 58 | 56
100301000 | 100 | 30 | 1000 | 0 | 3 | 23 | 44 | 52 | 60 | 58 | 50
100401000 | 100 | 40 | 1000 | 0 | 2 | 17 | 44 | 52 | 60 | 57 | 38
100501000 | 100 | 50 | 1000 | 0 | 0 | 12 | 42 | 52 | 60 | 49 | 31
100601000 | 100 | 60 | 1000 | 0 | 0 | 9 | 36 | 52 | 60 | 41 | 26
100701000 | 100 | 70 | 1000 | 0 | 0 | 7 | 30 | 51 | 58 | 35 | 22
100801000 | 100 | 80 | 1000 | 0 | 0 | 6 | 26 | 48 | 53 | 31 | 19
100901000 | 100 | 90 | 1000 | 0 | 0 | 5 | 22 | 43 | 47 | 27 | 17
1001001000 | 100 | 100 | 1000 | 0 | 0 | 4 | 20 | 39 | 43 | 25 | 15
1001101000 | 100 | 110 | 1000 | 0 | 0 | 3 | 17 | 35 | 39 | 23 | 14
1001201000 | 100 | 120 | 1000 | 0 | 0 | 2 | 15 | 32 | 36 | 21 | 13
1001301000 | 100 | 130 | 1000 | 0 | 0 | 2 | 14 | 29 | 33 | 19 | 12
1001401000 | 100 | 140 | 1000 | 0 | 0 | 1 | 12 | 27 | 31 | 18 | 11
1001501000 | 100 | 150 | 1000 | 0 | 0 | 1 | 11 | 25 | 29 | 17 | 10
1001601000 | 100 | 160 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 10 | 23 | 27 | 15 | 10
1001701000 | 100 | 170 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1001801000 | 100 | 180 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1001901000 | 100 | 190 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1002001000 | 100 | 200 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1002101000 | 100 | 210 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1002201000 | 100 | 220 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1002301000 | 100 | 230 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1002401000 | 100 | 240 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1002501000 | 100 | 250 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1002601000 | 100 | 260 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1002701000 | 100 | 270 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1002801000 | 100 | 280 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1002901000 | 100 | 290 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1003001000 | 100 | 300 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1003101000 | 100 | 310 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1003201000 | 100 | 320 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1003301000 | 100 | 330 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1003401000 | 100 | 340 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1003501000 | 100 | 350 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100201250 | 100 | 20 | 1250 | 1 | 10 | 36 | 44 | 52 | 60 | 58 | 56
100301250 | 100 | 30 | 1250 | 0 | 5 | 30 | 44 | 52 | 60 | 58 | 55
100401250 | 100 | 40 | 1250 | 0 | 3 | 22 | 44 | 52 | 60 | 58 | 47
100501250 | 100 | 50 | 1250 | 0 | 2 | 17 | 44 | 52 | 60 | 57 | 38
100601250 | 100 | 60 | 1250 | 0 | 1 | 13 | 42 | 52 | 60 | 51 | 32
100701250 | 100 | 70 | 1250 | 0 | 0 | 10 | 38 | 52 | 60 | 44 | 27
100801250 | 100 | 80 | 1250 | 0 | 0 | 8 | 33 | 52 | 59 | 39 | 24
100901250 | 100 | 90 | 1250 | 0 | 0 | 7 | 29 | 50 | 57 | 34 | 21
1001001250 | 100 | 100 | 1250 | 0 | 0 | 6 | 26 | 48 | 53 | 31 | 19
1001101250 | 100 | 110 | 1250 | 0 | 0 | 5 | 23 | 44 | 48 | 28 | 17
1001201250 | 100 | 120 | 1250 | 0 | 0 | 4 | 21 | 41 | 45 | 26 | 16
1001301250 | 100 | 130 | 1250 | 0 | 0 | 3 | 19 | 37 | 41 | 24 | 15
1001401250 | 100 | 140 | 1250 | 0 | 0 | 3 | 17 | 35 | 38 | 22 | 14
1001501250 | 100 | 150 | 1250 | 0 | 0 | 2 | 15 | 32 | 36 | 21 | 13
1001601250 | 100 | 160 | 1250 | 0 | 0 | 2 | 14 | 30 | 33 | 19 | 12
1001701250 | 100 | 170 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1001801250 | 100 | 180 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1001901250 | 100 | 190 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1002001250 | 100 | 200 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1002101250 | 100 | 210 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1002201250 | 100 | 220 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1002301250 | 100 | 230 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1002401250 | 100 | 240 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1002501250 | 100 | 250 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1002601250 | 100 | 260 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1002701250 | 100 | 270 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1002801250 | 100 | 280 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1002901250 | 100 | 290 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1003001250 | 100 | 300 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1003101250 | 100 | 310 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1003201250 | 100 | 320 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1003301250 | 100 | 330 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1003401250 | 100 | 340 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1003501250 | 100 | 350 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100201500 | 100 | 20 | 1500 | 1 | 12 | 36 | 44 | 52 | 60 | 58 | 56
100301500 | 100 | 30 | 1500 | 0 | 7 | 34 | 44 | 52 | 60 | 58 | 56
100401500 | 100 | 40 | 1500 | 0 | 4 | 27 | 44 | 52 | 60 | 58 | 54
100501500 | 100 | 50 | 1500 | 0 | 3 | 21 | 44 | 52 | 60 | 58 | 46
100601500 | 100 | 60 | 1500 | 0 | 2 | 17 | 44 | 52 | 60 | 57 | 38
100701500 | 100 | 70 | 1500 | 0 | 1 | 13 | 43 | 52 | 60 | 52 | 33
100801500 | 100 | 80 | 1500 | 0 | 0 | 11 | 40 | 52 | 60 | 46 | 29
100901500 | 100 | 90 | 1500 | 0 | 0 | 9 | 36 | 52 | 60 | 41 | 26
1001001500 | 100 | 100 | 1500 | 0 | 0 | 8 | 32 | 51 | 59 | 37 | 23
1001101500 | 100 | 110 | 1500 | 0 | 0 | 7 | 29 | 50 | 56 | 34 | 21
1001201500 | 100 | 120 | 1500 | 0 | 0 | 6 | 26 | 48 | 53 | 31 | 19
1001301500 | 100 | 130 | 1500 | 0 | 0 | 5 | 23 | 45 | 49 | 29 | 18
1001401500 | 100 | 140 | 1500 | 0 | 0 | 4 | 21 | 42 | 46 | 27 | 16
1001501500 | 100 | 150 | 1500 | 0 | 0 | 4 | 20 | 39 | 43 | 25 | 15
1001601500 | 100 | 160 | 1500 | 0 | 0 | 3 | 18 | 36 | 40 | 23 | 14
1001701500 | 100 | 170 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1001801500 | 100 | 180 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1001901500 | 100 | 190 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1002001500 | 100 | 200 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1002101500 | 100 | 210 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1002201500 | 100 | 220 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1002301500 | 100 | 230 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1002401500 | 100 | 240 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1002501500 | 100 | 250 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1002601500 | 100 | 260 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1002701500 | 100 | 270 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1002801500 | 100 | 280 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1002901500 | 100 | 290 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1003001500 | 100 | 300 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1003101500 | 100 | 310 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1003201500 | 100 | 320 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1003301500 | 100 | 330 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1003401500 | 100 | 340 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1003501500 | 100 | 350 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100201750 | 100 | 20 | 1750 | 2 | 15 | 36 | 44 | 52 | 60 | 58 | 56
100301750 | 100 | 30 | 1750 | 0 | 9 | 36 | 44 | 52 | 60 | 58 | 56
100401750 | 100 | 40 | 1750 | 0 | 6 | 31 | 44 | 52 | 60 | 58 | 56
100501750 | 100 | 50 | 1750 | 0 | 4 | 25 | 44 | 52 | 60 | 58 | 52
100601750 | 100 | 60 | 1750 | 0 | 2 | 20 | 44 | 52 | 60 | 58 | 44
100701750 | 100 | 70 | 1750 | 0 | 2 | 17 | 44 | 52 | 60 | 57 | 38
100801750 | 100 | 80 | 1750 | 0 | 1 | 14 | 43 | 52 | 60 | 53 | 33
100901750 | 100 | 90 | 1750 | 0 | 0 | 12 | 41 | 52 | 60 | 48 | 30
1001001750 | 100 | 100 | 1750 | 0 | 0 | 10 | 38 | 52 | 60 | 43 | 27
1001101750 | 100 | 110 | 1750 | 0 | 0 | 9 | 34 | 52 | 59 | 39 | 24
1001201750 | 100 | 120 | 1750 | 0 | 0 | 8 | 31 | 51 | 58 | 36 | 22
1001301750 | 100 | 130 | 1750 | 0 | 0 | 7 | 28 | 50 | 56 | 33 | 21
1001401750 | 100 | 140 | 1750 | 0 | 0 | 6 | 26 | 48 | 53 | 31 | 19
1001501750 | 100 | 150 | 1750 | 0 | 0 | 5 | 24 | 45 | 50 | 29 | 18
1001601750 | 100 | 160 | 1750 | 0 | 0 | 4 | 22 | 43 | 47 | 27 | 17
1001701750 | 100 | 170 | 1750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1001801750 | 100 | 180 | 1750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1001901750 | 100 | 190 | 1750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1002001750 | 100 | 200 | 1750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1002101750 | 100 | 210 | 1750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1002201750 | 100 | 220 | 1750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1002301750 | 100 | 230 | 1750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1002401750 | 100 | 240 | 1750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1002501750 | 100 | 250 | 1750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1002601750 | 100 | 260 | 1750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1002701750 | 100 | 270 | 1750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1002801750 | 100 | 280 | 1750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1002901750 | 100 | 290 | 1750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1003001750 | 100 | 300 | 1750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1003101750 | 100 | 310 | 1750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1003201750 | 100 | 320 | 1750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1003301750 | 100 | 330 | 1750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1003401750 | 100 | 340 | 1750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1003501750 | 100 | 350 | 1750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100202000 | 100 | 20 | 2000 | 3 | 18 | 36 | 44 | 52 | 60 | 58 | 56
100302000 | 100 | 30 | 2000 | 1 | 11 | 36 | 44 | 52 | 60 | 58 | 56
100402000 | 100 | 40 | 2000 | 0 | 7 | 34 | 44 | 52 | 60 | 58 | 56
100502000 | 100 | 50 | 2000 | 0 | 5 | 29 | 44 | 52 | 60 | 58 | 55
100602000 | 100 | 60 | 2000 | 0 | 3 | 23 | 44 | 52 | 60 | 58 | 50
100702000 | 100 | 70 | 2000 | 0 | 2 | 20 | 44 | 52 | 60 | 58 | 44
100802000 | 100 | 80 | 2000 | 0 | 2 | 17 | 44 | 52 | 60 | 57 | 38
100902000 | 100 | 90 | 2000 | 0 | 1 | 14 | 43 | 52 | 60 | 53 | 34
1001002000 | 100 | 100 | 2000 | 0 | 0 | 12 | 42 | 52 | 60 | 49 | 31
1001102000 | 100 | 110 | 2000 | 0 | 0 | 11 | 39 | 52 | 60 | 45 | 28
1001202000 | 100 | 120 | 2000 | 0 | 0 | 9 | 36 | 52 | 60 | 41 | 26
1001302000 | 100 | 130 | 2000 | 0 | 0 | 8 | 33 | 52 | 59 | 38 | 24
1001402000 | 100 | 140 | 2000 | 0 | 0 | 7 | 30 | 51 | 58 | 35 | 22
1001502000 | 100 | 150 | 2000 | 0 | 0 | 7 | 28 | 50 | 55 | 33 | 20
1001602000 | 100 | 160 | 2000 | 0 | 0 | 6 | 26 | 48 | 53 | 31 | 19
1001702000 | 100 | 170 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1001802000 | 100 | 180 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1001902000 | 100 | 190 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1002002000 | 100 | 200 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1002102000 | 100 | 210 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1002202000 | 100 | 220 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1002302000 | 100 | 230 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1002402000 | 100 | 240 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1002502000 | 100 | 250 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1002602000 | 100 | 260 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1002702000 | 100 | 270 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1002802000 | 100 | 280 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1002902000 | 100 | 290 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1003002000 | 100 | 300 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1003102000 | 100 | 310 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1003202000 | 100 | 320 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1003302000 | 100 | 330 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1003402000 | 100 | 340 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1003502000 | 100 | 350 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100202250 | 100 | 20 | 2250 | 4 | 20 | 36 | 44 | 52 | 60 | 58 | 56
100302250 | 100 | 30 | 2250 | 1 | 12 | 36 | 44 | 52 | 60 | 58 | 56
100402250 | 100 | 40 | 2250 | 0 | 8 | 35 | 44 | 52 | 60 | 58 | 56
100502250 | 100 | 50 | 2250 | 0 | 6 | 32 | 44 | 52 | 60 | 58 | 56
100602250 | 100 | 60 | 2250 | 0 | 4 | 27 | 44 | 52 | 60 | 58 | 54
100702250 | 100 | 70 | 2250 | 0 | 3 | 22 | 44 | 52 | 60 | 58 | 48
100802250 | 100 | 80 | 2250 | 0 | 2 | 19 | 44 | 52 | 60 | 58 | 43
100902250 | 100 | 90 | 2250 | 0 | 2 | 17 | 44 | 52 | 60 | 57 | 38
1001002250 | 100 | 100 | 2250 | 0 | 1 | 14 | 43 | 52 | 60 | 54 | 34
1001102250 | 100 | 110 | 2250 | 0 | 1 | 13 | 42 | 52 | 60 | 50 | 31
1001202250 | 100 | 120 | 2250 | 0 | 0 | 11 | 40 | 52 | 60 | 46 | 29
1001302250 | 100 | 130 | 2250 | 0 | 0 | 10 | 37 | 52 | 60 | 43 | 27
1001402250 | 100 | 140 | 2250 | 0 | 0 | 9 | 35 | 52 | 60 | 40 | 25
1001502250 | 100 | 150 | 2250 | 0 | 0 | 8 | 32 | 51 | 59 | 37 | 23
1001602250 | 100 | 160 | 2250 | 0 | 0 | 7 | 30 | 51 | 57 | 35 | 22
1001702250 | 100 | 170 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1001802250 | 100 | 180 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1001902250 | 100 | 190 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1002002250 | 100 | 200 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1002102250 | 100 | 210 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1002202250 | 100 | 220 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1002302250 | 100 | 230 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1002402250 | 100 | 240 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1002502250 | 100 | 250 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1002602250 | 100 | 260 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1002702250 | 100 | 270 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1002802250 | 100 | 280 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1002902250 | 100 | 290 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1003002250 | 100 | 300 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1003102250 | 100 | 310 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1003202250 | 100 | 320 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1003302250 | 100 | 330 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1003402250 | 100 | 340 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1003502250 | 100 | 350 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100202500 | 100 | 20 | 2500 | 4 | 22 | 36 | 44 | 52 | 60 | 58 | 56
100302500 | 100 | 30 | 2500 | 2 | 14 | 36 | 44 | 52 | 60 | 58 | 56
100402500 | 100 | 40 | 2500 | 1 | 10 | 36 | 44 | 52 | 60 | 58 | 56
100502500 | 100 | 50 | 2500 | 0 | 7 | 34 | 44 | 52 | 60 | 58 | 56
100602500 | 100 | 60 | 2500 | 0 | 5 | 30 | 44 | 52 | 60 | 58 | 55
100702500 | 100 | 70 | 2500 | 0 | 4 | 25 | 44 | 52 | 60 | 58 | 52
100802500 | 100 | 80 | 2500 | 0 | 3 | 22 | 44 | 52 | 60 | 58 | 47
100902500 | 100 | 90 | 2500 | 0 | 2 | 19 | 44 | 52 | 60 | 58 | 42
1001002500 | 100 | 100 | 2500 | 0 | 2 | 17 | 44 | 52 | 60 | 57 | 38
1001102500 | 100 | 110 | 2500 | 0 | 1 | 15 | 43 | 52 | 60 | 54 | 35
1001202500 | 100 | 120 | 2500 | 0 | 1 | 13 | 42 | 52 | 60 | 51 | 32
1001302500 | 100 | 130 | 2500 | 0 | 0 | 12 | 41 | 52 | 60 | 47 | 29
1001402500 | 100 | 140 | 2500 | 0 | 0 | 10 | 38 | 52 | 60 | 44 | 27
1001502500 | 100 | 150 | 2500 | 0 | 0 | 9 | 36 | 52 | 60 | 41 | 26
1001602500 | 100 | 160 | 2500 | 0 | 0 | 8 | 33 | 52 | 59 | 39 | 24
1001702500 | 100 | 170 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1001802500 | 100 | 180 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1001902500 | 100 | 190 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1002002500 | 100 | 200 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1002102500 | 100 | 210 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1002202500 | 100 | 220 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1002302500 | 100 | 230 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1002402500 | 100 | 240 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1002502500 | 100 | 250 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1002602500 | 100 | 260 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1002702500 | 100 | 270 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1002802500 | 100 | 280 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1002902500 | 100 | 290 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1003002500 | 100 | 300 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1003102500 | 100 | 310 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1003202500 | 100 | 320 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1003302500 | 100 | 330 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1003402500 | 100 | 340 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1003502500 | 100 | 350 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15020500 | 150 | 20 | 500 | 3 | 11 | 31 | 47 | 54 | 60 | 58 | 49
15030500 | 150 | 30 | 500 | 1 | 7 | 26 | 47 | 54 | 60 | 51 | 26
15040500 | 150 | 40 | 500 | 1 | 3 | 22 | 41 | 54 | 60 | 32 | 19
15050500 | 150 | 50 | 500 | 1 | 4 | 18 | 28 | 51 | 56 | 23 | 15
15060500 | 150 | 60 | 500 | 1 | 3 | 9 | 15 | 40 | 54 | 26 | 14
15070500 | 150 | 70 | 500 | 1 | 3 | 10 | 17 | 32 | 32 | 17 | 10
15080500 | 150 | 80 | 500 | 1 | 3 | 8 | 14 | 25 | 26 | 14 | 9
15090500 | 150 | 90 | 500 | 1 | 2 | 7 | 12 | 22 | 24 | 14 | 9
150100500 | 150 | 100 | 500 | 1 | 2 | 6 | 10 | 20 | 21 | 12 | 8
150110500 | 150 | 110 | 500 | 0 | 2 | 6 | 9 | 17 | 19 | 11 | 7
150120500 | 150 | 120 | 500 | 1 | 1 | 4 | 8 | 15 | 18 | 9 | 7
150130500 | 150 | 130 | 500 | 1 | 1 | 4 | 8 | 14 | 17 | 9 | 6
150140500 | 150 | 140 | 500 | 1 | 2 | 4 | 7 | 14 | 15 | 8 | 5
150150500 | 150 | 150 | 500 | 1 | 2 | 4 | 6 | 13 | 14 | 9 | 6
150160500 | 150 | 160 | 500 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | 15 | 10 | 6
150170500 | 150 | 170 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
150180500 | 150 | 180 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
150190500 | 150 | 190 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
150200500 | 150 | 200 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
150210500 | 150 | 210 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
150220500 | 150 | 220 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
150230500 | 150 | 230 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
150240500 | 150 | 240 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
150250500 | 150 | 250 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
150260500 | 150 | 260 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
150270500 | 150 | 270 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
150280500 | 150 | 280 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
150290500 | 150 | 290 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
150300500 | 150 | 300 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
150310500 | 150 | 310 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
150320500 | 150 | 320 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
150330500 | 150 | 330 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
150340500 | 150 | 340 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
150350500 | 150 | 350 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15020750 | 150 | 20 | 750 | 3.5 | 15 | 34 | 47 | 53.5 | 60 | 58 | 52.5
15030750 | 150 | 30 | 750 | 2 | 10 | 29 | 47 | 53.5 | 60 | 54.5 | 36.5
15040750 | 150 | 40 | 750 | 1.5 | 6.5 | 25.5 | 44 | 53.5 | 60 | 43 | 27.5
15050750 | 150 | 50 | 750 | 1.5 | 5.5 | 22 | 36.5 | 52 | 58 | 34.5 | 22
15060750 | 150 | 60 | 750 | 1 | 4.5 | 18 | 30 | 47.5 | 51 | 29 | 18
15070750 | 150 | 70 | 750 | 1 | 4 | 15 | 25.5 | 41.5 | 44 | 25 | 15.5
15080750 | 150 | 80 | 750 | 1 | 3.5 | 13 | 22 | 36 | 38.5 | 21.5 | 13.5
15090750 | 150 | 90 | 750 | 0.5 | 3 | 11.5 | 19 | 32 | 34.5 | 19.5 | 12.5
150100750 | 150 | 100 | 750 | 0.5 | 2.5 | 10 | 17 | 29 | 31 | 17.5 | 11
150110750 | 150 | 110 | 750 | 0.5 | 2.5 | 9 | 15 | 26 | 28 | 16 | 10
150120750 | 150 | 120 | 750 | 0.5 | 2 | 7.5 | 13.5 | 23.5 | 26 | 14 | 9.5
150130750 | 150 | 130 | 750 | 0.5 | 2 | 7 | 12.5 | 21.5 | 24 | 13 | 8.5
150140750 | 150 | 140 | 750 | 0.5 | 2 | 6.5 | 11.5 | 20.5 | 22 | 12 | 7.5
150150750 | 150 | 150 | 750 | 0.5 | 2 | 6.5 | 10.5 | 19 | 21 | 12 | 8
150160750 | 150 | 160 | 750 | 0.5 | 1.5 | 6 | 9.5 | 17.5 | 20.5 | 12 | 7.5
150170750 | 150 | 170 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
150180750 | 150 | 180 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
150190750 | 150 | 190 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
150200750 | 150 | 200 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
150210750 | 150 | 210 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
150220750 | 150 | 220 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
150230750 | 150 | 230 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
150240750 | 150 | 240 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
150250750 | 150 | 250 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
150260750 | 150 | 260 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
150270750 | 150 | 270 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
150280750 | 150 | 280 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
150290750 | 150 | 290 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
150300750 | 150 | 300 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
150310750 | 150 | 310 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
150320750 | 150 | 320 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
150330750 | 150 | 330 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
150340750 | 150 | 340 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
150350750 | 150 | 350 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
150201000 | 150 | 20 | 1000 | 4.5 | 19 | 37.5 | 47 | 53.5 | 60 | 58 | 56
150301000 | 150 | 30 | 1000 | 3 | 13 | 32 | 47 | 53.5 | 60 | 58 | 47.5
150401000 | 150 | 40 | 1000 | 2 | 10 | 29 | 47 | 53.5 | 60 | 54.5 | 36.5
150501000 | 150 | 50 | 1000 | 2 | 7 | 26 | 45.5 | 53.5 | 60 | 46 | 29.5
150601000 | 150 | 60 | 1000 | 1.5 | 6 | 27 | 45 | 55.5 | 48 | 32 | 22
150701000 | 150 | 70 | 1000 | 1.5 | 5 | 20.5 | 34.5 | 51.5 | 56.5 | 33 | 21
150801000 | 150 | 80 | 1000 | 1 | 4.5 | 18 | 30 | 47.5 | 51 | 29 | 18
150901000 | 150 | 90 | 1000 | 1 | 4 | 16 | 26.5 | 42.5 | 45.5 | 25.5 | 16.5
1501001000 | 150 | 100 | 1000 | 1 | 3.5 | 14.5 | 24 | 38.5 | 41.5 | 23 | 14.5
1501101000 | 150 | 110 | 1000 | 1 | 3.5 | 12.5 | 21 | 35 | 37.5 | 21 | 13.5
1501201000 | 150 | 120 | 1000 | 0.5 | 3 | 11.5 | 19 | 32 | 34.5 | 19.5 | 12.5
1501301000 | 150 | 130 | 1000 | 0.5 | 3 | 10.5 | 17.5 | 29 | 31.5 | 17.5 | 11.5
1501401000 | 150 | 140 | 1000 | 0.5 | 2.5 | 9.5 | 16 | 27 | 29.5 | 16.5 | 10.5
1501501000 | 150 | 150 | 1000 | 0.5 | 2.5 | 9 | 15 | 25.5 | 28 | 15.5 | 10
1501601000 | 150 | 160 | 1000 | 0.5 | 2 | 7.5 | 13.5 | 23.5 | 26 | 14 | 9.5
1501701000 | 150 | 170 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1501801000 | 150 | 180 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1501901000 | 150 | 190 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1502001000 | 150 | 200 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1502101000 | 150 | 210 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1502201000 | 150 | 220 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1502301000 | 150 | 230 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1502401000 | 150 | 240 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1502501000 | 150 | 250 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1502601000 | 150 | 260 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1502701000 | 150 | 270 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1502801000 | 150 | 280 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1502901000 | 150 | 290 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1503001000 | 150 | 300 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1503101000 | 150 | 310 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1503201000 | 150 | 320 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1503301000 | 150 | 330 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1503401000 | 150 | 340 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1503501000 | 150 | 350 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
150201250 | 150 | 20 | 1250 | 6 | 21 | 38.5 | 47 | 53.5 | 60 | 58 | 56
150301250 | 150 | 30 | 1250 | 3.5 | 16.5 | 35.5 | 47 | 53.5 | 60 | 58 | 54.5
150401250 | 150 | 40 | 1250 | 3 | 12.5 | 31.5 | 47 | 53.5 | 60 | 57.5 | 45
150501250 | 150 | 50 | 1250 | 2 | 10 | 29 | 47 | 53.5 | 60 | 54.5 | 36.5
150601250 | 150 | 60 | 1250 | 2 | 8 | 27 | 45.5 | 53.5 | 60 | 47.5 | 30.5
150701250 | 150 | 70 | 1250 | 1.5 | 6.5 | 24.5 | 42.5 | 53.5 | 60 | 41 | 26
150801250 | 150 | 80 | 1250 | 1.5 | 5.5 | 22.5 | 37.5 | 53 | 58.5 | 36 | 23
150901250 | 150 | 90 | 1250 | 1 | 5 | 20 | 33.5 | 50.5 | 55.5 | 32 | 20
1501001250 | 150 | 100 | 1250 | 1 | 4.5 | 18 | 30 | 47.5 | 51 | 29 | 18
1501101250 | 150 | 110 | 1250 | 1 | 4 | 16.5 | 27 | 43.5 | 46.5 | 26 | 16.5
1501201250 | 150 | 120 | 1250 | 1 | 3.5 | 15 | 25 | 40.5 | 43 | 24 | 15.5
1501301250 | 150 | 130 | 1250 | 1 | 3.5 | 13.5 | 23 | 37 | 39.5 | 22.5 | 14
1501401250 | 150 | 140 | 1250 | 1 | 3 | 12.5 | 21 | 34.5 | 36.5 | 20.5 | 13
1501501250 | 150 | 150 | 1250 | 1 | 3 | 11.5 | 19.5 | 32 | 34.5 | 19.5 | 12.5
1501601250 | 150 | 160 | 1250 | 0.5 | 3 | 10.5 | 18 | 30 | 32 | 18 | 11.5
1501701250 | 150 | 170 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1501801250 | 150 | 180 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1501901250 | 150 | 190 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1502001250 | 150 | 200 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1502101250 | 150 | 210 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1502201250 | 150 | 220 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1502301250 | 150 | 230 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1502401250 | 150 | 240 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1502501250 | 150 | 250 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1502601250 | 150 | 260 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1502701250 | 150 | 270 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1502801250 | 150 | 280 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1502901250 | 150 | 290 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1503001250 | 150 | 300 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1503101250 | 150 | 310 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1503201250 | 150 | 320 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1503301250 | 150 | 330 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1503401250 | 150 | 340 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1503501250 | 150 | 350 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
150201500 | 150 | 20 | 1500 | 7 | 22 | 38.5 | 47 | 53.5 | 60 | 58 | 56
150301500 | 150 | 30 | 1500 | 4.5 | 19 | 37.5 | 47 | 53.5 | 60 | 58 | 56
150401500 | 150 | 40 | 1500 | 3.5 | 15 | 34 | 47 | 53.5 | 60 | 58 | 52.5
150501500 | 150 | 50 | 1500 | 2.5 | 12 | 31 | 47 | 53.5 | 60 | 57.5 | 44
150601500 | 150 | 60 | 1500 | 2 | 10 | 29 | 47 | 53.5 | 60 | 54.5 | 36.5
150701500 | 150 | 70 | 1500 | 2 | 8 | 27 | 46.5 | 53.5 | 60 | 49 | 31.5
150801500 | 150 | 80 | 1500 | 1.5 | 6.5 | 25.5 | 44 | 53.5 | 60 | 43 | 27.5
150901500 | 150 | 90 | 1500 | 1.5 | 6 | 23.5 | 40.5 | 53 | 59.5 | 38.5 | 24.5
1501001500 | 150 | 100 | 1500 | 1.5 | 5.5 | 22 | 36.5 | 52 | 58 | 34.5 | 22
1501101500 | 150 | 110 | 1500 | 1 | 5 | 20 | 33 | 50 | 54.5 | 31.5 | 20
1501201500 | 150 | 120 | 1500 | 1 | 4.5 | 18 | 30 | 47.5 | 51 | 29 | 18
1501301500 | 150 | 130 | 1500 | 1 | 4 | 16.5 | 27.5 | 44.5 | 47.5 | 27 | 17
1501401500 | 150 | 140 | 1500 | 1 | 4 | 15 | 25.5 | 41.5 | 44 | 25 | 15.5
1501501500 | 150 | 150 | 1500 | 1 | 4 | 14.5 | 24 | 39 | 41.5 | 23.5 | 14.5
1501601500 | 150 | 160 | 1500 | 1 | 3.5 | 13 | 22 | 36 | 38.5 | 21.5 | 13.5
1501701500 | 150 | 170 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1501801500 | 150 | 180 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1501901500 | 150 | 190 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1502001500 | 150 | 200 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1502101500 | 150 | 210 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1502201500 | 150 | 220 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1502301500 | 150 | 230 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1502401500 | 150 | 240 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1502501500 | 150 | 250 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1502601500 | 150 | 260 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1502701500 | 150 | 270 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1502801500 | 150 | 280 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1502901500 | 150 | 290 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1503001500 | 150 | 300 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1503101500 | 150 | 310 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1503201500 | 150 | 320 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1503301500 | 150 | 330 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1503401500 | 150 | 340 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1503501500 | 150 | 350 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
150201750 | 150 | 20 | 1750 | 8.5 | 23.5 | 38.5 | 47 | 53.5 | 60 | 58 | 56
150301750 | 150 | 30 | 1750 | 5 | 20.5 | 38.5 | 47 | 53.5 | 60 | 58 | 56
150401750 | 150 | 40 | 1750 | 4 | 17.5 | 36 | 47 | 53.5 | 60 | 58 | 55.5
150501750 | 150 | 50 | 1750 | 3 | 14 | 33 | 47 | 53.5 | 60 | 58 | 50
150601750 | 150 | 60 | 1750 | 2.5 | 11.5 | 30.5 | 47 | 53.5 | 60 | 57.5 | 42.5
150701750 | 150 | 70 | 1750 | 2 | 10 | 29 | 47 | 53.5 | 60 | 54.5 | 36.5
150801750 | 150 | 80 | 1750 | 2 | 8.5 | 27.5 | 46.5 | 53.5 | 60 | 49.5 | 32
150901750 | 150 | 90 | 1750 | 1.5 | 7 | 26 | 44.5 | 53.5 | 60 | 45 | 28.5
1501001750 | 150 | 100 | 1750 | 1.5 | 6.5 | 24.5 | 42 | 53.5 | 60 | 40 | 25.5
1501101750 | 150 | 110 | 1750 | 1.5 | 5.5 | 23 | 38.5 | 53 | 58.5 | 36.5 | 23
1501201750 | 150 | 120 | 1750 | 1.5 | 5 | 21.5 | 35.5 | 51.5 | 57 | 33.5 | 21
1501301750 | 150 | 130 | 1750 | 1 | 5 | 20 | 32.5 | 50 | 54 | 31 | 20
1501401750 | 150 | 140 | 1750 | 1 | 4.5 | 18 | 30 | 47.5 | 51 | 29 | 18
1501501750 | 150 | 150 | 1750 | 1 | 4.5 | 17 | 28 | 45 | 48 | 27 | 17
1501601750 | 150 | 160 | 1750 | 1 | 4 | 15.5 | 26 | 42.5 | 45 | 25 | 16
1501701750 | 150 | 170 | 1750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1501801750 | 150 | 180 | 1750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1501901750 | 150 | 190 | 1750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1502001750 | 150 | 200 | 1750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1502101750 | 150 | 210 | 1750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1502201750 | 150 | 220 | 1750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1502301750 | 150 | 230 | 1750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1502401750 | 150 | 240 | 1750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1502501750 | 150 | 250 | 1750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1502601750 | 150 | 260 | 1750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1502701750 | 150 | 270 | 1750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1502801750 | 150 | 280 | 1750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1502901750 | 150 | 290 | 1750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1503001750 | 150 | 300 | 1750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1503101750 | 150 | 310 | 1750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1503201750 | 150 | 320 | 1750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1503301750 | 150 | 330 | 1750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1503401750 | 150 | 340 | 1750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1503501750 | 150 | 350 | 1750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
150202000 | 150 | 20 | 2000 | 10 | 25 | 38.5 | 47 | 53.5 | 60 | 58 | 56
150302000 | 150 | 30 | 2000 | 6.5 | 21.5 | 38.5 | 47 | 53.5 | 60 | 58 | 56
150402000 | 150 | 40 | 2000 | 4.5 | 19 | 37.5 | 47 | 53.5 | 60 | 58 | 56
150502000 | 150 | 50 | 2000 | 3.5 | 16 | 35 | 47 | 53.5 | 60 | 58 | 54
150602000 | 150 | 60 | 2000 | 3 | 13 | 32 | 47 | 53.5 | 60 | 58 | 48
150702000 | 150 | 70 | 2000 | 2.5 | 11 | 30.5 | 47 | 53.5 | 60 | 57 | 42
150802000 | 150 | 80 | 2000 | 2 | 10 | 29 | 47 | 53.5 | 60 | 54.5 | 36.5
150902000 | 150 | 90 | 2000 | 2 | 8.5 | 27.5 | 46.5 | 53.5 | 60 | 50 | 32.5
1501002000 | 150 | 100 | 2000 | 2 | 7 | 26 | 45.5 | 53.5 | 60 | 46 | 29.5
1501102000 | 150 | 110 | 2000 | 1.5 | 6.5 | 25.5 | 43 | 53.5 | 60 | 42 | 26.5
1501202000 | 150 | 120 | 2000 | 1.5 | 6 | 23.5 | 40.5 | 53 | 59.5 | 38.5 | 24.5
1501302000 | 150 | 130 | 2000 | 1.5 | 5.5 | 22 | 37.5 | 53 | 58 | 35.5 | 23
1501402000 | 150 | 140 | 2000 | 1.5 | 5 | 20.5 | 34.5 | 51.5 | 56.5 | 33 | 21
1501502000 | 150 | 150 | 2000 | 1.5 | 5 | 19.5 | 32.5 | 50 | 53.5 | 31 | 19.5
1501602000 | 150 | 160 | 2000 | 1 | 4.5 | 18 | 30 | 47.5 | 51 | 29 | 18
1501702000 | 150 | 170 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1501802000 | 150 | 180 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1501902000 | 150 | 190 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1502002000 | 150 | 200 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1502102000 | 150 | 210 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1502202000 | 150 | 220 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1502302000 | 150 | 230 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1502402000 | 150 | 240 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1502502000 | 150 | 250 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1502602000 | 150 | 260 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1502702000 | 150 | 270 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1502802000 | 150 | 280 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1502902000 | 150 | 290 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1503002000 | 150 | 300 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1503102000 | 150 | 310 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1503202000 | 150 | 320 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1503302000 | 150 | 330 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1503402000 | 150 | 340 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1503502000 | 150 | 350 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
150202250 | 150 | 20 | 2250 | 11 | 26 | 38.5 | 47 | 53.5 | 60 | 58 | 56
150302250 | 150 | 30 | 2250 | 7 | 22 | 38.5 | 47 | 53.5 | 60 | 58 | 56
150402250 | 150 | 40 | 2250 | 5 | 19.5 | 38 | 47 | 53.5 | 60 | 58 | 56
150502250 | 150 | 50 | 2250 | 4 | 17.5 | 36.5 | 47 | 53.5 | 60 | 58 | 55.5
150602250 | 150 | 60 | 2250 | 3.5 | 15 | 34 | 47 | 53.5 | 60 | 58 | 52.5
150702250 | 150 | 70 | 2250 | 3 | 13 | 31.5 | 47 | 53.5 | 60 | 58 | 46.5
150802250 | 150 | 80 | 2250 | 2.5 | 11 | 30 | 47 | 53.5 | 60 | 57 | 41
150902250 | 150 | 90 | 2250 | 2 | 10 | 29 | 47 | 53.5 | 60 | 54.5 | 36.5
1501002250 | 150 | 100 | 2250 | 2 | 8.5 | 27.5 | 46.5 | 53.5 | 60 | 51 | 32.5
1501102250 | 150 | 110 | 2250 | 2 | 8 | 27 | 45.5 | 53.5 | 60 | 47 | 30
1501202250 | 150 | 120 | 2250 | 1.5 | 6.5 | 25.5 | 44 | 53.5 | 60 | 43 | 27.5
1501302250 | 150 | 130 | 2250 | 1.5 | 6 | 24.5 | 41.5 | 53.5 | 59.5 | 40 | 25.5
1501402250 | 150 | 140 | 2250 | 1.5 | 6 | 23 | 39 | 53 | 59 | 37 | 23.5
1501502250 | 150 | 150 | 2250 | 1.5 | 5.5 | 22 | 36.5 | 52 | 57.5 | 34.5 | 22
1501602250 | 150 | 160 | 2250 | 1 | 5 | 20.5 | 34 | 51 | 55.5 | 32.5 | 21
1501702250 | 150 | 170 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1501802250 | 150 | 180 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1501902250 | 150 | 190 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1502002250 | 150 | 200 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1502102250 | 150 | 210 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1502202250 | 150 | 220 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1502302250 | 150 | 230 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1502402250 | 150 | 240 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1502502250 | 150 | 250 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1502602250 | 150 | 260 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1502702250 | 150 | 270 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1502802250 | 150 | 280 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1502902250 | 150 | 290 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1503002250 | 150 | 300 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1503102250 | 150 | 310 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1503202250 | 150 | 320 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1503302250 | 150 | 330 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1503402250 | 150 | 340 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1503502250 | 150 | 350 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
150202500 | 150 | 20 | 2500 | 11.5 | 27 | 38.5 | 47 | 53.5 | 60 | 58 | 56
150302500 | 150 | 30 | 2500 | 8 | 23 | 38.5 | 47 | 53.5 | 60 | 58 | 56
150402500 | 150 | 40 | 2500 | 6 | 21 | 38.5 | 47 | 53.5 | 60 | 58 | 56
150502500 | 150 | 50 | 2500 | 4.5 | 19 | 37.5 | 47 | 53.5 | 60 | 58 | 56
150602500 | 150 | 60 | 2500 | 3.5 | 16.5 | 35.5 | 47 | 53.5 | 60 | 58 | 54.5
150702500 | 150 | 70 | 2500 | 3 | 14.5 | 33 | 47 | 53.5 | 60 | 58 | 50.5
150802500 | 150 | 80 | 2500 | 3 | 12.5 | 31.5 | 47 | 53.5 | 60 | 57.5 | 45
150902500 | 150 | 90 | 2500 | 2.5 | 11 | 30 | 47 | 53.5 | 60 | 57 | 40.5
1501002500 | 150 | 100 | 2500 | 2 | 10 | 29 | 47 | 53.5 | 60 | 54.5 | 36.5
1501102500 | 150 | 110 | 2500 | 2 | 8.5 | 28 | 46.5 | 53.5 | 60 | 51 | 33.5
1501202500 | 150 | 120 | 2500 | 2 | 8 | 27 | 45.5 | 53.5 | 60 | 47.5 | 30.5
1501302500 | 150 | 130 | 2500 | 1.5 | 7 | 26 | 44.5 | 53.5 | 60 | 44 | 28
1501402500 | 150 | 140 | 2500 | 1.5 | 6.5 | 24.5 | 42.5 | 53.5 | 60 | 41 | 26
1501502500 | 150 | 150 | 2500 | 1.5 | 6 | 23.5 | 40.5 | 53.5 | 59.5 | 38.5 | 25
1501602500 | 150 | 160 | 2500 | 1.5 | 5.5 | 22.5 | 37.5 | 53 | 58.5 | 36 | 23
1501702500 | 150 | 170 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1501802500 | 150 | 180 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1501902500 | 150 | 190 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1502002500 | 150 | 200 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1502102500 | 150 | 210 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1502202500 | 150 | 220 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1502302500 | 150 | 230 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1502402500 | 150 | 240 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1502502500 | 150 | 250 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1502602500 | 150 | 260 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1502702500 | 150 | 270 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1502802500 | 150 | 280 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1502902500 | 150 | 290 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1503002500 | 150 | 300 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1503102500 | 150 | 310 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1503202500 | 150 | 320 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1503302500 | 150 | 330 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1503402500 | 150 | 340 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1503502500 | 150 | 350 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20020500 | 200 | 20 | 500 | 5 | 21 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 46
20030500 | 200 | 30 | 500 | 2 | 13 | 41 | 50 | 55 | 60 | 46 | 25
20040500 | 200 | 40 | 500 | 2 | 8 | 39 | 46 | 55 | 60 | 28 | 17
20050500 | 200 | 50 | 500 | 2 | 8 | 32 | 33 | 51 | 54 | 21 | 14
20060500 | 200 | 60 | 500 | 1 | 6 | 15 | 14 | 35 | 62 | 31 | 16
20070500 | 200 | 70 | 500 | 1 | 6 | 18 | 21 | 30 | 29 | 15 | 10
20080500 | 200 | 80 | 500 | 2 | 5 | 16 | 18 | 25 | 25 | 13 | 9
20090500 | 200 | 90 | 500 | 0 | 4 | 15 | 15 | 22 | 22 | 12 | 8
200100500 | 200 | 100 | 500 | 0 | 3 | 13 | 14 | 20 | 20 | 11 | 6
200110500 | 200 | 110 | 500 | 0 | 3 | 12 | 13 | 17 | 18 | 11 | 7
200120500 | 200 | 120 | 500 | 1 | 2 | 9 | 11 | 16 | 17 | 8 | 6
200130500 | 200 | 130 | 500 | 1 | 2 | 9 | 11 | 15 | 16 | 8 | 5
200140500 | 200 | 140 | 500 | 1 | 3 | 8 | 10 | 15 | 14 | 7 | 4
200150500 | 200 | 150 | 500 | 1 | 3 | 9 | 9 | 14 | 15 | 10 | 6
200160500 | 200 | 160 | 500 | 1 | 2 | 9 | 9 | 12 | 17 | 11 | 7
200170500 | 200 | 170 | 500 | 1 | 2 | 7 | 8 | 11 | 14 | 9 | 5
200180500 | 200 | 180 | 500 | 1 | 2 | 6 | 7 | 11 | 10 | 6 | 4
200190500 | 200 | 190 | 500 | 1 | 2 | 6 | 7 | 10 | 11 | 6 | 4
200200500 | 200 | 200 | 500 | 1 | 2 | 6 | 6 | 9 | 10 | 5 | 3
200210500 | 200 | 210 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
200220500 | 200 | 220 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
200230500 | 200 | 230 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
200240500 | 200 | 240 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
200250500 | 200 | 250 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
200260500 | 200 | 260 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
200270500 | 200 | 270 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
200280500 | 200 | 280 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
200290500 | 200 | 290 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
200300500 | 200 | 300 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
200310500 | 200 | 310 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
200320500 | 200 | 320 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
200330500 | 200 | 330 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
200340500 | 200 | 340 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
200350500 | 200 | 350 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20020750 | 200 | 20 | 750 | 7 | 26 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 51
20030750 | 200 | 30 | 750 | 4 | 18 | 41 | 50 | 55 | 60 | 52 | 35
20040750 | 200 | 40 | 750 | 3 | 13 | 40 | 48 | 55 | 60 | 40 | 26
20050750 | 200 | 50 | 750 | 3 | 11 | 36 | 41 | 53 | 57 | 32 | 21
20060750 | 200 | 60 | 750 | 2 | 9 | 30 | 34 | 47 | 49 | 27 | 17
20070750 | 200 | 70 | 750 | 2 | 8 | 26 | 30 | 41 | 42 | 23 | 15
20080750 | 200 | 80 | 750 | 2 | 7 | 23 | 26 | 36 | 37 | 20 | 13
20090750 | 200 | 90 | 750 | 1 | 6 | 21 | 23 | 32 | 33 | 18 | 12
200100750 | 200 | 100 | 750 | 1 | 5 | 19 | 21 | 29 | 30 | 16 | 10
200110750 | 200 | 110 | 750 | 1 | 5 | 17 | 19 | 26 | 27 | 15 | 10
200120750 | 200 | 120 | 750 | 1 | 4 | 15 | 17 | 24 | 25 | 13 | 9
200130750 | 200 | 130 | 750 | 1 | 4 | 14 | 16 | 22 | 23 | 12 | 8
200140750 | 200 | 140 | 750 | 1 | 4 | 13 | 15 | 21 | 21 | 11 | 7
200150750 | 200 | 150 | 750 | 1 | 4 | 13 | 14 | 20 | 21 | 12 | 8
200160750 | 200 | 160 | 750 | 1 | 3 | 12 | 13 | 18 | 21 | 12 | 8
200170750 | 200 | 170 | 750 | 1 | 3 | 11 | 12 | 17 | 19 | 11 | 7
200180750 | 200 | 180 | 750 | 1 | 3 | 10 | 11 | 16 | 16 | 9 | 6
200190750 | 200 | 190 | 750 | 1 | 3 | 10 | 11 | 15 | 16 | 9 | 6
200200750 | 200 | 200 | 750 | 1 | 3 | 9 | 10 | 14 | 15 | 8 | 5
200210750 | 200 | 210 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
200220750 | 200 | 220 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
200230750 | 200 | 230 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
200240750 | 200 | 240 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
200250750 | 200 | 250 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
200260750 | 200 | 260 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
200270750 | 200 | 270 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
200280750 | 200 | 280 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
200290750 | 200 | 290 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
200300750 | 200 | 300 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
200310750 | 200 | 310 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
200320750 | 200 | 320 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
200330750 | 200 | 330 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
200340750 | 200 | 340 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
200350750 | 200 | 350 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
200201000 | 200 | 20 | 1000 | 9 | 31 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 56
200301000 | 200 | 30 | 1000 | 6 | 23 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 45
200401000 | 200 | 40 | 1000 | 4 | 18 | 41 | 50 | 55 | 60 | 52 | 35
200501000 | 200 | 50 | 1000 | 4 | 14 | 40 | 49 | 55 | 60 | 43 | 28
200601000 | 200 | 60 | 1000 | 3 | 12 | 45 | 54 | 59 | 36 | 23 | 18
200701000 | 200 | 70 | 1000 | 3 | 10 | 34 | 39 | 52 | 55 | 31 | 20
200801000 | 200 | 80 | 1000 | 2 | 9 | 30 | 34 | 47 | 49 | 27 | 17
200901000 | 200 | 90 | 1000 | 2 | 8 | 27 | 31 | 42 | 44 | 24 | 16
2001001000 | 200 | 100 | 1000 | 2 | 7 | 25 | 28 | 38 | 40 | 21 | 14
2001101000 | 200 | 110 | 1000 | 2 | 7 | 22 | 25 | 35 | 36 | 19 | 13
2001201000 | 200 | 120 | 1000 | 1 | 6 | 21 | 23 | 32 | 33 | 18 | 12
2001301000 | 200 | 130 | 1000 | 1 | 6 | 19 | 21 | 29 | 30 | 16 | 11
2001401000 | 200 | 140 | 1000 | 1 | 5 | 18 | 20 | 27 | 28 | 15 | 10
2001501000 | 200 | 150 | 1000 | 1 | 5 | 17 | 19 | 26 | 27 | 14 | 10
2001601000 | 200 | 160 | 1000 | 1 | 4 | 15 | 17 | 24 | 25 | 13 | 9
2001701000 | 200 | 170 | 1000 | 1 | 4 | 15 | 16 | 23 | 24 | 13 | 9
2001801000 | 200 | 180 | 1000 | 1 | 4 | 14 | 15 | 21 | 22 | 12 | 8
2001901000 | 200 | 190 | 1000 | 1 | 4 | 13 | 15 | 20 | 21 | 12 | 8
2002001000 | 200 | 200 | 1000 | 1 | 4 | 12 | 14 | 19 | 20 | 11 | 7
2002101000 | 200 | 210 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2002201000 | 200 | 220 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2002301000 | 200 | 230 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2002401000 | 200 | 240 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2002501000 | 200 | 250 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2002601000 | 200 | 260 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2002701000 | 200 | 270 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2002801000 | 200 | 280 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2002901000 | 200 | 290 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2003001000 | 200 | 300 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2003101000 | 200 | 310 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2003201000 | 200 | 320 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2003301000 | 200 | 330 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2003401000 | 200 | 340 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2003501000 | 200 | 350 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
200201250 | 200 | 20 | 1250 | 11 | 32 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 56
200301250 | 200 | 30 | 1250 | 7 | 28 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 54
200401250 | 200 | 40 | 1250 | 6 | 22 | 41 | 50 | 55 | 60 | 57 | 43
200501250 | 200 | 50 | 1250 | 4 | 18 | 41 | 50 | 55 | 60 | 52 | 35
200601250 | 200 | 60 | 1250 | 4 | 15 | 41 | 49 | 55 | 60 | 44 | 29
200701250 | 200 | 70 | 1250 | 3 | 13 | 39 | 47 | 55 | 60 | 38 | 25
200801250 | 200 | 80 | 1250 | 3 | 11 | 37 | 42 | 54 | 58 | 33 | 22
200901250 | 200 | 90 | 1250 | 2 | 10 | 33 | 38 | 51 | 54 | 30 | 19
2001001250 | 200 | 100 | 1250 | 2 | 9 | 30 | 34 | 47 | 49 | 27 | 17
2001101250 | 200 | 110 | 1250 | 2 | 8 | 28 | 31 | 43 | 45 | 24 | 16
2001201250 | 200 | 120 | 1250 | 2 | 7 | 26 | 29 | 40 | 41 | 22 | 15
2001301250 | 200 | 130 | 1250 | 2 | 7 | 24 | 27 | 37 | 38 | 21 | 13
2001401250 | 200 | 140 | 1250 | 2 | 6 | 22 | 25 | 34 | 35 | 19 | 12
2001501250 | 200 | 150 | 1250 | 2 | 6 | 21 | 24 | 32 | 33 | 18 | 12
2001601250 | 200 | 160 | 1250 | 1 | 6 | 19 | 22 | 30 | 31 | 17 | 11
2001701250 | 200 | 170 | 1250 | 1 | 6 | 18 | 21 | 29 | 29 | 16 | 11
2001801250 | 200 | 180 | 1250 | 1 | 5 | 17 | 19 | 27 | 27 | 15 | 10
2001901250 | 200 | 190 | 1250 | 1 | 5 | 16 | 18 | 26 | 26 | 14 | 10
2002001250 | 200 | 200 | 1250 | 1 | 4 | 15 | 17 | 24 | 25 | 13 | 9
2002101250 | 200 | 210 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2002201250 | 200 | 220 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2002301250 | 200 | 230 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2002401250 | 200 | 240 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2002501250 | 200 | 250 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2002601250 | 200 | 260 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2002701250 | 200 | 270 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2002801250 | 200 | 280 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2002901250 | 200 | 290 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2003001250 | 200 | 300 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2003101250 | 200 | 310 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2003201250 | 200 | 320 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2003301250 | 200 | 330 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2003401250 | 200 | 340 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2003501250 | 200 | 350 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
200201500 | 200 | 20 | 1500 | 13 | 32 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 56
200301500 | 200 | 30 | 1500 | 9 | 31 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 56
200401500 | 200 | 40 | 1500 | 7 | 26 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 51
200501500 | 200 | 50 | 1500 | 5 | 21 | 41 | 50 | 55 | 60 | 57 | 42
200601500 | 200 | 60 | 1500 | 4 | 18 | 41 | 50 | 55 | 60 | 52 | 35
200701500 | 200 | 70 | 1500 | 4 | 15 | 41 | 50 | 55 | 60 | 46 | 30
200801500 | 200 | 80 | 1500 | 3 | 13 | 40 | 48 | 55 | 60 | 40 | 26
200901500 | 200 | 90 | 1500 | 3 | 12 | 38 | 45 | 54 | 59 | 36 | 23
2001001500 | 200 | 100 | 1500 | 3 | 11 | 36 | 41 | 53 | 57 | 32 | 21
2001101500 | 200 | 110 | 1500 | 2 | 10 | 33 | 37 | 50 | 53 | 29 | 19
2001201500 | 200 | 120 | 1500 | 2 | 9 | 30 | 34 | 47 | 49 | 27 | 17
2001301500 | 200 | 130 | 1500 | 2 | 8 | 28 | 32 | 44 | 46 | 25 | 16
2001401500 | 200 | 140 | 1500 | 2 | 8 | 26 | 30 | 41 | 42 | 23 | 15
2001501500 | 200 | 150 | 1500 | 2 | 8 | 25 | 28 | 39 | 40 | 22 | 14
2001601500 | 200 | 160 | 1500 | 2 | 7 | 23 | 26 | 36 | 37 | 20 | 13
2001701500 | 200 | 170 | 1500 | 2 | 7 | 22 | 25 | 34 | 35 | 19 | 13
2001801500 | 200 | 180 | 1500 | 1 | 6 | 21 | 23 | 32 | 33 | 18 | 12
2001901500 | 200 | 190 | 1500 | 1 | 6 | 20 | 22 | 31 | 32 | 17 | 11
2002001500 | 200 | 200 | 1500 | 1 | 5 | 19 | 21 | 29 | 30 | 16 | 10
2002101500 | 200 | 210 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2002201500 | 200 | 220 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2002301500 | 200 | 230 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2002401500 | 200 | 240 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2002501500 | 200 | 250 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2002601500 | 200 | 260 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2002701500 | 200 | 270 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2002801500 | 200 | 280 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2002901500 | 200 | 290 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2003001500 | 200 | 300 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2003101500 | 200 | 310 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2003201500 | 200 | 320 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2003301500 | 200 | 330 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2003401500 | 200 | 340 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2003501500 | 200 | 350 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
200201750 | 200 | 20 | 1750 | 15 | 32 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 56
200301750 | 200 | 30 | 1750 | 10 | 32 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 56
200401750 | 200 | 40 | 1750 | 8 | 29 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 55
200501750 | 200 | 50 | 1750 | 6 | 24 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 48
200601750 | 200 | 60 | 1750 | 5 | 21 | 41 | 50 | 55 | 60 | 57 | 41
200701750 | 200 | 70 | 1750 | 4 | 18 | 41 | 50 | 55 | 60 | 52 | 35
200801750 | 200 | 80 | 1750 | 4 | 16 | 41 | 50 | 55 | 60 | 46 | 31
200901750 | 200 | 90 | 1750 | 3 | 14 | 40 | 48 | 55 | 60 | 42 | 27
2001001750 | 200 | 100 | 1750 | 3 | 13 | 39 | 46 | 55 | 60 | 37 | 24
2001101750 | 200 | 110 | 1750 | 3 | 11 | 37 | 43 | 54 | 58 | 34 | 22
2001201750 | 200 | 120 | 1750 | 3 | 10 | 35 | 40 | 52 | 56 | 31 | 20
2001301750 | 200 | 130 | 1750 | 2 | 10 | 33 | 37 | 50 | 52 | 29 | 19
2001401750 | 200 | 140 | 1750 | 2 | 9 | 30 | 34 | 47 | 49 | 27 | 17
2001501750 | 200 | 150 | 1750 | 2 | 9 | 29 | 32 | 45 | 46 | 25 | 16
2001601750 | 200 | 160 | 1750 | 2 | 8 | 27 | 30 | 42 | 43 | 23 | 15
2001701750 | 200 | 170 | 1750 | 2 | 8 | 26 | 29 | 40 | 41 | 22 | 15
2001801750 | 200 | 180 | 1750 | 2 | 7 | 24 | 27 | 37 | 38 | 21 | 14
2001901750 | 200 | 190 | 1750 | 2 | 7 | 23 | 26 | 35 | 37 | 20 | 13
2002001750 | 200 | 200 | 1750 | 2 | 6 | 22 | 24 | 33 | 35 | 19 | 12
2002101750 | 200 | 210 | 1750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2002201750 | 200 | 220 | 1750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2002301750 | 200 | 230 | 1750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2002401750 | 200 | 240 | 1750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2002501750 | 200 | 250 | 1750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2002601750 | 200 | 260 | 1750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2002701750 | 200 | 270 | 1750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2002801750 | 200 | 280 | 1750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2002901750 | 200 | 290 | 1750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2003001750 | 200 | 300 | 1750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2003101750 | 200 | 310 | 1750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2003201750 | 200 | 320 | 1750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2003301750 | 200 | 330 | 1750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2003401750 | 200 | 340 | 1750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2003501750 | 200 | 350 | 1750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
200202000 | 200 | 20 | 2000 | 17 | 32 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 56
200302000 | 200 | 30 | 2000 | 12 | 32 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 56
200402000 | 200 | 40 | 2000 | 9 | 31 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 56
200502000 | 200 | 50 | 2000 | 7 | 27 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 53
200602000 | 200 | 60 | 2000 | 6 | 23 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 46
200702000 | 200 | 70 | 2000 | 5 | 20 | 41 | 50 | 55 | 60 | 56 | 40
200802000 | 200 | 80 | 2000 | 4 | 18 | 41 | 50 | 55 | 60 | 52 | 35
200902000 | 200 | 90 | 2000 | 4 | 16 | 41 | 50 | 55 | 60 | 47 | 31
2001002000 | 200 | 100 | 2000 | 4 | 14 | 40 | 49 | 55 | 60 | 43 | 28
2001102000 | 200 | 110 | 2000 | 3 | 13 | 40 | 47 | 55 | 60 | 39 | 25
2001202000 | 200 | 120 | 2000 | 3 | 12 | 38 | 45 | 54 | 59 | 36 | 23
2001302000 | 200 | 130 | 2000 | 3 | 11 | 36 | 42 | 54 | 57 | 33 | 22
2001402000 | 200 | 140 | 2000 | 3 | 10 | 34 | 39 | 52 | 55 | 31 | 20
2001502000 | 200 | 150 | 2000 | 3 | 10 | 32 | 37 | 50 | 52 | 29 | 19
2001602000 | 200 | 160 | 2000 | 2 | 9 | 30 | 34 | 47 | 49 | 27 | 17
2001702000 | 200 | 170 | 2000 | 2 | 9 | 29 | 33 | 45 | 47 | 26 | 17
2001802000 | 200 | 180 | 2000 | 2 | 8 | 27 | 31 | 42 | 44 | 24 | 16
2001902000 | 200 | 190 | 2000 | 2 | 8 | 26 | 30 | 40 | 42 | 23 | 15
2002002000 | 200 | 200 | 2000 | 2 | 7 | 25 | 28 | 38 | 40 | 21 | 14
2002102000 | 200 | 210 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2002202000 | 200 | 220 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2002302000 | 200 | 230 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2002402000 | 200 | 240 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2002502000 | 200 | 250 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2002602000 | 200 | 260 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2002702000 | 200 | 270 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2002802000 | 200 | 280 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2002902000 | 200 | 290 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2003002000 | 200 | 300 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2003102000 | 200 | 310 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2003202000 | 200 | 320 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2003302000 | 200 | 330 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2003402000 | 200 | 340 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2003502000 | 200 | 350 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
200202250 | 200 | 20 | 2250 | 18 | 32 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 56
200302250 | 200 | 30 | 2250 | 13 | 32 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 56
200402250 | 200 | 40 | 2250 | 10 | 31 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 56
200502250 | 200 | 50 | 2250 | 8 | 29 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 55
200602250 | 200 | 60 | 2250 | 7 | 26 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 51
200702250 | 200 | 70 | 2250 | 6 | 23 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 45
200802250 | 200 | 80 | 2250 | 5 | 20 | 41 | 50 | 55 | 60 | 56 | 39
200902250 | 200 | 90 | 2250 | 4 | 18 | 41 | 50 | 55 | 60 | 52 | 35
2001002250 | 200 | 100 | 2250 | 4 | 16 | 41 | 50 | 55 | 60 | 48 | 31
2001102250 | 200 | 110 | 2250 | 4 | 15 | 41 | 49 | 55 | 60 | 44 | 29
2001202250 | 200 | 120 | 2250 | 3 | 13 | 40 | 48 | 55 | 60 | 40 | 26
2001302250 | 200 | 130 | 2250 | 3 | 12 | 39 | 46 | 55 | 59 | 37 | 24
2001402250 | 200 | 140 | 2250 | 3 | 12 | 37 | 43 | 54 | 58 | 34 | 22
2001502250 | 200 | 150 | 2250 | 3 | 11 | 36 | 41 | 53 | 56 | 32 | 21
2001602250 | 200 | 160 | 2250 | 2 | 10 | 34 | 38 | 51 | 54 | 30 | 20
2001702250 | 200 | 170 | 2250 | 2 | 10 | 32 | 36 | 49 | 52 | 29 | 19
2001802250 | 200 | 180 | 2250 | 2 | 9 | 30 | 34 | 47 | 49 | 27 | 17
2001902250 | 200 | 190 | 2250 | 2 | 9 | 29 | 33 | 45 | 47 | 26 | 17
2002002250 | 200 | 200 | 2250 | 2 | 8 | 28 | 31 | 43 | 44 | 24 | 16
2002102250 | 200 | 210 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2002202250 | 200 | 220 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2002302250 | 200 | 230 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2002402250 | 200 | 240 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2002502250 | 200 | 250 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2002602250 | 200 | 260 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2002702250 | 200 | 270 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2002802250 | 200 | 280 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2002902250 | 200 | 290 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2003002250 | 200 | 300 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2003102250 | 200 | 310 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2003202250 | 200 | 320 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2003302250 | 200 | 330 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2003402250 | 200 | 340 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2003502250 | 200 | 350 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
200202500 | 200 | 20 | 2500 | 19 | 32 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 56
200302500 | 200 | 30 | 2500 | 14 | 32 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 56
200402500 | 200 | 40 | 2500 | 11 | 32 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 56
200502500 | 200 | 50 | 2500 | 9 | 31 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 56
200602500 | 200 | 60 | 2500 | 7 | 28 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 54
200702500 | 200 | 70 | 2500 | 6 | 25 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 49
200802500 | 200 | 80 | 2500 | 6 | 22 | 41 | 50 | 55 | 60 | 57 | 43
200902500 | 200 | 90 | 2500 | 5 | 20 | 41 | 50 | 55 | 60 | 56 | 39
2001002500 | 200 | 100 | 2500 | 4 | 18 | 41 | 50 | 55 | 60 | 52 | 35
2001102500 | 200 | 110 | 2500 | 4 | 16 | 41 | 50 | 55 | 60 | 48 | 32
2001202500 | 200 | 120 | 2500 | 4 | 15 | 41 | 49 | 55 | 60 | 44 | 29
2001302500 | 200 | 130 | 2500 | 3 | 14 | 40 | 48 | 55 | 60 | 41 | 27
2001402500 | 200 | 140 | 2500 | 3 | 13 | 39 | 47 | 55 | 60 | 38 | 25
2001502500 | 200 | 150 | 2500 | 3 | 12 | 38 | 45 | 55 | 59 | 36 | 24
2001602500 | 200 | 160 | 2500 | 3 | 11 | 37 | 42 | 54 | 58 | 33 | 22
2001702500 | 200 | 170 | 2500 | 3 | 11 | 35 | 40 | 53 | 56 | 32 | 21
2001802500 | 200 | 180 | 2500 | 2 | 10 | 33 | 38 | 51 | 54 | 30 | 19
2001902500 | 200 | 190 | 2500 | 2 | 10 | 32 | 36 | 49 | 52 | 29 | 16
2002002500 | 200 | 200 | 2500 | 2 | 9 | 30 | 34 | 47 | 49 | 27 | 13
2002102500 | 200 | 210 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2002202500 | 200 | 220 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2002302500 | 200 | 230 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2002402500 | 200 | 240 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2002502500 | 200 | 250 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2002602500 | 200 | 260 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2002702500 | 200 | 270 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2002802500 | 200 | 280 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2002902500 | 200 | 290 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2003002500 | 200 | 300 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2003102500 | 200 | 310 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2003202500 | 200 | 320 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2003302500 | 200 | 330 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2003402500 | 200 | 340 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2003502500 | 200 | 350 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25020500 | 250 | 20 | 500 | 9.5 | 26.5 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 48
25030500 | 250 | 30 | 500 | 5 | 19.5 | 41 | 50 | 55 | 60 | 48 | 25.5
25040500 | 250 | 40 | 500 | 4 | 13.5 | 39 | 46 | 55 | 60 | 29 | 18
25050500 | 250 | 50 | 500 | 4 | 13 | 31 | 34.5 | 49 | 53 | 22.5 | 14.5
25060500 | 250 | 60 | 500 | 2.5 | 11 | 18.5 | 20 | 37.5 | 53 | 25 | 14
25070500 | 250 | 70 | 500 | 3 | 9.5 | 19 | 22 | 31.5 | 32.5 | 16 | 10.5
25080500 | 250 | 80 | 500 | 3 | 6.5 | 16 | 18 | 25 | 26.5 | 13.5 | 9.5
25090500 | 250 | 90 | 500 | 2 | 5.5 | 15 | 15 | 22.5 | 23.5 | 12.5 | 8.5
250100500 | 250 | 100 | 500 | 1.5 | 5 | 12.5 | 13.5 | 20 | 21 | 11.5 | 6.5
250110500 | 250 | 110 | 500 | 1.5 | 4.5 | 12 | 13 | 18 | 18.5 | 11 | 6.5
250120500 | 250 | 120 | 500 | 2 | 3.5 | 9.5 | 11.5 | 16 | 17 | 8.5 | 6
250130500 | 250 | 130 | 500 | 2 | 4 | 9 | 11.5 | 14.5 | 16.5 | 8 | 6
250140500 | 250 | 140 | 500 | 1.5 | 4 | 8.5 | 10 | 14 | 15 | 7.5 | 5
250150500 | 250 | 150 | 500 | 1.5 | 4 | 8.5 | 9 | 13 | 15.5 | 8.5 | 6
250160500 | 250 | 160 | 500 | 1 | 3 | 8 | 8.5 | 12 | 15.5 | 8.5 | 6
250170500 | 250 | 170 | 500 | 1 | 3 | 7.5 | 8.5 | 11 | 13.5 | 8 | 6
250180500 | 250 | 180 | 500 | 1 | 3 | 6.5 | 7.5 | 11 | 11 | 6 | 7
250190500 | 250 | 190 | 500 | 1 | 3 | 7 | 8 | 10 | 11 | 6 | 7
250200500 | 250 | 200 | 500 | 1.5 | 2.5 | 6 | 7 | 9 | 10.5 | 5 | 6
250210500 | 250 | 210 | 500 | 1 | 1.5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2.5 | 3.5
250220500 | 250 | 220 | 500 | 1 | 1 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 3 | 1.5
250230500 | 250 | 230 | 500 | 1 | 1 | 2.5 | 3.5 | 4 | 4.5 | 3 | 2
250240500 | 250 | 240 | 500 | 1 | 1.5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2.5 | 2
250250500 | 250 | 250 | 500 | 1 | 1.5 | 3 | 3 | 4 | 4.5 | 2.5 | 3
250260500 | 250 | 260 | 500 | 1 | 1.5 | 3 | 3 | 4 | 4.5 | 2.5 | 3
250270500 | 250 | 270 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
250280500 | 250 | 280 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
250290500 | 250 | 290 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
250300500 | 250 | 300 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
250310500 | 250 | 310 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
250320500 | 250 | 320 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
250330500 | 250 | 330 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
250340500 | 250 | 340 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
250350500 | 250 | 350 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25020750 | 250 | 20 | 750 | 12 | 29 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 52
25030750 | 250 | 30 | 750 | 8 | 23.5 | 41 | 50 | 55 | 60 | 53 | 36
25040750 | 250 | 40 | 750 | 6 | 18.5 | 40 | 48 | 55 | 60 | 41 | 27
25050750 | 250 | 50 | 750 | 5.5 | 16.5 | 35.5 | 41.5 | 52 | 56.5 | 33.5 | 22
25060750 | 250 | 60 | 750 | 4 | 14 | 30 | 35 | 47 | 50.5 | 27.5 | 17.5
25070750 | 250 | 70 | 750 | 4 | 12 | 26.5 | 31 | 41.5 | 44 | 24 | 15.5
25080750 | 250 | 80 | 750 | 3.5 | 9.5 | 23 | 26.5 | 36 | 38.5 | 20.5 | 13.5
25090750 | 250 | 90 | 750 | 3 | 8.5 | 21 | 23.5 | 32.5 | 34.5 | 18.5 | 12.5
250100750 | 250 | 100 | 750 | 2.5 | 7.5 | 18.5 | 21 | 29 | 31 | 16.5 | 10.5
250110750 | 250 | 110 | 750 | 2.5 | 7 | 17 | 19.5 | 26.5 | 28 | 15.5 | 10
250120750 | 250 | 120 | 750 | 2 | 6 | 15 | 17.5 | 24 | 25.5 | 13.5 | 9
250130750 | 250 | 130 | 750 | 2 | 6 | 14 | 16.5 | 22 | 24 | 12.5 | 8.5
250140750 | 250 | 140 | 750 | 2 | 5.5 | 13 | 15 | 20.5 | 22 | 11.5 | 7.5
250150750 | 250 | 150 | 750 | 2 | 5.5 | 12.5 | 14 | 19.5 | 21.5 | 11.5 | 8
250160750 | 250 | 160 | 750 | 1.5 | 4.5 | 11.5 | 13 | 18 | 20.5 | 11 | 7.5
250170750 | 250 | 170 | 750 | 1.5 | 4.5 | 11 | 12.5 | 17 | 19 | 10.5 | 7.5
250180750 | 250 | 180 | 750 | 1.5 | 4 | 10 | 11.5 | 16 | 17 | 9 | 7.5
250190750 | 250 | 190 | 750 | 1.5 | 4 | 10 | 11.5 | 15 | 16.5 | 9 | 7.5
250200750 | 250 | 200 | 750 | 1.5 | 4 | 9 | 10.5 | 14 | 15.5 | 8 | 6.5
250210750 | 250 | 210 | 750 | 1 | 2.5 | 4.5 | 5.5 | 7 | 7.5 | 4 | 3.5
250220750 | 250 | 220 | 750 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6.5 | 7 | 4 | 2.5
250230750 | 250 | 230 | 750 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 2.5
250240750 | 250 | 240 | 750 | 1 | 2 | 4 | 4.5 | 6 | 6.5 | 3.5 | 2.5
250250750 | 250 | 250 | 750 | 1 | 2 | 4 | 4.5 | 6 | 6.5 | 3.5 | 3
250260750 | 250 | 260 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
250270750 | 250 | 270 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
250280750 | 250 | 280 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
250290750 | 250 | 290 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
250300750 | 250 | 300 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
250310750 | 250 | 310 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
250320750 | 250 | 320 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
250330750 | 250 | 330 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
250340750 | 250 | 340 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
250350750 | 250 | 350 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
250201000 | 250 | 20 | 1000 | 14.5 | 31.5 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 56
250301000 | 250 | 30 | 1000 | 11 | 27.5 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 46.5
250401000 | 250 | 40 | 1000 | 8 | 23.5 | 41 | 50 | 55 | 60 | 53 | 36
250501000 | 250 | 50 | 1000 | 7 | 20 | 40 | 48.5 | 55 | 60 | 44.5 | 29.5
250601000 | 250 | 60 | 1000 | 5.5 | 17 | 41.5 | 50 | 56.5 | 48 | 30 | 21
250701000 | 250 | 70 | 1000 | 5 | 14.5 | 34 | 40 | 51.5 | 55.5 | 32 | 20.5
250801000 | 250 | 80 | 1000 | 4 | 12.5 | 30 | 35 | 47 | 50.5 | 27.5 | 17.5
250901000 | 250 | 90 | 1000 | 4 | 11.5 | 27 | 32 | 42.5 | 45.5 | 24.5 | 16.5
2501001000 | 250 | 100 | 1000 | 3.5 | 10 | 24.5 | 28.5 | 38 | 41 | 21.5 | 14.5
2501101000 | 250 | 110 | 1000 | 3.5 | 9.5 | 22 | 26 | 35 | 37.5 | 20 | 13.5
2501201000 | 250 | 120 | 1000 | 2.5 | 8.5 | 20.5 | 23.5 | 32 | 34 | 18.5 | 12
2501301000 | 250 | 130 | 1000 | 2.5 | 8 | 19 | 21.5 | 29.5 | 31.5 | 17 | 11
2501401000 | 250 | 140 | 1000 | 2.5 | 7 | 17.5 | 20 | 27 | 29 | 15.5 | 10
2501501000 | 250 | 150 | 1000 | 2.5 | 7 | 16.5 | 19 | 26 | 27.5 | 14.5 | 10
2501601000 | 250 | 160 | 1000 | 2 | 6 | 15 | 17.5 | 24 | 25.5 | 13.5 | 9
2501701000 | 250 | 170 | 1000 | 2 | 6 | 14.5 | 16.5 | 23 | 24.5 | 13 | 9
2501801000 | 250 | 180 | 1000 | 2 | 5.5 | 13.5 | 15.5 | 21 | 23 | 12 | 8
2501901000 | 250 | 190 | 1000 | 2 | 5.5 | 13 | 15 | 20 | 22 | 12 | 8
2502001000 | 250 | 200 | 1000 | 1.5 | 5.5 | 12 | 14 | 19 | 20.5 | 11 | 7
2502101000 | 250 | 210 | 1000 | 1 | 3.5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 5.5 | 3.5
2502201000 | 250 | 220 | 1000 | 1 | 3 | 5.5 | 6.5 | 8.5 | 9.5 | 5 | 3.5
2502301000 | 250 | 230 | 1000 | 1 | 3 | 5.5 | 6.5 | 8 | 9.5 | 5 | 3.5
2502401000 | 250 | 240 | 1000 | 1 | 2.5 | 5 | 6 | 8 | 9 | 4.5 | 3
2502501000 | 250 | 250 | 1000 | 1 | 2.5 | 5 | 6 | 8 | 8.5 | 4.5 | 3
2502601000 | 250 | 260 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2502701000 | 250 | 270 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2502801000 | 250 | 280 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2502901000 | 250 | 290 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2503001000 | 250 | 300 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2503101000 | 250 | 310 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2503201000 | 250 | 320 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2503301000 | 250 | 330 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2503401000 | 250 | 340 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2503501000 | 250 | 350 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
250201250 | 250 | 20 | 1250 | 16.5 | 32 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 56
250301250 | 250 | 30 | 1250 | 12.5 | 30 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 54.5
250401250 | 250 | 40 | 1250 | 10.5 | 27 | 41 | 50 | 55 | 60 | 57.5 | 44.5
250501250 | 250 | 50 | 1250 | 8.5 | 23.5 | 41 | 50 | 55 | 60 | 52 | 37
250601250 | 250 | 60 | 1250 | 7 | 20.5 | 41 | 49.5 | 55 | 60 | 45 | 30
250701250 | 250 | 70 | 1250 | 6 | 18 | 39 | 47 | 55 | 60 | 39.5 | 26
250801250 | 250 | 80 | 1250 | 5.5 | 15.5 | 36.5 | 43 | 54 | 58.5 | 34 | 22.5
250901250 | 250 | 90 | 1250 | 4.5 | 14 | 33 | 39 | 51 | 55 | 31 | 20
2501001250 | 250 | 100 | 1250 | 4 | 12.5 | 30 | 35 | 47 | 50.5 | 27.5 | 17.5
2501101250 | 250 | 110 | 1250 | 4 | 11.5 | 28 | 32 | 43.5 | 46.5 | 25 | 16.5
2501201250 | 250 | 120 | 1250 | 3.5 | 10.5 | 25.5 | 29.5 | 40 | 42.5 | 22.5 | 15
2501301250 | 250 | 130 | 1250 | 3.5 | 10 | 24 | 27.5 | 37 | 39.5 | 21.5 | 13.5
2501401250 | 250 | 140 | 1250 | 3 | 9 | 22 | 25.5 | 34 | 36.5 | 19.5 | 12.5
2501501250 | 250 | 150 | 1250 | 3 | 8.5 | 21 | 24 | 32 | 34.5 | 18.5 | 12
2501601250 | 250 | 160 | 1250 | 2.5 | 8 | 19 | 22 | 30 | 32 | 17 | 11
2501701250 | 250 | 170 | 1250 | 2.5 | 8 | 18 | 21 | 28.5 | 30 | 16 | 11
2501801250 | 250 | 180 | 1250 | 2 | 7 | 17 | 19.5 | 26.5 | 28 | 15 | 10
2501901250 | 250 | 190 | 1250 | 2 | 7 | 16 | 18.5 | 25.5 | 27 | 14.5 | 10
2502001250 | 250 | 200 | 1250 | 2 | 6 | 15 | 17.5 | 24 | 25.5 | 13.5 | 9
2502101250 | 250 | 210 | 1250 | 1.5 | 4 | 7.5 | 8.5 | 11.5 | 12.5 | 7 | 4.5
2502201250 | 250 | 220 | 1250 | 1.5 | 3.5 | 7 | 8 | 12 | 12 | 6.5 | 4
2502301250 | 250 | 230 | 1250 | 1.5 | 3.5 | 7 | 8 | 10.5 | 11.5 | 6.5 | 4
2502401250 | 250 | 240 | 1250 | 1.5 | 3.5 | 6.5 | 7.5 | 10 | 11 | 6 | 4
2502501250 | 250 | 250 | 1250 | 1.5 | 3.5 | 6.5 | 7.5 | 9.5 | 10 | 6 | 4
2502601250 | 250 | 260 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2502701250 | 250 | 270 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2502801250 | 250 | 280 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2502901250 | 250 | 290 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2503001250 | 250 | 300 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2503101250 | 250 | 310 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2503201250 | 250 | 320 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2503301250 | 250 | 330 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2503401250 | 250 | 340 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2503501250 | 250 | 350 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
250201500 | 250 | 20 | 1500 | 17.5 | 32 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 56
250301500 | 250 | 30 | 1500 | 14.5 | 31.5 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 56
250401500 | 250 | 40 | 1500 | 12 | 29 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 52
250501500 | 250 | 50 | 1500 | 10 | 26 | 41 | 50 | 55 | 60 | 56.5 | 43.5
250601500 | 250 | 60 | 1500 | 8 | 23.5 | 41 | 50 | 55 | 60 | 53 | 36
250701500 | 250 | 70 | 1500 | 7.5 | 15.5 | 41 | 49.5 | 55 | 60 | 47 | 30.5
250801500 | 250 | 80 | 1500 | 6 | 7.5 | 40 | 48 | 55 | 60 | 41 | 25.5
250901500 | 250 | 90 | 1500 | 5.5 | 11.5 | 38 | 45 | 54 | 59 | 37 | 23.5
2501001500 | 250 | 100 | 1500 | 5 | 15.5 | 35.5 | 41.5 | 53 | 57.5 | 32.5 | 21.5
2501101500 | 250 | 110 | 1500 | 4.5 | 14 | 33 | 38 | 50 | 54 | 30 | 19.5
2501201500 | 250 | 120 | 1500 | 4 | 12.5 | 30 | 35 | 47 | 50.5 | 27.5 | 17.5
2501301500 | 250 | 130 | 1500 | 4 | 11.5 | 28 | 33 | 44 | 47.5 | 25.5 | 16.5
2501401500 | 250 | 140 | 1500 | 3.5 | 11 | 26 | 30.5 | 41 | 43.5 | 23.5 | 15.5
2501501500 | 250 | 150 | 1500 | 3.5 | 10.5 | 25 | 28.5 | 39 | 41.5 | 22.5 | 14.5
2501601500 | 250 | 160 | 1500 | 3.5 | 9.5 | 23 | 26.5 | 36 | 38.5 | 20.5 | 13.5
2501701500 | 250 | 170 | 1500 | 3.5 | 9.5 | 22 | 25.5 | 34 | 36.5 | 19.5 | 13
2501801500 | 250 | 180 | 1500 | 2.5 | 8.5 | 20.5 | 23.5 | 32 | 34 | 18.5 | 12
2501901500 | 250 | 190 | 1500 | 2.5 | 8.5 | 19.5 | 22.5 | 31 | 33 | 17.5 | 11.5
2502001500 | 250 | 200 | 1500 | 2.5 | 7.5 | 18.5 | 21 | 29 | 31 | 16.5 | 10.5
2502101500 | 250 | 210 | 1500 | 2 | 5 | 8.5 | 10 | 14 | 15.5 | 8 | 5.5
2502201500 | 250 | 220 | 1500 | 1.5 | 4.5 | 8 | 9.5 | 13 | 14.5 | 7.5 | 5
2502301500 | 250 | 230 | 1500 | 1.5 | 4.5 | 8 | 9.5 | 12 | 14 | 7.5 | 5
2502401500 | 250 | 240 | 1500 | 1.5 | 4 | 7.5 | 9 | 12 | 13 | 7 | 4.5
2502501500 | 250 | 250 | 1500 | 1.5 | 4 | 7.5 | 8.5 | 11.5 | 12 | 7 | 4.5
2502601500 | 250 | 260 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2502701500 | 250 | 270 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2502801500 | 250 | 280 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2502901500 | 250 | 290 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2503001500 | 250 | 300 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2503101500 | 250 | 310 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2503201500 | 250 | 320 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2503301500 | 250 | 330 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2503401500 | 250 | 340 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2503501500 | 250 | 350 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
250201750 | 250 | 20 | 1750 | 18.5 | 32 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 56
250301750 | 250 | 30 | 1750 | 15.5 | 32 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 56
250401750 | 250 | 40 | 1750 | 14 | 30.5 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 55
250501750 | 250 | 50 | 1750 | 11.5 | 28 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 48.5
250601750 | 250 | 60 | 1750 | 9.5 | 26 | 41 | 50 | 55 | 60 | 57 | 42
250701750 | 250 | 70 | 1750 | 8.5 | 23.5 | 41 | 50 | 55 | 60 | 52.5 | 36.5
250801750 | 250 | 80 | 1750 | 7.5 | 21.5 | 41 | 50 | 55 | 60 | 47 | 31.5
250901750 | 250 | 90 | 1750 | 6.5 | 22 | 40 | 48.5 | 55 | 60 | 43 | 28
2501001750 | 250 | 100 | 1750 | 6 | 22.5 | 39 | 46.5 | 55 | 60 | 38 | 25
2501101750 | 250 | 110 | 1750 | 5.5 | 18.5 | 37 | 44 | 54 | 58.5 | 35 | 23
2501201750 | 250 | 120 | 1750 | 5 | 14.5 | 34.5 | 41 | 52 | 57 | 32 | 20.5
2501301750 | 250 | 130 | 1750 | 4.5 | 14 | 32.5 | 38 | 50 | 53.5 | 30 | 19.5
2501401750 | 250 | 140 | 1750 | 4 | 12.5 | 30 | 35 | 47 | 50.5 | 27.5 | 17.5
2501501750 | 250 | 150 | 1750 | 4 | 12 | 28.5 | 33 | 44.5 | 47.5 | 25.5 | 16.5
2501601750 | 250 | 160 | 1750 | 3.5 | 11 | 26.5 | 30.5 | 41.5 | 44.5 | 23.5 | 15.5
2501701750 | 250 | 170 | 1750 | 3.5 | 11 | 25.5 | 29.5 | 39.5 | 42.5 | 22.5 | 15
2501801750 | 250 | 180 | 1750 | 3.5 | 10 | 23.5 | 27.5 | 37 | 39.5 | 21.5 | 14
2501901750 | 250 | 190 | 1750 | 3.5 | 10 | 22.5 | 26.5 | 35 | 38 | 20.5 | 13.5
2502001750 | 250 | 200 | 1750 | 3 | 9 | 21.5 | 24.5 | 33 | 36 | 19.5 | 12.5
2502101750 | 250 | 210 | 1750 | 2 | 5.5 | 10 | 12 | 16 | 18 | 9.5 | 6.5
2502201750 | 250 | 220 | 1750 | 2 | 5 | 9.5 | 11.5 | 15 | 17 | 9 | 6
2502301750 | 250 | 230 | 1750 | 2 | 5 | 9.5 | 11 | 14.5 | 16.5 | 8.5 | 6
2502401750 | 250 | 240 | 1750 | 2 | 5 | 9 | 10.5 | 14 | 15.5 | 8 | 5.5
2502501750 | 250 | 250 | 1750 | 2 | 5 | 8.5 | 10 | 13.5 | 15 | 8 | 5.5
2502601750 | 250 | 260 | 1750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2502701750 | 250 | 270 | 1750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2502801750 | 250 | 280 | 1750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2502901750 | 250 | 290 | 1750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2503001750 | 250 | 300 | 1750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2503101750 | 250 | 310 | 1750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2503201750 | 250 | 320 | 1750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2503301750 | 250 | 330 | 1750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2503401750 | 250 | 340 | 1750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2503501750 | 250 | 350 | 1750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
250202000 | 250 | 20 | 2000 | 19.5 | 32 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 56
250302000 | 250 | 30 | 2000 | 17 | 32 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 56
250402000 | 250 | 40 | 2000 | 14.5 | 31.5 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 56
250502000 | 250 | 50 | 2000 | 12.5 | 29.5 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 52.5
250602000 | 250 | 60 | 2000 | 11 | 27.5 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 47
250702000 | 250 | 70 | 2000 | 9.5 | 25.5 | 41 | 50 | 55 | 60 | 56 | 41.5
250802000 | 250 | 80 | 2000 | 8 | 23.5 | 41 | 50 | 55 | 60 | 53 | 36
250902000 | 250 | 90 | 2000 | 7.5 | 21.5 | 41 | 50 | 55 | 60 | 48 | 32
2501002000 | 250 | 100 | 2000 | 7 | 19.5 | 40 | 49 | 55 | 60 | 43.5 | 28.5
2501102000 | 250 | 110 | 2000 | 6 | 18.5 | 39.5 | 47.5 | 55 | 60 | 40 | 26
2501202000 | 250 | 120 | 2000 | 5.5 | 17 | 38 | 45.5 | 54 | 59.5 | 36.5 | 23.5
2501302000 | 250 | 130 | 2000 | 5.5 | 16 | 36 | 42.5 | 53.5 | 58 | 34 | 22.5
2501402000 | 250 | 140 | 2000 | 5 | 14.5 | 34 | 39.5 | 52 | 56 | 31.5 | 20.5
2501502000 | 250 | 150 | 2000 | 5 | 14 | 32 | 37.5 | 50 | 53.5 | 29.5 | 19.5
2501602000 | 250 | 160 | 2000 | 4 | 12.5 | 30 | 35 | 47 | 50.5 | 27.5 | 17.5
2501702000 | 250 | 170 | 2000 | 4 | 12.5 | 29 | 33.5 | 45 | 48.5 | 26.5 | 17
2501802000 | 250 | 180 | 2000 | 3.5 | 11.5 | 27 | 31.5 | 42 | 45.5 | 24.5 | 16
2501902000 | 250 | 190 | 2000 | 3.5 | 11 | 26 | 30.5 | 40 | 43.5 | 23.5 | 15.5
2502002000 | 250 | 200 | 2000 | 3.5 | 10 | 24.5 | 28.5 | 38 | 41 | 21.5 | 14.5
2502102000 | 250 | 210 | 2000 | 2.5 | 6.5 | 11.5 | 16 | 19.5 | 15.5 | 9 | 7
2502202000 | 250 | 220 | 2000 | 2 | 6 | 11 | 17.5 | 19.5 | 10 | 6.5 | 6
2502302000 | 250 | 230 | 2000 | 2 | 6 | 10.5 | 15 | 18 | 14 | 8 | 6
2502402000 | 250 | 240 | 2000 | 2 | 5.5 | 10 | 12 | 16 | 17.5 | 9.5 | 6
2502502000 | 250 | 250 | 2000 | 2 | 5.5 | 10 | 11.5 | 15.5 | 17 | 9 | 6
2502602000 | 250 | 260 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2502702000 | 250 | 270 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2502802000 | 250 | 280 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2502902000 | 250 | 290 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2503002000 | 250 | 300 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2503102000 | 250 | 310 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2503202000 | 250 | 320 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2503302000 | 250 | 330 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2503402000 | 250 | 340 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2503502000 | 250 | 350 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
250202250 | 250 | 20 | 2250 | 20 | 32 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 56
250302250 | 250 | 30 | 2250 | 17.5 | 32 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 56
250402250 | 250 | 40 | 2250 | 15.5 | 31.5 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 56
250502250 | 250 | 50 | 2250 | 13.5 | 30.5 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 55
250602250 | 250 | 60 | 2250 | 12 | 29 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 52
250702250 | 250 | 70 | 2250 | 10.5 | 27.5 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 46
250802250 | 250 | 80 | 2250 | 9 | 25.5 | 41 | 50 | 55 | 60 | 56.5 | 40
250902250 | 250 | 90 | 2250 | 8 | 24 | 41 | 50 | 55 | 60 | 53 | 36
2501002250 | 250 | 100 | 2250 | 7.5 | 22 | 41 | 50 | 55 | 60 | 49 | 32
2501102250 | 250 | 110 | 2250 | 7 | 20.5 | 41 | 49 | 55 | 60 | 45 | 30
2501202250 | 250 | 120 | 2250 | 6 | 18.5 | 40 | 48 | 55 | 60 | 41 | 27
2501302250 | 250 | 130 | 2250 | 6 | 17.5 | 39 | 46.5 | 55 | 59.5 | 38 | 25
2501402250 | 250 | 140 | 2250 | 5.5 | 16.5 | 37 | 44 | 54 | 58.5 | 35 | 23
2501502250 | 250 | 150 | 2250 | 5.5 | 15.5 | 35.5 | 42 | 53 | 57 | 33 | 22
2501602250 | 250 | 160 | 2250 | 4.5 | 14 | 33.5 | 39 | 51 | 55.5 | 30.5 | 20.5
2501702250 | 250 | 170 | 2250 | 4.5 | 13.5 | 32 | 37 | 49 | 53.5 | 29.5 | 19.5
2501802250 | 250 | 180 | 2250 | 4 | 12.5 | 30 | 35 | 47 | 50.5 | 27.5 | 17.5
2501902250 | 250 | 190 | 2250 | 4 | 12.5 | 29 | 33.5 | 45 | 48.5 | 26.5 | 17.5
2502002250 | 250 | 200 | 2250 | 4 | 11.5 | 27.5 | 31.5 | 43 | 45.5 | 24.5 | 16.5
2502102250 | 250 | 210 | 2250 | 3 | 7 | 13 | 15.5 | 20.5 | 22.5 | 12 | 8
2502202250 | 250 | 220 | 2250 | 2.5 | 6.5 | 12.5 | 14.5 | 19.5 | 21.5 | 11.5 | 7.5
2502302250 | 250 | 230 | 2250 | 2.5 | 6.5 | 12 | 14 | 19 | 21 | 11 | 7.5
2502402250 | 250 | 240 | 2250 | 2.5 | 6 | 11.5 | 13.5 | 18 | 20 | 10.5 | 7
2502502250 | 250 | 250 | 2250 | 2.5 | 6 | 11 | 13 | 17.5 | 19.5 | 10 | 7
2502602250 | 250 | 260 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2502702250 | 250 | 270 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2502802250 | 250 | 280 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2502902250 | 250 | 290 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2503002250 | 250 | 300 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2503102250 | 250 | 310 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2503202250 | 250 | 320 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2503302250 | 250 | 330 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2503402250 | 250 | 340 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2503502250 | 250 | 350 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
250202500 | 250 | 20 | 2500 | 20.5 | 32 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 56
250302500 | 250 | 30 | 2500 | 18 | 32 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 56
250402500 | 250 | 40 | 2500 | 16.5 | 32 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 56
250502500 | 250 | 50 | 2500 | 14.5 | 31.5 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 56
250602500 | 250 | 60 | 2500 | 12.5 | 30 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 54.5
250702500 | 250 | 70 | 2500 | 11.5 | 28.5 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 49
250802500 | 250 | 80 | 2500 | 10.5 | 27 | 41 | 50 | 55 | 60 | 57.5 | 43
250902500 | 250 | 90 | 2500 | 9.5 | 25.5 | 41 | 50 | 55 | 60 | 57 | 39.5
2501002500 | 250 | 100 | 2500 | 8 | 23.5 | 41 | 50 | 55 | 60 | 54.5 | 36
2501102500 | 250 | 110 | 2500 | 7.5 | 22 | 41 | 50 | 55 | 60 | 50 | 33
2501202500 | 250 | 120 | 2500 | 7 | 20.5 | 41 | 49.5 | 55 | 60 | 45 | 30
2501302500 | 250 | 130 | 2500 | 6.5 | 19.5 | 40 | 48.5 | 55 | 60 | 42 | 28
2501402500 | 250 | 140 | 2500 | 6 | 18 | 39 | 47 | 55 | 60 | 39 | 25.5
2501502500 | 250 | 150 | 2500 | 6 | 17 | 38 | 45.5 | 55 | 59.5 | 37 | 24.5
2501602500 | 250 | 160 | 2500 | 5.5 | 15.5 | 36.5 | 43 | 54 | 58.5 | 34 | 22.5
2501702500 | 250 | 170 | 2500 | 5.5 | 15 | 35 | 41 | 53 | 57 | 32.5 | 21.5
2501802500 | 250 | 180 | 2500 | 4.5 | 14 | 33 | 38.5 | 51 | 55 | 30.5 | 19.5
2501902500 | 250 | 190 | 2500 | 4.5 | 13.5 | 32 | 37 | 49 | 53 | 29.5 | 17.5
2502002500 | 250 | 200 | 2500 | 4 | 12.5 | 30 | 35 | 47 | 50.5 | 27.5 | 15.5
2502102500 | 250 | 210 | 2500 | 3 | 8 | 14.5 | 17 | 22.5 | 25 | 13.5 | 9
2502202500 | 250 | 220 | 2500 | 3 | 7.5 | 13.5 | 16 | 21.5 | 24 | 12.5 | 8.5
2502302500 | 250 | 230 | 2500 | 3 | 7.5 | 13 | 15.5 | 21 | 23 | 12 | 8
2502402500 | 250 | 240 | 2500 | 2.5 | 7 | 12.5 | 15 | 20 | 22 | 11.5 | 7.5
2502502500 | 250 | 250 | 2500 | 2.5 | 7 | 12 | 14.5 | 19.5 | 21.5 | 11 | 7.5
2502602500 | 250 | 260 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2502702500 | 250 | 270 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2502802500 | 250 | 280 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2502902500 | 250 | 290 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2503002500 | 250 | 300 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2503102500 | 250 | 310 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2503202500 | 250 | 320 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2503302500 | 250 | 330 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2503402500 | 250 | 340 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2503502500 | 250 | 350 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30020500 | 300 | 20 | 500 | 14 | 32 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 50
30030500 | 300 | 30 | 500 | 8 | 26 | 41 | 50 | 55 | 60 | 50 | 26
30040500 | 300 | 40 | 500 | 6 | 19 | 39 | 46 | 55 | 60 | 30 | 19
30050500 | 300 | 50 | 500 | 6 | 18 | 30 | 36 | 47 | 52 | 24 | 15
30060500 | 300 | 60 | 500 | 4 | 16 | 22 | 26 | 40 | 44 | 19 | 12
30070500 | 300 | 70 | 500 | 5 | 13 | 20 | 23 | 33 | 36 | 17 | 11
30080500 | 300 | 80 | 500 | 4 | 8 | 16 | 18 | 25 | 28 | 14 | 10
30090500 | 300 | 90 | 500 | 4 | 7 | 15 | 15 | 23 | 25 | 13 | 9
300100500 | 300 | 100 | 500 | 3 | 7 | 12 | 13 | 20 | 22 | 12 | 7
300110500 | 300 | 110 | 500 | 3 | 6 | 12 | 13 | 19 | 19 | 11 | 6
300120500 | 300 | 120 | 500 | 2 | 5 | 10 | 12 | 16 | 17 | 9 | 6
300130500 | 300 | 130 | 500 | 2 | 6 | 9 | 12 | 14 | 17 | 8 | 7
300140500 | 300 | 140 | 500 | 2 | 5 | 9 | 10 | 13 | 16 | 8 | 6
300150500 | 300 | 150 | 500 | 2 | 5 | 8 | 9 | 12 | 16 | 7 | 6
300160500 | 300 | 160 | 500 | 1 | 4 | 7 | 8 | 12 | 14 | 6 | 5
300170500 | 300 | 170 | 500 | 1 | 4 | 8 | 9 | 11 | 13 | 7 | 7
300180500 | 300 | 180 | 500 | 1 | 3 | 7 | 8 | 11 | 12 | 6 | 10
300190500 | 300 | 190 | 500 | 1 | 3 | 7 | 9 | 10 | 11 | 6 | 10
300200500 | 300 | 200 | 500 | 2 | 3 | 6 | 8 | 9 | 11 | 5 | 9
300210500 | 300 | 210 | 500 | 2 | 3 | 6 | 8 | 10 | 10 | 5 | 7
300220500 | 300 | 220 | 500 | 2 | 2 | 5 | 7 | 9 | 9 | 6 | 3
300230500 | 300 | 230 | 500 | 2 | 2 | 5 | 7 | 9 | 9 | 6 | 3
300240500 | 300 | 240 | 500 | 2 | 3 | 6 | 6 | 8 | 8 | 5 | 4
300250500 | 300 | 250 | 500 | 2 | 3 | 6 | 6 | 8 | 9 | 5 | 6
300260500 | 300 | 260 | 500 | 0 | 3 | 5 | 5 | 7 | 8 | 3 | 6
300270500 | 300 | 270 | 500 | 0 | 3 | 5 | 5 | 7 | 8 | 3 | 4
300280500 | 300 | 280 | 500 | 0 | 3 | 3 | 6 | 6 | 7 | 4 | 3
300290500 | 300 | 290 | 500 | 0 | 3 | 3 | 6 | 6 | 7 | 4 | 3
300300500 | 300 | 300 | 500 | 0 | 2 | 4 | 4 | 7 | 8 | 5 | 3
300310500 | 300 | 310 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
300320500 | 300 | 320 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
300330500 | 300 | 330 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
300340500 | 300 | 340 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
300350500 | 300 | 350 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30020750 | 300 | 20 | 750 | 17 | 32 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 53
30030750 | 300 | 30 | 750 | 12 | 29 | 41 | 50 | 55 | 60 | 54 | 37
30040750 | 300 | 40 | 750 | 9 | 24 | 40 | 48 | 55 | 60 | 42 | 28
30050750 | 300 | 50 | 750 | 8 | 22 | 35 | 42 | 51 | 56 | 35 | 23
30060750 | 300 | 60 | 750 | 6 | 19 | 30 | 36 | 47 | 52 | 28 | 18
30070750 | 300 | 70 | 750 | 6 | 16 | 27 | 32 | 42 | 46 | 25 | 16
30080750 | 300 | 80 | 750 | 5 | 12 | 23 | 27 | 36 | 40 | 21 | 14
30090750 | 300 | 90 | 750 | 5 | 11 | 21 | 24 | 33 | 36 | 19 | 13
300100750 | 300 | 100 | 750 | 4 | 10 | 18 | 21 | 29 | 32 | 17 | 11
300110750 | 300 | 110 | 750 | 4 | 9 | 17 | 20 | 27 | 29 | 16 | 10
300120750 | 300 | 120 | 750 | 3 | 8 | 15 | 18 | 24 | 26 | 14 | 9
300130750 | 300 | 130 | 750 | 3 | 8 | 14 | 17 | 22 | 25 | 13 | 9
300140750 | 300 | 140 | 750 | 3 | 7 | 13 | 15 | 20 | 23 | 12 | 8
300150750 | 300 | 150 | 750 | 3 | 7 | 12 | 14 | 19 | 22 | 11 | 8
300160750 | 300 | 160 | 750 | 2 | 6 | 11 | 13 | 18 | 20 | 10 | 7
300170750 | 300 | 170 | 750 | 2 | 6 | 11 | 13 | 17 | 19 | 10 | 8
300180750 | 300 | 180 | 750 | 2 | 5 | 10 | 12 | 16 | 18 | 9 | 9
300190750 | 300 | 190 | 750 | 2 | 5 | 10 | 12 | 15 | 17 | 9 | 9
300200750 | 300 | 200 | 750 | 2 | 5 | 9 | 11 | 14 | 16 | 8 | 8
300210750 | 300 | 210 | 750 | 2 | 5 | 9 | 11 | 14 | 15 | 8 | 7
300220750 | 300 | 220 | 750 | 2 | 4 | 8 | 10 | 13 | 14 | 8 | 5
300230750 | 300 | 230 | 750 | 2 | 4 | 8 | 10 | 13 | 14 | 8 | 5
300240750 | 300 | 240 | 750 | 2 | 4 | 8 | 9 | 12 | 13 | 7 | 5
300250750 | 300 | 250 | 750 | 2 | 4 | 8 | 9 | 12 | 13 | 7 | 6
300260750 | 300 | 260 | 750 | 1 | 4 | 7 | 8 | 11 | 12 | 6 | 6
300270750 | 300 | 270 | 750 | 1 | 4 | 7 | 8 | 11 | 12 | 6 | 5
300280750 | 300 | 280 | 750 | 1 | 4 | 6 | 8 | 10 | 11 | 6 | 4
300290750 | 300 | 290 | 750 | 1 | 4 | 6 | 8 | 10 | 11 | 6 | 4
300300750 | 300 | 300 | 750 | 1 | 3 | 6 | 7 | 10 | 11 | 6 | 4
300310750 | 300 | 310 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
300320750 | 300 | 320 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
300330750 | 300 | 330 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
300340750 | 300 | 340 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
300350750 | 300 | 350 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
300201000 | 300 | 20 | 1000 | 20 | 32 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 56
300301000 | 300 | 30 | 1000 | 16 | 32 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 48
300401000 | 300 | 40 | 1000 | 12 | 29 | 41 | 50 | 55 | 60 | 54 | 37
300501000 | 300 | 50 | 1000 | 10 | 26 | 40 | 48 | 55 | 60 | 46 | 31
300601000 | 300 | 60 | 1000 | 8 | 22 | 38 | 46 | 54 | 60 | 37 | 24
300701000 | 300 | 70 | 1000 | 7 | 19 | 34 | 41 | 51 | 56 | 33 | 21
300801000 | 300 | 80 | 1000 | 6 | 16 | 30 | 36 | 47 | 52 | 28 | 18
300901000 | 300 | 90 | 1000 | 6 | 15 | 27 | 33 | 43 | 47 | 25 | 17
3001001000 | 300 | 100 | 1000 | 5 | 13 | 24 | 29 | 38 | 42 | 22 | 15
3001101000 | 300 | 110 | 1000 | 5 | 12 | 22 | 27 | 35 | 39 | 21 | 14
3001201000 | 300 | 120 | 1000 | 4 | 11 | 20 | 24 | 32 | 35 | 19 | 12
3001301000 | 300 | 130 | 1000 | 4 | 10 | 19 | 22 | 30 | 33 | 18 | 11
3001401000 | 300 | 140 | 1000 | 4 | 9 | 17 | 20 | 27 | 30 | 16 | 10
3001501000 | 300 | 150 | 1000 | 4 | 9 | 16 | 19 | 26 | 28 | 15 | 10
3001601000 | 300 | 160 | 1000 | 3 | 8 | 15 | 18 | 24 | 26 | 14 | 9
3001701000 | 300 | 170 | 1000 | 3 | 8 | 14 | 17 | 23 | 25 | 13 | 9
3001801000 | 300 | 180 | 1000 | 3 | 7 | 13 | 16 | 21 | 24 | 12 | 8
3001901000 | 300 | 190 | 1000 | 3 | 7 | 13 | 15 | 20 | 23 | 12 | 8
3002001000 | 300 | 200 | 1000 | 2 | 7 | 12 | 14 | 19 | 21 | 11 | 7
3002101000 | 300 | 210 | 1000 | 2 | 7 | 12 | 14 | 18 | 20 | 11 | 7
3002201000 | 300 | 220 | 1000 | 2 | 6 | 11 | 13 | 17 | 19 | 10 | 7
3002301000 | 300 | 230 | 1000 | 2 | 6 | 11 | 13 | 17 | 19 | 10 | 7
3002401000 | 300 | 240 | 1000 | 2 | 5 | 10 | 12 | 16 | 18 | 9 | 6
3002501000 | 300 | 250 | 1000 | 2 | 5 | 10 | 12 | 16 | 17 | 9 | 6
3002601000 | 300 | 260 | 1000 | 2 | 5 | 9 | 11 | 15 | 16 | 9 | 6
3002701000 | 300 | 270 | 1000 | 2 | 5 | 9 | 11 | 15 | 16 | 9 | 6
3002801000 | 300 | 280 | 1000 | 2 | 5 | 9 | 10 | 14 | 15 | 8 | 5
3002901000 | 300 | 290 | 1000 | 2 | 5 | 9 | 10 | 14 | 15 | 8 | 5
3003001000 | 300 | 300 | 1000 | 2 | 4 | 8 | 10 | 13 | 14 | 7 | 5
3003101000 | 300 | 310 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3003201000 | 300 | 320 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3003301000 | 300 | 330 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3003401000 | 300 | 340 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3003501000 | 300 | 350 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
300201250 | 300 | 20 | 1250 | 22 | 32 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 56
300301250 | 300 | 30 | 1250 | 18 | 32 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 55
300401250 | 300 | 40 | 1250 | 15 | 32 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 46
300501250 | 300 | 50 | 1250 | 13 | 29 | 41 | 50 | 55 | 60 | 52 | 39
300601250 | 300 | 60 | 1250 | 10 | 26 | 41 | 50 | 55 | 60 | 46 | 31
300701250 | 300 | 70 | 1250 | 9 | 23 | 39 | 47 | 55 | 60 | 41 | 27
300801250 | 300 | 80 | 1250 | 8 | 20 | 36 | 44 | 54 | 59 | 35 | 23
300901250 | 300 | 90 | 1250 | 7 | 18 | 33 | 40 | 51 | 56 | 32 | 21
3001001250 | 300 | 100 | 1250 | 6 | 16 | 30 | 36 | 47 | 52 | 28 | 18
3001101250 | 300 | 110 | 1250 | 6 | 15 | 28 | 33 | 44 | 48 | 26 | 17
3001201250 | 300 | 120 | 1250 | 5 | 14 | 25 | 30 | 40 | 44 | 23 | 15
3001301250 | 300 | 130 | 1250 | 5 | 13 | 24 | 28 | 37 | 41 | 22 | 14
3001401250 | 300 | 140 | 1250 | 4 | 12 | 22 | 26 | 34 | 38 | 20 | 13
3001501250 | 300 | 150 | 1250 | 4 | 11 | 21 | 24 | 32 | 36 | 19 | 12
3001601250 | 300 | 160 | 1250 | 4 | 10 | 19 | 22 | 30 | 33 | 17 | 11
3001701250 | 300 | 170 | 1250 | 4 | 10 | 18 | 21 | 28 | 31 | 16 | 11
3001801250 | 300 | 180 | 1250 | 3 | 9 | 17 | 20 | 26 | 29 | 15 | 10
3001901250 | 300 | 190 | 1250 | 3 | 9 | 16 | 19 | 25 | 28 | 15 | 10
3002001250 | 300 | 200 | 1250 | 3 | 8 | 15 | 18 | 24 | 26 | 14 | 9
3002101250 | 300 | 210 | 1250 | 3 | 8 | 15 | 17 | 23 | 25 | 14 | 9
3002201250 | 300 | 220 | 1250 | 3 | 7 | 14 | 16 | 22 | 24 | 13 | 8
3002301250 | 300 | 230 | 1250 | 3 | 7 | 14 | 16 | 21 | 23 | 13 | 8
3002401250 | 300 | 240 | 1250 | 3 | 7 | 13 | 15 | 20 | 22 | 12 | 8
3002501250 | 300 | 250 | 1250 | 3 | 7 | 13 | 15 | 19 | 21 | 12 | 8
3002601250 | 300 | 260 | 1250 | 2 | 6 | 12 | 14 | 18 | 20 | 11 | 7
3002701250 | 300 | 270 | 1250 | 2 | 6 | 12 | 14 | 18 | 20 | 11 | 7
3002801250 | 300 | 280 | 1250 | 2 | 6 | 11 | 13 | 17 | 19 | 10 | 7
3002901250 | 300 | 290 | 1250 | 2 | 6 | 11 | 13 | 17 | 19 | 10 | 7
3003001250 | 300 | 300 | 1250 | 2 | 5 | 10 | 12 | 16 | 18 | 9 | 6
3003101250 | 300 | 310 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3003201250 | 300 | 320 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3003301250 | 300 | 330 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3003401250 | 300 | 340 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3003501250 | 300 | 350 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
300201500 | 300 | 20 | 1500 | 22 | 32 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 56
300301500 | 300 | 30 | 1500 | 20 | 32 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 56
300401500 | 300 | 40 | 1500 | 17 | 32 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 53
300501500 | 300 | 50 | 1500 | 15 | 31 | 41 | 50 | 55 | 60 | 56 | 45
300601500 | 300 | 60 | 1500 | 12 | 29 | 41 | 50 | 55 | 60 | 54 | 37
300701500 | 300 | 70 | 1500 | 11 | 16 | 41 | 49 | 55 | 60 | 48 | 31
300801500 | 300 | 80 | 1500 | 9 | 2 | 40 | 48 | 55 | 60 | 42 | 25
300901500 | 300 | 90 | 1500 | 8 | 11 | 38 | 45 | 54 | 59 | 38 | 24
3001001500 | 300 | 100 | 1500 | 7 | 20 | 35 | 42 | 53 | 58 | 33 | 22
3001101500 | 300 | 110 | 1500 | 7 | 18 | 33 | 39 | 50 | 55 | 31 | 20
3001201500 | 300 | 120 | 1500 | 6 | 16 | 30 | 36 | 47 | 52 | 28 | 18
3001301500 | 300 | 130 | 1500 | 6 | 15 | 28 | 34 | 44 | 49 | 26 | 17
3001401500 | 300 | 140 | 1500 | 5 | 14 | 26 | 31 | 41 | 45 | 24 | 16
3001501500 | 300 | 150 | 1500 | 5 | 13 | 25 | 29 | 39 | 43 | 23 | 15
3001601500 | 300 | 160 | 1500 | 5 | 12 | 23 | 27 | 36 | 40 | 21 | 14
3001701500 | 300 | 170 | 1500 | 5 | 12 | 22 | 26 | 34 | 38 | 20 | 13
3001801500 | 300 | 180 | 1500 | 4 | 11 | 20 | 24 | 32 | 35 | 19 | 12
3001901500 | 300 | 190 | 1500 | 4 | 11 | 19 | 23 | 31 | 34 | 18 | 12
3002001500 | 300 | 200 | 1500 | 4 | 10 | 18 | 21 | 29 | 32 | 17 | 11
3002101500 | 300 | 210 | 1500 | 4 | 10 | 17 | 20 | 28 | 31 | 16 | 11
3002201500 | 300 | 220 | 1500 | 3 | 9 | 16 | 19 | 26 | 29 | 15 | 10
3002301500 | 300 | 230 | 1500 | 3 | 9 | 16 | 19 | 25 | 28 | 15 | 10
3002401500 | 300 | 240 | 1500 | 3 | 8 | 15 | 18 | 24 | 26 | 14 | 9
3002501500 | 300 | 250 | 1500 | 3 | 8 | 15 | 17 | 23 | 25 | 14 | 9
3002601500 | 300 | 260 | 1500 | 3 | 8 | 14 | 16 | 22 | 24 | 13 | 8
3002701500 | 300 | 270 | 1500 | 3 | 8 | 14 | 16 | 21 | 24 | 13 | 8
3002801500 | 300 | 280 | 1500 | 3 | 7 | 13 | 15 | 20 | 23 | 12 | 8
3002901500 | 300 | 290 | 1500 | 3 | 7 | 13 | 15 | 20 | 22 | 12 | 8
3003001500 | 300 | 300 | 1500 | 2 | 7 | 12 | 14 | 19 | 21 | 11 | 7
3003101500 | 300 | 310 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3003201500 | 300 | 320 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3003301500 | 300 | 330 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3003401500 | 300 | 340 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3003501500 | 300 | 350 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
300201750 | 300 | 20 | 1750 | 22 | 32 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 56
300301750 | 300 | 30 | 1750 | 21 | 32 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 56
300401750 | 300 | 40 | 1750 | 20 | 32 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 55
300501750 | 300 | 50 | 1750 | 17 | 32 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 49
300601750 | 300 | 60 | 1750 | 14 | 31 | 41 | 50 | 55 | 60 | 57 | 43
300701750 | 300 | 70 | 1750 | 13 | 29 | 41 | 50 | 55 | 60 | 53 | 38
300801750 | 300 | 80 | 1750 | 11 | 27 | 41 | 50 | 55 | 60 | 48 | 32
300901750 | 300 | 90 | 1750 | 10 | 30 | 40 | 49 | 55 | 60 | 44 | 29
3001001750 | 300 | 100 | 1750 | 9 | 32 | 39 | 47 | 55 | 60 | 39 | 26
3001101750 | 300 | 110 | 1750 | 8 | 26 | 37 | 45 | 54 | 59 | 36 | 24
3001201750 | 300 | 120 | 1750 | 7 | 19 | 34 | 42 | 52 | 58 | 33 | 21
3001301750 | 300 | 130 | 1750 | 7 | 18 | 32 | 39 | 50 | 55 | 31 | 20
3001401750 | 300 | 140 | 1750 | 6 | 16 | 30 | 36 | 47 | 52 | 28 | 18
3001501750 | 300 | 150 | 1750 | 6 | 15 | 28 | 34 | 44 | 49 | 26 | 17
3001601750 | 300 | 160 | 1750 | 5 | 14 | 26 | 31 | 41 | 46 | 24 | 16
3001701750 | 300 | 170 | 1750 | 5 | 14 | 25 | 30 | 39 | 44 | 23 | 15
3001801750 | 300 | 180 | 1750 | 5 | 13 | 23 | 28 | 37 | 41 | 22 | 14
3001901750 | 300 | 190 | 1750 | 5 | 13 | 22 | 27 | 35 | 39 | 21 | 14
3002001750 | 300 | 200 | 1750 | 4 | 12 | 21 | 25 | 33 | 37 | 20 | 13
3002101750 | 300 | 210 | 1750 | 4 | 11 | 20 | 24 | 32 | 36 | 19 | 13
3002201750 | 300 | 220 | 1750 | 4 | 10 | 19 | 23 | 30 | 34 | 18 | 12
3002301750 | 300 | 230 | 1750 | 4 | 10 | 19 | 22 | 29 | 33 | 17 | 12
3002401750 | 300 | 240 | 1750 | 4 | 10 | 18 | 21 | 28 | 31 | 16 | 11
3002501750 | 300 | 250 | 1750 | 4 | 10 | 17 | 20 | 27 | 30 | 16 | 11
3002601750 | 300 | 260 | 1750 | 3 | 9 | 16 | 19 | 26 | 29 | 15 | 10
3002701750 | 300 | 270 | 1750 | 3 | 9 | 16 | 19 | 25 | 28 | 15 | 10
3002801750 | 300 | 280 | 1750 | 3 | 8 | 15 | 18 | 24 | 26 | 14 | 9
3002901750 | 300 | 290 | 1750 | 3 | 8 | 15 | 18 | 23 | 26 | 14 | 9
3003001750 | 300 | 300 | 1750 | 3 | 8 | 14 | 17 | 22 | 25 | 13 | 9
3003101750 | 300 | 310 | 1750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3003201750 | 300 | 320 | 1750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3003301750 | 300 | 330 | 1750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3003401750 | 300 | 340 | 1750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3003501750 | 300 | 350 | 1750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
300202000 | 300 | 20 | 2000 | 22 | 32 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 56
300302000 | 300 | 30 | 2000 | 22 | 32 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 56
300402000 | 300 | 40 | 2000 | 20 | 32 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 56
300502000 | 300 | 50 | 2000 | 18 | 32 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 52
300602000 | 300 | 60 | 2000 | 16 | 32 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 48
300702000 | 300 | 70 | 2000 | 14 | 31 | 41 | 50 | 55 | 60 | 56 | 43
300802000 | 300 | 80 | 2000 | 12 | 29 | 41 | 50 | 55 | 60 | 54 | 37
300902000 | 300 | 90 | 2000 | 11 | 27 | 41 | 50 | 55 | 60 | 49 | 33
3001002000 | 300 | 100 | 2000 | 10 | 25 | 40 | 49 | 55 | 60 | 44 | 29
3001102000 | 300 | 110 | 2000 | 9 | 24 | 39 | 48 | 55 | 60 | 41 | 27
3001202000 | 300 | 120 | 2000 | 8 | 22 | 38 | 46 | 54 | 60 | 37 | 24
3001302000 | 300 | 130 | 2000 | 8 | 21 | 36 | 43 | 53 | 59 | 35 | 23
3001402000 | 300 | 140 | 2000 | 7 | 19 | 34 | 40 | 52 | 57 | 32 | 21
3001502000 | 300 | 150 | 2000 | 7 | 18 | 32 | 38 | 50 | 55 | 30 | 20
3001602000 | 300 | 160 | 2000 | 6 | 16 | 30 | 36 | 47 | 52 | 28 | 18
3001702000 | 300 | 170 | 2000 | 6 | 16 | 29 | 34 | 45 | 50 | 27 | 17
3001802000 | 300 | 180 | 2000 | 5 | 15 | 27 | 32 | 42 | 47 | 25 | 16
3001902000 | 300 | 190 | 2000 | 5 | 14 | 26 | 31 | 40 | 45 | 24 | 16
3002002000 | 300 | 200 | 2000 | 5 | 13 | 24 | 29 | 38 | 42 | 22 | 15
3002102000 | 300 | 210 | 2000 | 5 | 13 | 23 | 32 | 39 | 31 | 18 | 14
3002202000 | 300 | 220 | 2000 | 4 | 12 | 22 | 35 | 39 | 20 | 13 | 12
3002302000 | 300 | 230 | 2000 | 4 | 12 | 21 | 30 | 36 | 28 | 16 | 12
3002402000 | 300 | 240 | 2000 | 4 | 11 | 20 | 24 | 32 | 35 | 19 | 12
3002502000 | 300 | 250 | 2000 | 4 | 11 | 20 | 23 | 31 | 34 | 18 | 12
3002602000 | 300 | 260 | 2000 | 4 | 10 | 19 | 22 | 29 | 33 | 17 | 11
3002702000 | 300 | 270 | 2000 | 4 | 10 | 18 | 21 | 28 | 32 | 17 | 11
3002802000 | 300 | 280 | 2000 | 4 | 9 | 17 | 20 | 27 | 30 | 16 | 10
3002902000 | 300 | 290 | 2000 | 4 | 9 | 17 | 20 | 26 | 29 | 16 | 10
3003002000 | 300 | 300 | 2000 | 3 | 9 | 16 | 19 | 25 | 28 | 15 | 10
3003102000 | 300 | 310 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3003202000 | 300 | 320 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3003302000 | 300 | 330 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3003402000 | 300 | 340 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3003502000 | 300 | 350 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
300202250 | 300 | 20 | 2250 | 22 | 32 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 56
300302250 | 300 | 30 | 2250 | 22 | 32 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 56
300402250 | 300 | 40 | 2250 | 21 | 32 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 56
300502250 | 300 | 50 | 2250 | 19 | 32 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 55
300602250 | 300 | 60 | 2250 | 17 | 32 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 53
300702250 | 300 | 70 | 2250 | 15 | 32 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 47
300802250 | 300 | 80 | 2250 | 13 | 31 | 41 | 50 | 55 | 60 | 57 | 41
300902250 | 300 | 90 | 2250 | 12 | 30 | 41 | 50 | 55 | 60 | 54 | 37
3001002250 | 300 | 100 | 2250 | 11 | 28 | 41 | 50 | 55 | 60 | 50 | 33
3001102250 | 300 | 110 | 2250 | 10 | 26 | 41 | 49 | 55 | 60 | 46 | 31
3001202250 | 300 | 120 | 2250 | 9 | 24 | 40 | 48 | 55 | 60 | 42 | 28
3001302250 | 300 | 130 | 2250 | 9 | 23 | 39 | 47 | 55 | 60 | 39 | 26
3001402250 | 300 | 140 | 2250 | 8 | 21 | 37 | 45 | 54 | 59 | 36 | 24
3001502250 | 300 | 150 | 2250 | 8 | 20 | 35 | 43 | 53 | 58 | 34 | 23
3001602250 | 300 | 160 | 2250 | 7 | 18 | 33 | 40 | 51 | 57 | 31 | 21
3001702250 | 300 | 170 | 2250 | 7 | 17 | 32 | 38 | 49 | 55 | 30 | 20
3001802250 | 300 | 180 | 2250 | 6 | 16 | 30 | 36 | 47 | 52 | 28 | 18
3001902250 | 300 | 190 | 2250 | 6 | 16 | 29 | 34 | 45 | 50 | 27 | 18
3002002250 | 300 | 200 | 2250 | 6 | 15 | 27 | 32 | 43 | 47 | 25 | 17
3002102250 | 300 | 210 | 2250 | 6 | 14 | 26 | 31 | 41 | 45 | 24 | 16
3002202250 | 300 | 220 | 2250 | 5 | 13 | 25 | 29 | 39 | 43 | 23 | 15
3002302250 | 300 | 230 | 2250 | 5 | 13 | 24 | 28 | 38 | 42 | 22 | 15
3002402250 | 300 | 240 | 2250 | 5 | 12 | 23 | 27 | 36 | 40 | 21 | 14
3002502250 | 300 | 250 | 2250 | 5 | 12 | 22 | 26 | 35 | 39 | 20 | 14
3002602250 | 300 | 260 | 2250 | 4 | 11 | 21 | 25 | 33 | 37 | 19 | 13
3002702250 | 300 | 270 | 2250 | 4 | 11 | 20 | 24 | 27 | 36 | 19 | 13
3002802250 | 300 | 280 | 2250 | 4 | 11 | 19 | 23 | 21 | 34 | 18 | 12
3002902250 | 300 | 290 | 2250 | 4 | 11 | 19 | 22 | 25 | 33 | 18 | 11
3003002250 | 300 | 300 | 2250 | 4 | 10 | 18 | 21 | 29 | 32 | 17 | 10
3003102250 | 300 | 310 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3003202250 | 300 | 320 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3003302250 | 300 | 330 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3003402250 | 300 | 340 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3003502250 | 300 | 350 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
300202500 | 300 | 20 | 2500 | 22 | 32 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 56
300302500 | 300 | 30 | 2500 | 22 | 32 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 56
300402500 | 300 | 40 | 2500 | 22 | 32 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 56
300502500 | 300 | 50 | 2500 | 20 | 32 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 56
300602500 | 300 | 60 | 2500 | 18 | 32 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 55
300702500 | 300 | 70 | 2500 | 17 | 32 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 49
300802500 | 300 | 80 | 2500 | 15 | 32 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 43
300902500 | 300 | 90 | 2500 | 14 | 31 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 40
3001002500 | 300 | 100 | 2500 | 12 | 29 | 41 | 50 | 55 | 60 | 57 | 37
3001102500 | 300 | 110 | 2500 | 11 | 28 | 41 | 50 | 55 | 60 | 52 | 34
3001202500 | 300 | 120 | 2500 | 10 | 26 | 41 | 50 | 55 | 60 | 46 | 31
3001302500 | 300 | 130 | 2500 | 10 | 25 | 40 | 49 | 55 | 60 | 43 | 29
3001402500 | 300 | 140 | 2500 | 9 | 23 | 39 | 47 | 55 | 60 | 40 | 26
3001502500 | 300 | 150 | 2500 | 9 | 22 | 38 | 46 | 55 | 60 | 38 | 25
3001602500 | 300 | 160 | 2500 | 8 | 20 | 36 | 44 | 54 | 59 | 35 | 23
3001702500 | 300 | 170 | 2500 | 8 | 19 | 35 | 42 | 53 | 58 | 33 | 22
3001802500 | 300 | 180 | 2500 | 7 | 18 | 33 | 39 | 51 | 56 | 31 | 20
3001902500 | 300 | 190 | 2500 | 7 | 17 | 32 | 38 | 49 | 54 | 30 | 19
3002002500 | 300 | 200 | 2500 | 6 | 16 | 30 | 36 | 47 | 52 | 28 | 18
3002102500 | 300 | 210 | 2500 | 6 | 16 | 29 | 34 | 45 | 50 | 27 | 18
3002202500 | 300 | 220 | 2500 | 6 | 15 | 27 | 32 | 43 | 48 | 25 | 17
3002302500 | 300 | 230 | 2500 | 6 | 15 | 26 | 31 | 42 | 46 | 24 | 16
3002402500 | 300 | 240 | 2500 | 5 | 14 | 25 | 30 | 40 | 44 | 23 | 15
3002502500 | 300 | 250 | 2500 | 5 | 14 | 24 | 29 | 39 | 43 | 22 | 15
3002602500 | 300 | 260 | 2500 | 5 | 13 | 23 | 27 | 37 | 41 | 21 | 14
3002702500 | 300 | 270 | 2500 | 5 | 13 | 23 | 27 | 36 | 40 | 21 | 14
3002802500 | 300 | 280 | 2500 | 4 | 12 | 22 | 26 | 34 | 38 | 20 | 13
3002902500 | 300 | 290 | 2500 | 4 | 12 | 21 | 25 | 33 | 37 | 20 | 13
3003002500 | 300 | 300 | 2500 | 4 | 11 | 20 | 24 | 32 | 35 | 19 | 12
3003102500 | 300 | 310 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3003202500 | 300 | 320 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3003302500 | 300 | 330 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3003402500 | 300 | 340 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3003502500 | 300 | 350 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35020500 | 350 | 20 | 500 | 18.5 | 37.5 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 52
35030500 | 350 | 30 | 500 | 11 | 32.5 | 41 | 50 | 55 | 60 | 52 | 26.5
35040500 | 350 | 40 | 500 | 8 | 24.5 | 39 | 46 | 55 | 60 | 31 | 20
35050500 | 350 | 50 | 500 | 8 | 23 | 29 | 37.5 | 45 | 51 | 25.5 | 15.5
35060500 | 350 | 60 | 500 | 5.5 | 21 | 25.5 | 32 | 42.5 | 35 | 13 | 10
35070500 | 350 | 70 | 500 | 7 | 16.5 | 21 | 24 | 34.5 | 39.5 | 18 | 11.5
35080500 | 350 | 80 | 500 | 5 | 9.5 | 16 | 18 | 25 | 29.5 | 14.5 | 10.5
35090500 | 350 | 90 | 500 | 6 | 8.5 | 15 | 15 | 23.5 | 26.5 | 13.5 | 9.5
350100500 | 350 | 100 | 500 | 4.5 | 9 | 11.5 | 12.5 | 20 | 23 | 12.5 | 7.5
350110500 | 350 | 110 | 500 | 4.5 | 7.5 | 12 | 13 | 20 | 19.5 | 11 | 5.5
350120500 | 350 | 120 | 500 | 2 | 6.5 | 10.5 | 12.5 | 16 | 17 | 9.5 | 6
350130500 | 350 | 130 | 500 | 2 | 8 | 9 | 12.5 | 13.5 | 17.5 | 8 | 8
350140500 | 350 | 140 | 500 | 2.5 | 6 | 9.5 | 10 | 12 | 17 | 8.5 | 7
350150500 | 350 | 150 | 500 | 2.5 | 6 | 7.5 | 9 | 11 | 16.5 | 5.5 | 6
350160500 | 350 | 160 | 500 | 1 | 5 | 6 | 7.5 | 12 | 12.5 | 3.5 | 4
350170500 | 350 | 170 | 500 | 1 | 5 | 8.5 | 9.5 | 11 | 12.5 | 6 | 8
350180500 | 350 | 180 | 500 | 1 | 3 | 7.5 | 8.5 | 11 | 13 | 6 | 13
350190500 | 350 | 190 | 500 | 1 | 3 | 7 | 10 | 10 | 11 | 6 | 13
350200500 | 350 | 200 | 500 | 2.5 | 3.5 | 6 | 9 | 9 | 11.5 | 5 | 12
350210500 | 350 | 210 | 500 | 3 | 4.5 | 9 | 12 | 15 | 15 | 7.5 | 10.5
350220500 | 350 | 220 | 500 | 3 | 3 | 7.5 | 10.5 | 13.5 | 13.5 | 9 | 4.5
350230500 | 350 | 230 | 500 | 3 | 3 | 7.5 | 10.5 | 14 | 13.5 | 9 | 4
350240500 | 350 | 240 | 500 | 3 | 4.5 | 9 | 9 | 12 | 12 | 7.5 | 6
350250500 | 350 | 250 | 500 | 3 | 4.5 | 9 | 9 | 12 | 13.5 | 7.5 | 9
350260500 | 350 | 260 | 500 | 2 | 4.5 | 7 | 7 | 10 | 11.5 | 3.5 | 9
350270500 | 350 | 270 | 500 | 1 | 6 | 10 | 10 | 14 | 16 | 6 | 8
350280500 | 350 | 280 | 500 | 0 | 6 | 6 | 12 | 12 | 14 | 8 | 6
350290500 | 350 | 290 | 500 | 0 | 6 | 6 | 12 | 12 | 14 | 8 | 6
350300500 | 350 | 300 | 500 | 0 | 4 | 8 | 8 | 14 | 16 | 10 | 6
350310500 | 350 | 310 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
350320500 | 350 | 320 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
350330500 | 350 | 330 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
350340500 | 350 | 340 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
350350500 | 350 | 350 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35020750 | 350 | 20 | 750 | 22 | 35 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 54
35030750 | 350 | 30 | 750 | 16 | 34.5 | 41 | 50 | 55 | 60 | 55 | 38
35040750 | 350 | 40 | 750 | 12 | 29.5 | 40 | 48 | 55 | 60 | 43 | 29
35050750 | 350 | 50 | 750 | 10.5 | 27.5 | 34.5 | 42.5 | 50 | 55.5 | 36.5 | 24
35060750 | 350 | 60 | 750 | 8 | 24 | 30 | 37 | 47 | 53.5 | 28.5 | 18.5
35070750 | 350 | 70 | 750 | 8 | 20 | 27.5 | 33 | 42.5 | 48 | 26 | 16.5
35080750 | 350 | 80 | 750 | 6.5 | 14.5 | 23 | 27.5 | 36 | 41.5 | 21.5 | 14.5
35090750 | 350 | 90 | 750 | 7 | 13.5 | 21 | 24.5 | 33.5 | 37.5 | 19.5 | 13.5
350100750 | 350 | 100 | 750 | 5.5 | 12.5 | 17.5 | 21 | 29 | 33 | 17.5 | 11.5
350110750 | 350 | 110 | 750 | 5.5 | 11 | 17 | 20.5 | 27.5 | 30 | 16.5 | 10
350120750 | 350 | 120 | 750 | 4 | 10 | 15 | 18.5 | 24 | 26.5 | 14.5 | 9
350130750 | 350 | 130 | 750 | 4 | 10 | 14 | 17.5 | 22 | 26 | 13.5 | 9.5
350140750 | 350 | 140 | 750 | 4 | 8.5 | 13 | 15 | 19.5 | 24 | 12.5 | 8.5
350150750 | 350 | 150 | 750 | 4 | 8.5 | 11.5 | 14 | 18.5 | 22.5 | 10.5 | 8
350160750 | 350 | 160 | 750 | 2.5 | 7.5 | 10.5 | 13 | 18 | 19.5 | 9 | 6.5
350170750 | 350 | 170 | 750 | 2.5 | 7.5 | 11 | 13.5 | 17 | 19 | 9.5 | 8.5
350180750 | 350 | 180 | 750 | 2.5 | 6 | 10 | 12.5 | 16 | 19 | 9 | 10.5
350190750 | 350 | 190 | 750 | 2.5 | 6 | 10 | 12.5 | 15 | 17.5 | 9 | 10.5
350200750 | 350 | 200 | 750 | 2.5 | 6 | 9 | 11.5 | 14 | 16.5 | 8 | 9.5
350210750 | 350 | 210 | 750 | 3 | 7.5 | 13.5 | 16.5 | 21 | 22.5 | 12 | 10.5
350220750 | 350 | 220 | 750 | 3 | 6 | 12 | 15 | 19.5 | 21 | 12 | 7.5
350230750 | 350 | 230 | 750 | 3 | 6 | 12 | 15 | 20 | 21 | 12 | 7.5
350240750 | 350 | 240 | 750 | 3 | 6 | 12 | 13.5 | 18 | 19.5 | 10.5 | 7.5
350250750 | 350 | 250 | 750 | 3 | 6 | 12 | 13.5 | 18 | 19.5 | 10.5 | 9
350260750 | 350 | 260 | 750 | 2 | 8 | 14 | 16 | 22 | 24 | 12 | 12
350270750 | 350 | 270 | 750 | 2 | 8 | 14 | 16 | 22 | 24 | 12 | 10
350280750 | 350 | 280 | 750 | 2 | 8 | 12 | 16 | 20 | 22 | 12 | 8
350290750 | 350 | 290 | 750 | 2 | 8 | 12 | 16 | 20 | 22 | 12 | 8
350300750 | 350 | 300 | 750 | 2 | 6 | 12 | 14 | 20 | 22 | 12 | 8
350310750 | 350 | 310 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
350320750 | 350 | 320 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
350330750 | 350 | 330 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
350340750 | 350 | 340 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
350350750 | 350 | 350 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
350201000 | 350 | 20 | 1000 | 25.5 | 32.5 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 56
350301000 | 350 | 30 | 1000 | 21 | 36.5 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 49.5
350401000 | 350 | 40 | 1000 | 16 | 34.5 | 41 | 50 | 55 | 60 | 55 | 38
350501000 | 350 | 50 | 1000 | 13 | 32 | 40 | 47.5 | 55 | 60 | 47.5 | 32.5
350601000 | 350 | 60 | 1000 | 10.5 | 27 | 34.5 | 42 | 51.5 | 72 | 44 | 27
350701000 | 350 | 70 | 1000 | 9 | 23.5 | 34 | 42 | 50.5 | 56.5 | 34 | 21.5
350801000 | 350 | 80 | 1000 | 8 | 19.5 | 30 | 37 | 47 | 53.5 | 28.5 | 18.5
350901000 | 350 | 90 | 1000 | 8 | 18.5 | 27 | 34 | 43.5 | 48.5 | 25.5 | 17.5
3501001000 | 350 | 100 | 1000 | 6.5 | 16 | 23.5 | 29.5 | 38 | 43 | 22.5 | 15.5
3501101000 | 350 | 110 | 1000 | 6.5 | 14.5 | 22 | 28 | 35 | 40.5 | 22 | 14.5
3501201000 | 350 | 120 | 1000 | 5.5 | 13.5 | 19.5 | 24.5 | 32 | 36 | 19.5 | 12
3501301000 | 350 | 130 | 1000 | 5.5 | 12 | 19 | 22.5 | 30.5 | 34.5 | 19 | 11
3501401000 | 350 | 140 | 1000 | 5.5 | 11 | 16.5 | 20 | 27 | 31 | 16.5 | 10
3501501000 | 350 | 150 | 1000 | 5.5 | 11 | 15.5 | 19 | 26 | 28.5 | 15.5 | 10
3501601000 | 350 | 160 | 1000 | 4 | 10 | 15 | 18.5 | 24 | 26.5 | 14.5 | 9
3501701000 | 350 | 170 | 1000 | 4 | 10 | 13.5 | 17.5 | 23 | 25.5 | 13 | 9
3501801000 | 350 | 180 | 1000 | 4 | 8.5 | 12.5 | 16.5 | 21 | 25 | 12 | 8
3501901000 | 350 | 190 | 1000 | 4 | 8.5 | 13 | 15 | 20 | 24 | 12 | 8
3502001000 | 350 | 200 | 1000 | 2.5 | 8.5 | 12 | 14 | 19 | 21.5 | 11 | 7
3502101000 | 350 | 210 | 1000 | 3 | 10.5 | 18 | 21 | 27 | 30 | 16.5 | 10.5
3502201000 | 350 | 220 | 1000 | 3 | 9 | 16.5 | 19.5 | 25.5 | 28.5 | 15 | 10.5
3502301000 | 350 | 230 | 1000 | 3 | 9 | 16.5 | 19.5 | 26 | 28.5 | 15 | 10.5
3502401000 | 350 | 240 | 1000 | 3 | 7.5 | 15 | 18 | 24 | 27 | 13.5 | 9
3502501000 | 350 | 250 | 1000 | 3 | 7.5 | 15 | 18 | 24 | 25.5 | 13.5 | 9
3502601000 | 350 | 260 | 1000 | 4 | 10 | 18 | 22 | 30 | 32 | 18 | 12
3502701000 | 350 | 270 | 1000 | 4 | 10 | 18 | 22 | 30 | 32 | 18 | 12
3502801000 | 350 | 280 | 1000 | 4 | 10 | 18 | 20 | 28 | 30 | 16 | 10
3502901000 | 350 | 290 | 1000 | 4 | 10 | 18 | 20 | 28 | 30 | 16 | 10
3503001000 | 350 | 300 | 1000 | 4 | 8 | 16 | 20 | 26 | 28 | 14 | 10
3503101000 | 350 | 310 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3503201000 | 350 | 320 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3503301000 | 350 | 330 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3503401000 | 350 | 340 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3503501000 | 350 | 350 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
350201250 | 350 | 20 | 1250 | 27.5 | 32 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 56
350301250 | 350 | 30 | 1250 | 23.5 | 34 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 55.5
350401250 | 350 | 40 | 1250 | 19.5 | 37 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58.5 | 47.5
350501250 | 350 | 50 | 1250 | 17.5 | 34.5 | 41 | 50 | 55 | 60 | 52 | 41
350601250 | 350 | 60 | 1250 | 13 | 31.5 | 41 | 50.5 | 55 | 60 | 47 | 32
350701250 | 350 | 70 | 1250 | 12 | 28 | 39 | 47 | 55 | 60 | 42.5 | 28
350801250 | 350 | 80 | 1250 | 10.5 | 24.5 | 35.5 | 45 | 54 | 59.5 | 36 | 23.5
350901250 | 350 | 90 | 1250 | 9.5 | 22 | 33 | 41 | 51 | 57 | 33 | 22
3501001250 | 350 | 100 | 1250 | 8 | 19.5 | 30 | 37 | 47 | 53.5 | 28.5 | 18.5
3501101250 | 350 | 110 | 1250 | 8 | 18.5 | 28 | 34 | 44.5 | 49.5 | 27 | 17.5
3501201250 | 350 | 120 | 1250 | 6.5 | 17.5 | 24.5 | 30.5 | 40 | 45.5 | 23.5 | 15
3501301250 | 350 | 130 | 1250 | 6.5 | 16 | 24 | 28.5 | 37 | 42.5 | 22.5 | 14.5
3501401250 | 350 | 140 | 1250 | 5 | 15 | 22 | 26.5 | 34 | 39.5 | 20.5 | 13.5
3501501250 | 350 | 150 | 1250 | 5 | 13.5 | 21 | 24 | 32 | 37.5 | 19.5 | 12
3501601250 | 350 | 160 | 1250 | 5.5 | 12 | 19 | 22 | 30 | 34 | 17 | 11
3501701250 | 350 | 170 | 1250 | 5.5 | 12 | 18 | 21 | 27.5 | 32 | 16 | 11
3501801250 | 350 | 180 | 1250 | 4 | 11 | 17 | 20.5 | 25.5 | 30 | 15 | 10
3501901250 | 350 | 190 | 1250 | 4 | 11 | 16 | 19.5 | 24.5 | 29 | 15.5 | 10
3502001250 | 350 | 200 | 1250 | 4 | 10 | 15 | 18.5 | 24 | 26.5 | 14.5 | 9
3502101250 | 350 | 210 | 1250 | 4.5 | 12 | 22.5 | 25.5 | 34.5 | 37.5 | 21 | 13.5
3502201250 | 350 | 220 | 1250 | 4.5 | 10.5 | 21 | 24 | 32 | 36 | 19.5 | 12
3502301250 | 350 | 230 | 1250 | 4.5 | 10.5 | 21 | 24 | 31.5 | 34.5 | 19.5 | 12
3502401250 | 350 | 240 | 1250 | 4.5 | 10.5 | 19.5 | 22.5 | 30 | 33 | 18 | 12
3502501250 | 350 | 250 | 1250 | 4.5 | 10.5 | 19.5 | 22.5 | 28.5 | 32 | 18 | 12
3502601250 | 350 | 260 | 1250 | 4 | 12 | 24 | 28 | 36 | 40 | 22 | 14
3502701250 | 350 | 270 | 1250 | 4 | 12 | 24 | 28 | 36 | 40 | 22 | 14
3502801250 | 350 | 280 | 1250 | 4 | 12 | 22 | 26 | 34 | 38 | 20 | 14
3502901250 | 350 | 290 | 1250 | 4 | 12 | 22 | 26 | 34 | 38 | 20 | 14
3503001250 | 350 | 300 | 1250 | 4 | 10 | 20 | 24 | 32 | 36 | 18 | 12
3503101250 | 350 | 310 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3503201250 | 350 | 320 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3503301250 | 350 | 330 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3503401250 | 350 | 340 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3503501250 | 350 | 350 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
350201500 | 350 | 20 | 1500 | 26.5 | 32 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 56
350301500 | 350 | 30 | 1500 | 25.5 | 32.5 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 56
350401500 | 350 | 40 | 1500 | 22 | 35 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 54
350501500 | 350 | 50 | 1500 | 20 | 36 | 41 | 50 | 55 | 60 | 55.5 | 46.5
350601500 | 350 | 60 | 1500 | 16 | 34.5 | 41 | 50 | 55 | 60 | 55 | 38
350701500 | 350 | 70 | 1500 | 14.5 | 16.5 | 41 | 48.5 | 55 | 60 | 49 | 31.5
350801500 | 350 | 80 | 1500 | 12 | -3.5 | 40 | 48 | 55 | 60 | 43 | 24.5
350901500 | 350 | 90 | 1500 | 10.5 | 10.5 | 38 | 45 | 54 | 59 | 39 | 24.5
3501001500 | 350 | 100 | 1500 | 9 | 24.5 | 34.5 | 42.5 | 53 | 58.5 | 33.5 | 22.5
3501101500 | 350 | 110 | 1500 | 9.5 | 22 | 33 | 40 | 50 | 56 | 32 | 20.5
3501201500 | 350 | 120 | 1500 | 8 | 19.5 | 30 | 37 | 47 | 53.5 | 28.5 | 18.5
3501301500 | 350 | 130 | 1500 | 8 | 18.5 | 28 | 35 | 44 | 50.5 | 26.5 | 17.5
3501401500 | 350 | 140 | 1500 | 6.5 | 17 | 26 | 31.5 | 41 | 46.5 | 24.5 | 16.5
3501501500 | 350 | 150 | 1500 | 6.5 | 15.5 | 25 | 29.5 | 39 | 44.5 | 23.5 | 15.5
3501601500 | 350 | 160 | 1500 | 6.5 | 14.5 | 23 | 27.5 | 36 | 41.5 | 21.5 | 14.5
3501701500 | 350 | 170 | 1500 | 6.5 | 14.5 | 22 | 26.5 | 34 | 39.5 | 20.5 | 13
3501801500 | 350 | 180 | 1500 | 5.5 | 13.5 | 19.5 | 24.5 | 32 | 36 | 19.5 | 12
3501901500 | 350 | 190 | 1500 | 5.5 | 13.5 | 18.5 | 23.5 | 31 | 35 | 18.5 | 12.5
3502001500 | 350 | 200 | 1500 | 5.5 | 12.5 | 17.5 | 21 | 29 | 33 | 17.5 | 11.5
3502101500 | 350 | 210 | 1500 | 6 | 15 | 25.5 | 30 | 42 | 46.5 | 24 | 16.5
3502201500 | 350 | 220 | 1500 | 4.5 | 13.5 | 24 | 28.5 | 39 | 43.5 | 22.5 | 15
3502301500 | 350 | 230 | 1500 | 4.5 | 13.5 | 24 | 28.5 | 38 | 42 | 22.5 | 15
3502401500 | 350 | 240 | 1500 | 4.5 | 12 | 22.5 | 27 | 36 | 39 | 21 | 13.5
3502501500 | 350 | 250 | 1500 | 4.5 | 12 | 22.5 | 25.5 | 34.5 | 38 | 21 | 13.5
3502601500 | 350 | 260 | 1500 | 6 | 16 | 28 | 32 | 44 | 48 | 26 | 16
3502701500 | 350 | 270 | 1500 | 6 | 16 | 28 | 32 | 42 | 48 | 26 | 16
3502801500 | 350 | 280 | 1500 | 6 | 14 | 26 | 30 | 40 | 46 | 24 | 16
3502901500 | 350 | 290 | 1500 | 6 | 14 | 26 | 30 | 40 | 44 | 24 | 16
3503001500 | 350 | 300 | 1500 | 4 | 14 | 24 | 28 | 38 | 42 | 22 | 14
3503101500 | 350 | 310 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3503201500 | 350 | 320 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3503301500 | 350 | 330 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3503401500 | 350 | 340 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3503501500 | 350 | 350 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
350201750 | 350 | 20 | 1750 | 25.5 | 32 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 56
350301750 | 350 | 30 | 1750 | 26.5 | 32 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 56
350401750 | 350 | 40 | 1750 | 26 | 33.5 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 55
350501750 | 350 | 50 | 1750 | 22.5 | 36 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 49.5
350601750 | 350 | 60 | 1750 | 18.5 | 36 | 41 | 50 | 55 | 60 | 57 | 44
350701750 | 350 | 70 | 1750 | 17.5 | 34.5 | 41 | 50 | 55 | 60 | 53.5 | 39.5
350801750 | 350 | 80 | 1750 | 14.5 | 32.5 | 41 | 50 | 55 | 60 | 49 | 32.5
350901750 | 350 | 90 | 1750 | 13.5 | 38 | 40 | 49.5 | 55 | 60 | 45 | 30
3501001750 | 350 | 100 | 1750 | 12 | 41.5 | 39 | 47.5 | 55 | 60 | 40 | 27
3501101750 | 350 | 110 | 1750 | 10.5 | 33.5 | 37 | 46 | 54 | 59.5 | 37 | 25
3501201750 | 350 | 120 | 1750 | 9 | 23.5 | 33.5 | 43 | 52 | 59 | 34 | 21.5
3501301750 | 350 | 130 | 1750 | 9.5 | 22 | 31.5 | 40 | 50 | 56.5 | 32 | 20.5
3501401750 | 350 | 140 | 1750 | 8 | 19.5 | 30 | 37 | 47 | 53.5 | 28.5 | 18.5
3501501750 | 350 | 150 | 1750 | 8 | 18 | 27.5 | 35 | 43.5 | 50.5 | 26.5 | 17.5
3501601750 | 350 | 160 | 1750 | 6.5 | 17 | 25.5 | 31.5 | 40.5 | 47.5 | 24.5 | 16.5
3501701750 | 350 | 170 | 1750 | 6.5 | 17 | 24.5 | 30.5 | 38.5 | 45.5 | 23.5 | 15
3501801750 | 350 | 180 | 1750 | 6.5 | 16 | 22.5 | 28.5 | 37 | 42.5 | 22.5 | 14
3501901750 | 350 | 190 | 1750 | 6.5 | 16 | 21.5 | 27.5 | 35 | 40 | 21.5 | 14.5
3502001750 | 350 | 200 | 1750 | 5 | 15 | 20.5 | 25.5 | 33 | 38 | 20.5 | 13.5
3502101750 | 350 | 210 | 1750 | 6 | 16.5 | 30 | 36 | 48 | 54 | 28.5 | 19.5
3502201750 | 350 | 220 | 1750 | 6 | 15 | 28.5 | 34.5 | 45 | 51 | 27 | 18
3502301750 | 350 | 230 | 1750 | 6 | 15 | 28.5 | 33 | 43.5 | 49.5 | 25.5 | 18
3502401750 | 350 | 240 | 1750 | 6 | 15 | 27 | 31.5 | 42 | 46.5 | 24 | 16.5
3502501750 | 350 | 250 | 1750 | 6 | 15 | 25.5 | 30 | 40.5 | 45 | 24 | 16.5
3502601750 | 350 | 260 | 1750 | 6 | 18 | 32 | 38 | 52 | 58 | 30 | 20
3502701750 | 350 | 270 | 1750 | 6 | 18 | 32 | 38 | 50 | 56 | 30 | 20
3502801750 | 350 | 280 | 1750 | 6 | 16 | 30 | 36 | 48 | 52 | 28 | 18
3502901750 | 350 | 290 | 1750 | 6 | 16 | 30 | 36 | 46 | 52 | 28 | 18
3503001750 | 350 | 300 | 1750 | 6 | 16 | 28 | 34 | 44 | 50 | 26 | 18
3503101750 | 350 | 310 | 1750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3503201750 | 350 | 320 | 1750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3503301750 | 350 | 330 | 1750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3503401750 | 350 | 340 | 1750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3503501750 | 350 | 350 | 1750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
350202000 | 350 | 20 | 2000 | 24.5 | 32 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 56
350302000 | 350 | 30 | 2000 | 27 | 32 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 56
350402000 | 350 | 40 | 2000 | 25.5 | 32.5 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 56
350502000 | 350 | 50 | 2000 | 23.5 | 34.5 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 51.5
350602000 | 350 | 60 | 2000 | 21 | 36.5 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 49
350702000 | 350 | 70 | 2000 | 18.5 | 36.5 | 41 | 50 | 55 | 60 | 56 | 44.5
350802000 | 350 | 80 | 2000 | 16 | 34.5 | 41 | 50 | 55 | 60 | 55 | 38
350902000 | 350 | 90 | 2000 | 14.5 | 32.5 | 41 | 50 | 55 | 60 | 50 | 34
3501002000 | 350 | 100 | 2000 | 13 | 30.5 | 40 | 49 | 55 | 60 | 44.5 | 29.5
3501102000 | 350 | 110 | 2000 | 12 | 29.5 | 38.5 | 48.5 | 55 | 60 | 42 | 28
3501202000 | 350 | 120 | 2000 | 10.5 | 27 | 38 | 46.5 | 54 | 60.5 | 37.5 | 24.5
3501302000 | 350 | 130 | 2000 | 10.5 | 26 | 36 | 43.5 | 52.5 | 60 | 36 | 23.5
3501402000 | 350 | 140 | 2000 | 9 | 23.5 | 34 | 40.5 | 52 | 58 | 32.5 | 21.5
3501502000 | 350 | 150 | 2000 | 9 | 22 | 32 | 38.5 | 50 | 56.5 | 30.5 | 20.5
3501602000 | 350 | 160 | 2000 | 8 | 19.5 | 30 | 37 | 47 | 53.5 | 28.5 | 18.5
3501702000 | 350 | 170 | 2000 | 8 | 19.5 | 29 | 34.5 | 45 | 51.5 | 27.5 | 17
3501802000 | 350 | 180 | 2000 | 6.5 | 18.5 | 27 | 32.5 | 42 | 48.5 | 25.5 | 16
3501902000 | 350 | 190 | 2000 | 6.5 | 17 | 26 | 31.5 | 40 | 46.5 | 24.5 | 16.5
3502002000 | 350 | 200 | 2000 | 6.5 | 16 | 23.5 | 29.5 | 38 | 43 | 22.5 | 15.5
3502102000 | 350 | 210 | 2000 | 7.5 | 19.5 | 34.5 | 48 | 58.5 | 46.5 | 27 | 21
3502202000 | 350 | 220 | 2000 | 6 | 18 | 33 | 52.5 | 58.5 | 30 | 19.5 | 18
3502302000 | 350 | 230 | 2000 | 6 | 18 | 31.5 | 45 | 54 | 42 | 24 | 18
3502402000 | 350 | 240 | 2000 | 6 | 16.5 | 30 | 36 | 48 | 52.5 | 28.5 | 18
3502502000 | 350 | 250 | 2000 | 6 | 16.5 | 30 | 34.5 | 46.5 | 51 | 27 | 18
3502602000 | 350 | 260 | 2000 | 8 | 20 | 38 | 44 | 58 | 66 | 34 | 22
3502702000 | 350 | 270 | 2000 | 8 | 20 | 36 | 42 | 56 | 64 | 34 | 22
3502802000 | 350 | 280 | 2000 | 8 | 18 | 34 | 40 | 54 | 60 | 32 | 20
3502902000 | 350 | 290 | 2000 | 8 | 18 | 34 | 40 | 52 | 58 | 32 | 20
3503002000 | 350 | 300 | 2000 | 6 | 18 | 32 | 38 | 50 | 56 | 30 | 20
3503102000 | 350 | 310 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3503202000 | 350 | 320 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3503302000 | 350 | 330 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3503402000 | 350 | 340 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3503502000 | 350 | 350 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
350202250 | 350 | 20 | 2250 | 24 | 32 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 56
350302250 | 350 | 30 | 2250 | 26.5 | 32 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 56
350402250 | 350 | 40 | 2250 | 26.5 | 32.5 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 56
350502250 | 350 | 50 | 2250 | 24.5 | 33.5 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 55
350602250 | 350 | 60 | 2250 | 22 | 35 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 54
350702250 | 350 | 70 | 2250 | 19.5 | 36.5 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 48
350802250 | 350 | 80 | 2250 | 17 | 36.5 | 41 | 50 | 55 | 60 | 57.5 | 42
350902250 | 350 | 90 | 2250 | 16 | 36 | 41 | 50 | 55 | 60 | 55 | 38
3501002250 | 350 | 100 | 2250 | 14.5 | 34 | 41 | 50 | 55 | 60 | 51 | 34
3501102250 | 350 | 110 | 2250 | 13 | 31.5 | 41 | 49 | 55 | 60 | 47 | 32
3501202250 | 350 | 120 | 2250 | 12 | 29.5 | 40 | 48 | 55 | 60 | 43 | 29
3501302250 | 350 | 130 | 2250 | 12 | 28.5 | 39 | 47.5 | 55 | 60.5 | 40 | 27
3501402250 | 350 | 140 | 2250 | 10.5 | 25.5 | 37 | 46 | 54 | 59.5 | 37 | 25
3501502250 | 350 | 150 | 2250 | 10.5 | 24.5 | 34.5 | 44 | 53 | 59 | 35 | 24
3501602250 | 350 | 160 | 2250 | 9.5 | 22 | 32.5 | 41 | 51 | 58.5 | 31.5 | 21.5
3501702250 | 350 | 170 | 2250 | 9.5 | 20.5 | 32 | 39 | 49 | 56.5 | 30.5 | 20.5
3501802250 | 350 | 180 | 2250 | 8 | 19.5 | 30 | 37 | 47 | 53.5 | 28.5 | 18.5
3501902250 | 350 | 190 | 2250 | 8 | 19.5 | 29 | 34.5 | 45 | 51.5 | 27.5 | 18.5
3502002250 | 350 | 200 | 2250 | 8 | 18.5 | 26.5 | 32.5 | 43 | 48.5 | 25.5 | 17.5
3502102250 | 350 | 210 | 2250 | 9 | 21 | 39 | 46.5 | 61.5 | 67.5 | 36 | 24
3502202250 | 350 | 220 | 2250 | 7.5 | 19.5 | 37.5 | 43.5 | 58.5 | 64.5 | 34.5 | 22.5
3502302250 | 350 | 230 | 2250 | 7.5 | 19.5 | 36 | 42 | 57 | 63 | 33 | 22.5
3502402250 | 350 | 240 | 2250 | 7.5 | 18 | 34.5 | 40.5 | 54 | 60 | 31.5 | 21
3502502250 | 350 | 250 | 2250 | 7.5 | 18 | 33 | 39 | 52.5 | 58.5 | 30 | 21
3502602250 | 350 | 260 | 2250 | 8 | 22 | 42 | 50 | 66 | 74 | 38 | 26
3502702250 | 350 | 270 | 2250 | 8 | 22 | 40 | 48 | 54 | 72 | 38 | 26
3502802250 | 350 | 280 | 2250 | 8 | 22 | 38 | 46 | 42 | 68 | 36 | 24
3502902250 | 350 | 290 | 2250 | 8 | 22 | 38 | 44 | 50 | 66 | 36 | 22
3503002250 | 350 | 300 | 2250 | 8 | 20 | 36 | 42 | 58 | 64 | 34 | 20
3503102250 | 350 | 310 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3503202250 | 350 | 320 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3503302250 | 350 | 330 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3503402250 | 350 | 340 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3503502250 | 350 | 350 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
350202500 | 350 | 20 | 2500 | 23.5 | 32 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 56
350302500 | 350 | 30 | 2500 | 26 | 32 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 56
350402500 | 350 | 40 | 2500 | 27.5 | 32 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 56
350502500 | 350 | 50 | 2500 | 25.5 | 32.5 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 56
350602500 | 350 | 60 | 2500 | 23.5 | 34 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 55.5
350702500 | 350 | 70 | 2500 | 22.5 | 35.5 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 49
350802500 | 350 | 80 | 2500 | 19.5 | 37 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58.5 | 43
350902500 | 350 | 90 | 2500 | 18.5 | 36.5 | 41 | 50 | 55 | 60 | 59 | 40.5
3501002500 | 350 | 100 | 2500 | 16 | 34.5 | 41 | 50 | 55 | 60 | 59.5 | 38
3501102500 | 350 | 110 | 2500 | 14.5 | 34 | 41 | 50 | 55 | 60 | 54 | 35
3501202500 | 350 | 120 | 2500 | 13 | 31.5 | 41 | 50.5 | 55 | 60 | 47 | 32
3501302500 | 350 | 130 | 2500 | 13.5 | 30.5 | 40 | 49.5 | 55 | 60 | 44 | 30
3501402500 | 350 | 140 | 2500 | 12 | 28 | 39 | 47 | 55 | 60 | 41 | 26.5
3501502500 | 350 | 150 | 2500 | 12 | 27 | 38 | 46.5 | 55 | 60.5 | 39 | 25.5
3501602500 | 350 | 160 | 2500 | 10.5 | 24.5 | 35.5 | 45 | 54 | 59.5 | 36 | 23.5
3501702500 | 350 | 170 | 2500 | 10.5 | 23 | 35 | 43 | 53 | 59 | 33.5 | 22.5
3501802500 | 350 | 180 | 2500 | 9.5 | 22 | 33 | 39.5 | 51 | 57 | 31.5 | 20.5
3501902500 | 350 | 190 | 2500 | 9.5 | 20.5 | 32 | 39 | 49 | 55 | 30.5 | 20.5
3502002500 | 350 | 200 | 2500 | 8 | 19.5 | 30 | 37 | 47 | 53.5 | 28.5 | 20.5
3502102500 | 350 | 210 | 2500 | 9 | 24 | 43.5 | 51 | 67.5 | 75 | 40.5 | 27
3502202500 | 350 | 220 | 2500 | 9 | 22.5 | 40.5 | 48 | 64.5 | 72 | 37.5 | 25.5
3502302500 | 350 | 230 | 2500 | 9 | 22.5 | 39 | 46.5 | 63 | 69 | 36 | 24
3502402500 | 350 | 240 | 2500 | 7.5 | 21 | 37.5 | 45 | 60 | 66 | 34.5 | 22.5
3502502500 | 350 | 250 | 2500 | 7.5 | 21 | 36 | 43.5 | 58.5 | 64.5 | 33 | 22.5
3502602500 | 350 | 260 | 2500 | 10 | 26 | 46 | 54 | 74 | 82 | 42 | 28
3502702500 | 350 | 270 | 2500 | 10 | 26 | 46 | 54 | 72 | 80 | 42 | 28
3502802500 | 350 | 280 | 2500 | 8 | 24 | 44 | 52 | 68 | 76 | 40 | 26
3502902500 | 350 | 290 | 2500 | 8 | 24 | 42 | 50 | 66 | 74 | 40 | 26
3503002500 | 350 | 300 | 2500 | 8 | 22 | 40 | 48 | 64 | 70 | 38 | 24
3503102500 | 350 | 310 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3503202500 | 350 | 320 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3503302500 | 350 | 330 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3503402500 | 350 | 340 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3503502500 | 350 | 350 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Ström.rauschen (hidden)
Strömungsrauschen : |  | Matrix_Stroemungsrauschen | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | <=Spaltenindex
( Tabelle nach Trox ) |  | Spaltgeschwindigkeit | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000
|  | 4 | 30 | 26 | 22 | 19 | 15 | 12 | 9 | 6
|  | 6 | 41 | 36 | 32 | 28 | 25 | 21 | 18 | 15
|  | 8 | 48 | 43 | 39 | 35 | 31 | 28 | 25 | 22
|  | 10 | 53 | 49 | 44 | 40 | 37 | 33 | 30 | 27
|  | 12 | 58 | 53 | 49 | 45 | 41 | 37 | 34 | 31
|  | 14 | 62 | 57 | 53 | 49 | 45 | 41 | 38 | 35
|  | 16 | 65 | 61 | 56 | 52 | 48 | 44 | 41 | 38
|  | 18 | 68 | 64 | 59 | 55 | 51 | 48 | 44 | 41
|  | 20 | 71 | 66 | 62 | 57 | 53 | 49 | 46 | 43
Aus dem Eingabebereich
| eff. Spaltgeschwind. | 0.7
Suchkriterienbereich |  | 4
Spaltgeschwindigkeit
| Vergleichswert | 4
Zielbereich |  |  | 2: Tabellenwerte - bezogen auf 1 m² (Tabelle Trox)
|  | Spaltgeschwindigkeit | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000
| ( Tabellenwert ) | 4 | 30 | 26 | 22 | 19 | 15 | 12 | 9 | 6
|  | LP = LW (weil A = 1 m²) | 30 | 26 | 22 | 19 | 15 | 12 | 9 | 6 | 32.2928
|  | A-Mind | 26.2 | 16.1 | 8.6 | 3.2 | 0 | -1.2 | -1 | 1.1
|  | LPA = LWA (weil A = 1 m²) | 3.8 | 9.9 | 13.4 | 15.8 | 15 | 13.2 | 10 | 4.9 | 21.3885
|  | Kanalquerschnitt | 2: 1; 3: Werte - bezogen auf tatsächlichen Kanalquerschnitt
|  | Lw | 30 | 26 | 22 | 19 | 15 | 12 | 9 | 6 | 32.2928
|  | Kontrolle | 26.2 | 16.1 | 8.6 | 3.2 | 0 | -1.2 | -1 | 1.1
|  | Lwa | 3.8 | 9.9 | 13.4 | 15.8 | 15 | 13.2 | 10 | 4.9 | 21.3885
|  | Lw | 30 | 26 | 22 | 19 | 15 | 12 | 9 | 6 | 32.2928
|  | Lwa | 3.8 | 9.9 | 13.4 | 15.8 | 15 | 13.2 | 10 | 4.9 | 21.3885
|  | Lp | 30 | 26 | 22 | 19 | 15 | 12 | 9 | 6 | 32.2928
|  | Lpa | 3.8 | 9.9 | 13.4 | 15.8 | 15 | 13.2 | 10 | 4.9 | 21.3885

## Druckverlust-2000-EN ISO 14163 (hidden)
Druckverlust in Kulissenschalldämpfern ( nach EN ISO 14163 )
Werte aus/für Eingabeblatt :
Luftmenge : | 1000
Kanalquerschnitt : | 1 |  | Eingabemöglichkeit für
Kulissenlänge : | 1 |  | alternative Luftdichte :
Dichte : | 1.2 |  | 1.2
Kulissenbreite : | 0.2
Spaltbreite : | 0.13333
Spaltgeschwindigkeit : | 0.7
Anströmgeschwindigkeit : | 0.28
KSD:
Zeta-1 : | 0.1 | Zeta Einströmung (Radien) | 0.1
Zeta-2 : | 0.7 | Zeta Abströmung (Radien) | 0.85
Zeta-s : | 1.7625 | Ein- und Ausströmung | 2.1
Zeta-f : | 2.25 |  | 1.1719
Druckverlust : | 1.1797 |  | 0.15391 | 0.5235
LSD:
Zeta-1 : | 0.1 | Zeta Einströmung (Radien) | 0.1
Zeta-2 : | 0.7 | Zeta Abströmung (Radien) | 0.85
Zeta-s : | 1.7625 | Ein- und Ausströmung | 2.1
Zeta-f : | 1.1 |  | 1.1719
Druckverlust : | 0.84157 |  | 0.15391 | 0.5235
KSD-L:
Zeta-1 : | 0.1 | Zeta Einströmung (Radien) | 0.1
Zeta-2 : | 0.7 | Zeta Abströmung (Radien) | 0.85
Zeta-s : | 1.7625 | Ein- und Ausströmung | 2.1
Zeta-f : | 1.3 |  | 1.2891
Druckverlust : | 0.90038 |  | 0.15942 | 0.54225

## Gewichtsber (hidden)
Kanalgehäuse: |  |  | gr.Seite |  | 1 | ND | 160-750: | 0.7 | 751-1400: | 0.9 | 1401-4000: | 1.1 |  |  |  | 0,9 |  | 0,9 | 0,9 |  | 0,9 | 0,9 | 0.9
Breite x Höhe | 1000 | 1000 | 1000 |  |  | HD1 | 160-400: | 0.7 | 401-1000: | 0.9 | 1001-2000: | 1.1 | 2001-4000: | 1.2 |  | 0,9 |  | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9
Kanallänge | 1000 |  |  |  |  | HD2 | 160-400: | 0.7 | 401-750: | 0.9 | 751-1000: | 1.1 | 1001-4000: | 1.2 |  | 0,9 | 1,10 | 0,9 | 1,10 | 1,10 | 1,10
0.9
Kanal : | 4
Blech : | 0.9
Gewicht / m² : | 7.07
Gewicht Kanal : | 28.28
Profil : | 20 | P20 / lfm. | 0.45 |  | 1 | ND | 160-1000: | 20 | 1001-2400: | 30 | 2401-4000 | 40 |  |  | 20 |  |  | 20 |  | 20 | 20 | 20 | 20
Profil Gesamtlänge : | 8 | P30 / lfm. | 0.694 |  |  | HD1 | 160-1000: | 20 | 1001-2400: | 30 | 2401-4000 | 40 |  |  | 20 |  |  | 20 |  | 20 | 20
Profil Gewicht : | 3.6 | P40 / lfm. | 1.344 |  |  | HD2 | 160-750: | 20 | 751-1400: | 30 | 1401-4000 | 40 |  |  |  | 30 |  | 30 | 30 | 30 | 30
Ecken Stück : | 8 | Ecke P20 / Stk. | 0.056 | [19 empty] | 20
Ecken Gewicht : | 0.448 | Ecke P30 / Stk. | 0.147
|  | Ecke P40 / Stk. | 0.281
Gewicht Flansche : | 4.048
Kulissenrahmen:
Kulissenbreite : | 200 |  | Rahmenfläche : | Rahmenblech:
Kulissenanzahl : | 3 |  |  | 0,50mm
L Kulisse-A : | 1000 |  | 0.52
L Kulisse-B : | 0 |  | 0
H Kulisse-A : | 1000 |  | 0.52
H Kulisse-B : | 0 | 0 | 0
H Kulisse-C : | 0 | 0 | 0
H Kulisse-D : | 0 |  | 0
Gewicht K-Rahmen : | 12.168
Kulissen :
|  |  | Dämmplatte Glasseide (50mm) |  |  |  | Trittschalldämmplatte 35kg/m³
Kulissenbreite : | 200 |  | pro Kulissenzeile : |  |  |  | pro Kulissenzeile :
Kulissenanzahl : | 3 | [5 empty] | 200mm |  | 300mm
Gesamtlänge Kulisse : | 1000 |  | 0.1 |  |  |  | 0.1
Gesamthöhe Kulisse : | 1000 |  | 3.5 |  |  |  | 3.5 |  | 0
Gewicht Kulissen : | 21
Lochblech:
Fläche pro Kulissenzeile: | 2
Kulissenanzahl: | 3
Gewicht Lochblech 5-8: | 4.2
Gewicht Lochbleche: | 0
Kammerblech:
Fläche pro Kulissenzeile: | 1
Kulissenanzahl: | 3
Gewicht Kammerblech: | 3.93 | 0.5 | (s[mm])
Gewicht Kammerbleche: | 0
Gesamtsumme | 65

## Schall-Add. (hidden)
Schallquellenaddition
1. Schallquelle
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000
69.7 | 74.7 | 80.2 | 81.5 | 83.2 | 90.1 | 84.8 | 72.7
2. Schallquelle
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000
66.6 | 73 | 79.8 | 82.5 | 85.7 | 85 | 80.5 | 67.9
1)
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | L 1)
69.7 | 74.7 | 80.2 | 81.5 | 83.2 | 90.1 | 84.8 | 72.7 | 92.6426
9332543.008 | 29512092.2667 | 104712854.8051 | 141253754.4623 | 208929613.0854 | 1023292992.2808 | 301995172.0402 | 18620871.3666
2)
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | L 2)
66.6 | 73 | 79.8 | 82.5 | 85.7 | 85 | 80.5 | 67.9 | 90.4296
4570881.8961 | 19952623.1497 | 95499258.6021 | 177827941.0039 | 371535229.0972 | 316227766.0168 | 112201845.4302 | 6165950.0186
Schallquelle 1) + 2)
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | L 1)+2)
71.4312 | 76.943 | 83.0149 | 85.039 | 87.6378 | 91.2695 | 86.1721 | 73.9422 | 94.6859
13903424.9041 | 49464715.4164 | 200212113.4072 | 319081695.4662 | 580464842.1826 | 1339520758.2976 | 414197017.4704 | 24786821.3852

## Druckverlust-99_löschen (hidden)
Druckverlust |  |  |  |  | ( Tabelle nach Trox )
Ausgabebebereich :
Kulissentype | Kulissenlänge | Spaltbreite | Druckverlust ( bei 10 m/s ) | aus dem Eingabebereich :
300 | 2500 | 200 | 63 | Kulissentype : | 200
Kriterienbereich : |  |  |  | effektive Spaltgeschwindigkeit : | 0.7
Kulissentype | Kulissenlänge | Spaltbreite | Druckverlust ( bei 10 m/s ) | Spaltbreite : | 133.3333 | 130 | mm
200 | 1000 | 130 |  | Kulissenlänge : | 1000 | 1000 | mm
Kulissentype | Kulissenlänge | Spaltbreite | Druckverlust ( bei 10 m/s ) | 10 | 63 | Pa
100 | 500 | 20 | 71 | 0.7 | 0 | Pa
100 | 500 | 30 | 65
100 | 500 | 40 | 59
100 | 500 | 50 | 53
100 | 500 | 60 | 46
100 | 500 | 70 | 42
100 | 500 | 80 | 39
100 | 500 | 90 | 36
100 | 500 | 100 | 33
100 | 500 | 110 | 27
100 | 500 | 120 | 24
100 | 500 | 130 | 21
100 | 500 | 140 | 18
100 | 500 | 150 | 15
100 | 500 | 160 | 12
100 | 750 | 20 | 83
100 | 750 | 30 | 75
100 | 750 | 40 | 67
100 | 750 | 50 | 59
100 | 750 | 60 | 50
100 | 750 | 70 | 44
100 | 750 | 80 | 41
100 | 750 | 90 | 38
100 | 750 | 100 | 35
100 | 750 | 110 | 27
100 | 750 | 120 | 24
100 | 750 | 130 | 21
100 | 750 | 140 | 18
100 | 750 | 150 | 15
100 | 750 | 160 | 12
100 | 1000 | 20 | 95
100 | 1000 | 30 | 85
100 | 1000 | 40 | 75
100 | 1000 | 50 | 65
100 | 1000 | 60 | 55
100 | 1000 | 70 | 47
100 | 1000 | 80 | 44
100 | 1000 | 90 | 41
100 | 1000 | 100 | 38
100 | 1000 | 110 | 35
100 | 1000 | 120 | 32
100 | 1000 | 130 | 29
100 | 1000 | 140 | 26
100 | 1000 | 150 | 23
100 | 1000 | 160 | 20
100 | 1250 | 20 | 109
100 | 1250 | 30 | 97
100 | 1250 | 40 | 85
100 | 1250 | 50 | 73
100 | 1250 | 60 | 61
100 | 1250 | 70 | 52
100 | 1250 | 80 | 48
100 | 1250 | 90 | 44
100 | 1250 | 100 | 39
100 | 1250 | 110 | 36
100 | 1250 | 120 | 33
100 | 1250 | 130 | 30
100 | 1250 | 140 | 27
100 | 1250 | 150 | 24
100 | 1250 | 160 | 21
100 | 1500 | 20 | 123
100 | 1500 | 30 | 109
100 | 1500 | 40 | 95
100 | 1500 | 50 | 81
100 | 1500 | 60 | 67
100 | 1500 | 70 | 57
100 | 1500 | 80 | 52
100 | 1500 | 90 | 47
100 | 1500 | 100 | 42
100 | 1500 | 110 | 37
100 | 1500 | 120 | 34
100 | 1500 | 130 | 31
100 | 1500 | 140 | 28
100 | 1500 | 150 | 25
100 | 1500 | 160 | 22
100 | 1750 | 20 | 137
100 | 1750 | 30 | 121
100 | 1750 | 40 | 105
100 | 1750 | 50 | 89
100 | 1750 | 60 | 73
100 | 1750 | 70 | 62
100 | 1750 | 80 | 56
100 | 1750 | 90 | 50
100 | 1750 | 100 | 45
100 | 1750 | 110 | 41
100 | 1750 | 120 | 37
100 | 1750 | 130 | 33
100 | 1750 | 140 | 30
100 | 1750 | 150 | 27
100 | 1750 | 160 | 23
100 | 2000 | 20 | 152
100 | 2000 | 30 | 134
100 | 2000 | 40 | 116
100 | 2000 | 50 | 98
100 | 2000 | 60 | 80
100 | 2000 | 70 | 67
100 | 2000 | 80 | 60
100 | 2000 | 90 | 54
100 | 2000 | 100 | 48
100 | 2000 | 110 | 43
100 | 2000 | 120 | 38
100 | 2000 | 130 | 34
100 | 2000 | 140 | 31
100 | 2000 | 150 | 28
100 | 2000 | 160 | 24
100 | 2250 | 20 | 161
100 | 2250 | 30 | 142
100 | 2250 | 40 | 123
100 | 2250 | 50 | 104
100 | 2250 | 60 | 84
100 | 2250 | 70 | 70
100 | 2250 | 80 | 63
100 | 2250 | 90 | 56
100 | 2250 | 100 | 50
100 | 2250 | 110 | 45
100 | 2250 | 120 | 40
100 | 2250 | 130 | 35
100 | 2250 | 140 | 31
100 | 2250 | 150 | 173.3571
100 | 2250 | 160 | 160.4286
100 | 2500 | 20 | 147.5
100 | 2500 | 30 | 134.5714
100 | 2500 | 40 | 131
100 | 2500 | 50 | 110
100 | 2500 | 60 | 89
100 | 2500 | 70 | 73
100 | 2500 | 80 | 66
100 | 2500 | 90 | 59
100 | 2500 | 100 | 52
100 | 2500 | 110 | 47
100 | 2500 | 120 | 42
100 | 2500 | 130 | 37
100 | 2500 | 140 | 33
100 | 2500 | 150 | 29
100 | 2500 | 160 | 26
200 | 500 | 20 | 139.5
200 | 500 | 30 | 110.4
200 | 500 | 40 | 90
200 | 500 | 50 | 76.93
200 | 500 | 60 | 69
200 | 500 | 70 | 63
200 | 500 | 80 | 57
200 | 500 | 90 | 53
200 | 500 | 100 | 49
200 | 500 | 110 | 47
200 | 500 | 120 | 46
200 | 500 | 130 | 44
200 | 500 | 140 | 43
200 | 500 | 150 | 41
200 | 500 | 160 | 40
200 | 500 | 170 | 38
200 | 500 | 180 | 36
200 | 500 | 190 | 35
200 | 500 | 200 | 34
200 | 750 | 20 | 147.25
200 | 750 | 30 | 115
200 | 750 | 40 | 95
200 | 750 | 50 | 83
200 | 750 | 60 | 74
200 | 750 | 70 | 67
200 | 750 | 80 | 62
200 | 750 | 90 | 57
200 | 750 | 100 | 52
200 | 750 | 110 | 50
200 | 750 | 120 | 49
200 | 750 | 130 | 47
200 | 750 | 140 | 46
200 | 750 | 150 | 44
200 | 750 | 160 | 43
200 | 750 | 170 | 41
200 | 750 | 180 | 39
200 | 750 | 190 | 37
200 | 750 | 200 | 36
200 | 1000 | 20 | 174
200 | 1000 | 30 | 137
200 | 1000 | 40 | 108
200 | 1000 | 50 | 90
200 | 1000 | 60 | 82
200 | 1000 | 70 | 73.5
200 | 1000 | 80 | 67
200 | 1000 | 90 | 61
200 | 1000 | 100 | 56
200 | 1000 | 110 | 54
200 | 1000 | 120 | 53
200 | 1000 | 130 | 51
200 | 1000 | 140 | 49
200 | 1000 | 150 | 47
200 | 1000 | 160 | 46
200 | 1000 | 170 | 44
200 | 1000 | 180 | 42
200 | 1000 | 190 | 40
200 | 1000 | 200 | 38
200 | 1250 | 20 | 207.5
200 | 1250 | 30 | 157
200 | 1250 | 40 | 125
200 | 1250 | 50 | 104
200 | 1250 | 60 | 92
200 | 1250 | 70 | 80
200 | 1250 | 80 | 72
200 | 1250 | 90 | 65
200 | 1250 | 100 | 59
200 | 1250 | 110 | 56
200 | 1250 | 120 | 55
200 | 1250 | 130 | 53
200 | 1250 | 140 | 51
200 | 1250 | 150 | 49
200 | 1250 | 160 | 47
200 | 1250 | 170 | 45
200 | 1250 | 180 | 43
200 | 1250 | 190 | 41
200 | 1250 | 200 | 39
200 | 1500 | 20 | 219.12
200 | 1500 | 30 | 166
200 | 1500 | 40 | 132
200 | 1500 | 50 | 112
200 | 1500 | 60 | 97
200 | 1500 | 70 | 85
200 | 1500 | 80 | 77
200 | 1500 | 90 | 69
200 | 1500 | 100 | 62
200 | 1500 | 110 | 59
200 | 1500 | 120 | 57
200 | 1500 | 130 | 55
200 | 1500 | 140 | 53
200 | 1500 | 150 | 51
200 | 1500 | 160 | 49
200 | 1500 | 170 | 47
200 | 1500 | 180 | 45
200 | 1500 | 190 | 43
200 | 1500 | 200 | 41
200 | 1750 | 20 | 229.08
200 | 1750 | 30 | 175
200 | 1750 | 40 | 138
200 | 1750 | 50 | 115
200 | 1750 | 60 | 100
200 | 1750 | 70 | 89
200 | 1750 | 80 | 82
200 | 1750 | 90 | 73
200 | 1750 | 100 | 64
200 | 1750 | 110 | 61
200 | 1750 | 120 | 59
200 | 1750 | 130 | 57
200 | 1750 | 140 | 55
200 | 1750 | 150 | 52
200 | 1750 | 160 | 50
200 | 1750 | 170 | 48
200 | 1750 | 180 | 46
200 | 1750 | 190 | 44
200 | 1750 | 200 | 42
200 | 2000 | 20 | 256
200 | 2000 | 30 | 197
200 | 2000 | 40 | 158
200 | 2000 | 50 | 130
200 | 2000 | 60 | 112
200 | 2000 | 70 | 99
200 | 2000 | 80 | 88
200 | 2000 | 90 | 77
200 | 2000 | 100 | 67
200 | 2000 | 110 | 64
200 | 2000 | 120 | 62
200 | 2000 | 130 | 59
200 | 2000 | 140 | 57
200 | 2000 | 150 | 54
200 | 2000 | 160 | 52
200 | 2000 | 170 | 50
200 | 2000 | 180 | 48
200 | 2000 | 190 | 45
200 | 2000 | 200 | 43
200 | 2250 | 20 | 265
200 | 2250 | 30 | 205
200 | 2250 | 40 | 162
200 | 2250 | 50 | 135
200 | 2250 | 60 | 117
200 | 2250 | 70 | 103
200 | 2250 | 80 | 92
200 | 2250 | 90 | 81
200 | 2250 | 100 | 70
200 | 2250 | 110 | 67
200 | 2250 | 120 | 64
200 | 2250 | 130 | 61
200 | 2250 | 140 | 59
200 | 2250 | 150 | 56
200 | 2250 | 160 | 54
200 | 2250 | 170 | 51
200 | 2250 | 180 | 49
200 | 2250 | 190 | 46
200 | 2250 | 200 | 44
200 | 2500 | 20 | 309.4
200 | 2500 | 30 | 232
200 | 2500 | 40 | 182
200 | 2500 | 50 | 145
200 | 2500 | 60 | 125
200 | 2500 | 70 | 110
200 | 2500 | 80 | 97
200 | 2500 | 90 | 85
200 | 2500 | 100 | 73
200 | 2500 | 110 | 70
200 | 2500 | 120 | 67
200 | 2500 | 130 | 64
200 | 2500 | 140 | 62
200 | 2500 | 150 | 59
200 | 2500 | 160 | 56
200 | 2500 | 170 | 53
200 | 2500 | 180 | 51
200 | 2500 | 190 | 48
200 | 2500 | 200 | 45
300 | 500 | 20 | 208
300 | 500 | 30 | 155.8
300 | 500 | 40 | 123
300 | 500 | 50 | 103
300 | 500 | 60 | 88
300 | 500 | 70 | 77
300 | 500 | 80 | 70
300 | 500 | 90 | 68
300 | 500 | 100 | 65
300 | 500 | 110 | 63
300 | 500 | 120 | 61
300 | 500 | 130 | 59
300 | 500 | 140 | 57
300 | 500 | 150 | 56
300 | 500 | 160 | 54
300 | 500 | 170 | 52
300 | 500 | 180 | 51
300 | 500 | 190 | 50
300 | 500 | 200 | 49
300 | 500 | 210 | 48
300 | 500 | 220 | 47
300 | 500 | 230 | 46
300 | 500 | 240 | 45
300 | 500 | 250 | 43
300 | 500 | 260 | 41
300 | 500 | 270 | 40
300 | 500 | 280 | 39
300 | 500 | 290 | 38
300 | 500 | 300 | 37
300 | 750 | 20 | 230.5
300 | 750 | 30 | 170
300 | 750 | 40 | 134
300 | 750 | 50 | 112.5
300 | 750 | 60 | 98.5
300 | 750 | 70 | 88.5
300 | 750 | 80 | 81.5
300 | 750 | 90 | 77.5
300 | 750 | 100 | 74
300 | 750 | 110 | 70.5
300 | 750 | 120 | 67.5
300 | 750 | 130 | 64.5
300 | 750 | 140 | 61.5
300 | 750 | 150 | 59
300 | 750 | 160 | 57
300 | 750 | 170 | 55
300 | 750 | 180 | 53.5
300 | 750 | 190 | 52.5
300 | 750 | 200 | 51.5
300 | 750 | 210 | 50
300 | 750 | 220 | 48.5
300 | 750 | 230 | 47
300 | 750 | 240 | 45.5
300 | 750 | 250 | 43.5
300 | 750 | 260 | 42
300 | 750 | 270 | 40.5
300 | 750 | 280 | 39.5
300 | 750 | 290 | 38.5
300 | 750 | 300 | 37.5
300 | 1000 | 20 | 253
300 | 1000 | 30 | 185
300 | 1000 | 40 | 145
300 | 1000 | 50 | 122
300 | 1000 | 60 | 109
300 | 1000 | 70 | 100
300 | 1000 | 80 | 93
300 | 1000 | 90 | 87
300 | 1000 | 100 | 83
300 | 1000 | 110 | 78
300 | 1000 | 120 | 74
300 | 1000 | 130 | 70
300 | 1000 | 140 | 66
300 | 1000 | 150 | 62
300 | 1000 | 160 | 60
300 | 1000 | 170 | 58
300 | 1000 | 180 | 56
300 | 1000 | 190 | 55
300 | 1000 | 200 | 54
300 | 1000 | 210 | 52
300 | 1000 | 220 | 50
300 | 1000 | 230 | 48
300 | 1000 | 240 | 46
300 | 1000 | 250 | 44
300 | 1000 | 260 | 43
300 | 1000 | 270 | 41
300 | 1000 | 280 | 40
300 | 1000 | 290 | 39
300 | 1000 | 300 | 38
300 | 1250 | 20 | 284
300 | 1250 | 30 | 205
300 | 1250 | 40 | 159
300 | 1250 | 50 | 132
300 | 1250 | 60 | 118
300 | 1250 | 70 | 106
300 | 1250 | 80 | 97
300 | 1250 | 90 | 91
300 | 1250 | 100 | 86
300 | 1250 | 110 | 81
300 | 1250 | 120 | 77
300 | 1250 | 130 | 72
300 | 1250 | 140 | 68
300 | 1250 | 150 | 64
300 | 1250 | 160 | 62
300 | 1250 | 170 | 60
300 | 1250 | 180 | 58
300 | 1250 | 190 | 56
300 | 1250 | 200 | 55
300 | 1250 | 210 | 53
300 | 1250 | 220 | 51
300 | 1250 | 230 | 49
300 | 1250 | 240 | 47
300 | 1250 | 250 | 45
300 | 1250 | 260 | 44
300 | 1250 | 270 | 42
300 | 1250 | 280 | 41
300 | 1250 | 290 | 40
300 | 1250 | 300 | 39
300 | 1500 | 20 | 315
300 | 1500 | 30 | 225
300 | 1500 | 40 | 173
300 | 1500 | 50 | 143
300 | 1500 | 60 | 128
300 | 1500 | 70 | 113
300 | 1500 | 80 | 102
300 | 1500 | 90 | 96
300 | 1500 | 100 | 90
300 | 1500 | 110 | 85
300 | 1500 | 120 | 80
300 | 1500 | 130 | 74
300 | 1500 | 140 | 71
300 | 1500 | 150 | 66
300 | 1500 | 160 | 64
300 | 1500 | 170 | 62
300 | 1500 | 180 | 60
300 | 1500 | 190 | 58
300 | 1500 | 200 | 57
300 | 1500 | 210 | 55
300 | 1500 | 220 | 53
300 | 1500 | 230 | 51
300 | 1500 | 240 | 49
300 | 1500 | 250 | 47
300 | 1500 | 260 | 45
300 | 1500 | 270 | 43
300 | 1500 | 280 | 42
300 | 1500 | 290 | 41
300 | 1500 | 300 | 40
300 | 1750 | 20 | 337
300 | 1750 | 30 | 242
300 | 1750 | 40 | 186
300 | 1750 | 50 | 153
300 | 1750 | 60 | 136
300 | 1750 | 70 | 120
300 | 1750 | 80 | 107
300 | 1750 | 90 | 100
300 | 1750 | 100 | 94
300 | 1750 | 110 | 89
300 | 1750 | 120 | 83
300 | 1750 | 130 | 78
300 | 1750 | 140 | 73
300 | 1750 | 150 | 68
300 | 1750 | 160 | 66
300 | 1750 | 170 | 64
300 | 1750 | 180 | 62
300 | 1750 | 190 | 60
300 | 1750 | 200 | 59
300 | 1750 | 210 | 57
300 | 1750 | 220 | 55
300 | 1750 | 230 | 53
300 | 1750 | 240 | 51
300 | 1750 | 250 | 49
300 | 1750 | 260 | 47
300 | 1750 | 270 | 45
300 | 1750 | 280 | 43
300 | 1750 | 290 | 42
300 | 1750 | 300 | 40
300 | 2000 | 20 | 360
300 | 2000 | 30 | 260
300 | 2000 | 40 | 200
300 | 2000 | 50 | 164
300 | 2000 | 60 | 144
300 | 2000 | 70 | 127
300 | 2000 | 80 | 112
300 | 2000 | 90 | 105
300 | 2000 | 100 | 98
300 | 2000 | 110 | 93
300 | 2000 | 120 | 87
300 | 2000 | 130 | 82
300 | 2000 | 140 | 75
300 | 2000 | 150 | 71
300 | 2000 | 160 | 69
300 | 2000 | 170 | 66
300 | 2000 | 180 | 64
300 | 2000 | 190 | 62
300 | 2000 | 200 | 61
300 | 2000 | 210 | 59
300 | 2000 | 220 | 57
300 | 2000 | 230 | 55
300 | 2000 | 240 | 53
300 | 2000 | 250 | 51
300 | 2000 | 260 | 49
300 | 2000 | 270 | 47
300 | 2000 | 280 | 45
300 | 2000 | 290 | 43
300 | 2000 | 300 | 41
300 | 2250 | 20 | 362
300 | 2250 | 30 | 259
300 | 2250 | 40 | 193
300 | 2250 | 50 | 158
300 | 2250 | 60 | 139
300 | 2250 | 70 | 127
300 | 2250 | 80 | 116
300 | 2250 | 90 | 108
300 | 2250 | 100 | 101
300 | 2250 | 110 | 96
300 | 2250 | 120 | 90
300 | 2250 | 130 | 85
300 | 2250 | 140 | 79
300 | 2250 | 150 | 73
300 | 2250 | 160 | 71
300 | 2250 | 170 | 67
300 | 2250 | 180 | 65
300 | 2250 | 190 | 63
300 | 2250 | 200 | 62
300 | 2250 | 210 | 60
300 | 2250 | 220 | 58
300 | 2250 | 230 | 56
300 | 2250 | 240 | 54
300 | 2250 | 250 | 52
300 | 2250 | 260 | 50
300 | 2250 | 270 | 48
300 | 2250 | 280 | 46
300 | 2250 | 290 | 44
300 | 2250 | 300 | 42
300 | 2500 | 20 | 364
300 | 2500 | 30 | 259
300 | 2500 | 40 | 187
300 | 2500 | 50 | 152
300 | 2500 | 60 | 135
300 | 2500 | 70 | 127
300 | 2500 | 80 | 120
300 | 2500 | 90 | 111
300 | 2500 | 100 | 105
300 | 2500 | 110 | 100
300 | 2500 | 120 | 94
300 | 2500 | 130 | 89
300 | 2500 | 140 | 83
300 | 2500 | 150 | 76
300 | 2500 | 160 | 73
300 | 2500 | 170 | 69
300 | 2500 | 180 | 67
300 | 2500 | 190 | 65
300 | 2500 | 200 | 63
300 | 2500 | 210 | 61
300 | 2500 | 220 | 60
300 | 2500 | 230 | 58
300 | 2500 | 240 | 56
300 | 2500 | 250 | 54
300 | 2500 | 260 | 52
300 | 2500 | 270 | 50
300 | 2500 | 280 | 48
300 | 2500 | 290 | 46
300 | 2500 | 300 | 44

## Oktav-neu Kammer-Löschen (hidden)
Kulissentype | Spalt | Länge | [8 empty] | : Werte aus dem Eingabeblatt ( Eingabewert )
200 | 133.3333 | 1000
Kulissentype | Spalt | Länge | [8 empty] | : Kriterienbereich 1
200 | 130 | 1000 | [8 empty] | ( vom Eingabeblatt ) auf Tabellen-Sprung abgerundet ( Spalte und Länge )
Kulissentype | Spalt | Länge | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | : Ausgabebereich 1
200 | 200 | 2500 | 2 | 8 | 31 | 35 | 47 | 54 | 33 | 21
Kulissentype | Spalt | Länge | [8 empty] | : Kriterienbereich 2
200 | 140 | 1000 | [8 empty] | : größere Spaltbreite, bei kleinerer Länge
Kulissentype | Spalt | Länge | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | : Ausgabebereich 2
200 | 200 | 2500 | 2 | 8 | 31 | 35 | 47 | 54 | 33 | 21
Kulissentype | Spalt | Länge | [8 empty] | : Kriterienbereich 3
200 | 130 | 1000 | [8 empty] | : kleine Spaltbreite, bei größerer Länge
Kulissentype | Spalt | Länge | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | : Ausgabebereich 3
200 | 200 | 2500 | 2 | 8 | 31 | 35 | 47 | 54 | 33 | 21
Kulissentype | Spalt | Länge | [8 empty] | : Kriterienbereich 4
200 | 140 | 1000 | [8 empty] | : größere Spaltbreite, bei größerer Länge
Kulissentype | Spalt | Länge | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | : Ausgabebereich 4
200 | 200 | 2500 | 2 | 8 | 31 | 35 | 47 | 54 | 33 | 21
| 200 | 2500 | 2 | 8 | 31 | 35 | 47 | 54 | 33 | 21
| 200 | 2500 | 2 | 8 | 31 | 35 | 47 | 54 | 33 | 21
|  |  | 2 | 8 | 31 | 35 | 47 | 54 | 33 | 21 | : Mittelwert 1
| 200 | 2500 | 2 | 8 | 31 | 35 | 47 | 54 | 33 | 21
| 200 | 2500 | 2 | 8 | 31 | 35 | 47 | 54 | 33 | 21
|  |  | 2 | 8 | 31 | 35 | 47 | 54 | 33 | 21 | : Mittelwert 2
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 133.3333 | 1000 | 2 | 8 | 31 | 35 | 47 | 54 | 33 | 21 | : Ausgabewert
Kulissentype | Spalt | Länge | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | : Listenbereich
100 | 20 | 750 | 0 | 4 | 27 | 44 | 52 | 60 | 58 | 54 | Basis : Daten der Messung durch die
100 | 30 | 750 | 0 | 2 | 17 | 44 | 52 | 60 | 57 | 38 | Uni-Linz ( 1997-1998 )
100 | 40 | 750 | 0 | 0 | 11 | 40 | 52 | 60 | 46 | 29
100 | 50 | 750 | 0 | 0 | 8 | 32 | 51 | 59 | 37 | 23 | grüner Bereich : korr. Werte für SDK100 mit TDP mit Raumgewicht 35 kg/m3
100 | 60 | 750 | 0 | 0 | 6 | 26 | 48 | 53 | 31 | 19 | A. Fragner - 4.11.2008
100 | 70 | 750 | 0 | 0 | 4 | 21 | 42 | 46 | 27 | 16
100 | 80 | 750 | 0 | 0 | 3 | 18 | 36 | 40 | 23 | 14
100 | 90 | 750 | 0 | 0 | 2 | 15 | 32 | 36 | 21 | 13
100 | 100 | 750 | 0 | 0 | 1 | 13 | 29 | 32 | 19 | 12
100 | 110 | 750 | 0 | 0 | 1 | 11 | 26 | 29 | 17 | 10
100 | 120 | 750 | 0 | 0 | 0 | 10 | 23 | 27 | 15 | 10
100 | 130 | 750 | 0 | 0 | 0 | 9 | 21 | 25 | 14 | 9
100 | 140 | 750 | 0 | 0 | 0 | 8 | 20 | 23 | 13 | 8
100 | 150 | 750 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 21 | 12 | 8
100 | 160 | 750 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 20 | 12 | 7
100 | 20 | 1000 | 0 | 7 | 34 | 44 | 52 | 60 | 58 | 56
100 | 30 | 1000 | 0 | 3 | 23 | 44 | 52 | 60 | 58 | 50
100 | 40 | 1000 | 0 | 2 | 17 | 44 | 52 | 60 | 57 | 38
100 | 50 | 1000 | 0 | 0 | 12 | 42 | 52 | 60 | 49 | 31
100 | 60 | 1000 | 0 | 0 | 9 | 36 | 52 | 60 | 41 | 26
100 | 70 | 1000 | 0 | 0 | 7 | 30 | 51 | 58 | 35 | 22
100 | 80 | 1000 | 0 | 0 | 6 | 26 | 48 | 53 | 31 | 19
100 | 90 | 1000 | 0 | 0 | 5 | 22 | 43 | 47 | 27 | 17
100 | 100 | 1000 | 0 | 0 | 4 | 20 | 39 | 43 | 25 | 15
100 | 110 | 1000 | 0 | 0 | 3 | 17 | 35 | 39 | 23 | 14
100 | 120 | 1000 | 0 | 0 | 2 | 15 | 32 | 36 | 21 | 13
100 | 130 | 1000 | 0 | 0 | 2 | 14 | 29 | 33 | 19 | 12
100 | 140 | 1000 | 0 | 0 | 1 | 12 | 27 | 31 | 18 | 11
100 | 150 | 1000 | 0 | 0 | 1 | 11 | 25 | 29 | 17 | 10
100 | 160 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 10 | 23 | 27 | 15 | 10
100 | 20 | 1250 | 1 | 10 | 36 | 44 | 52 | 60 | 58 | 56
100 | 30 | 1250 | 0 | 5 | 30 | 44 | 52 | 60 | 58 | 55
100 | 40 | 1250 | 0 | 3 | 22 | 44 | 52 | 60 | 58 | 47
100 | 50 | 1250 | 0 | 2 | 17 | 44 | 52 | 60 | 57 | 38
100 | 60 | 1250 | 0 | 1 | 13 | 42 | 52 | 60 | 51 | 32
100 | 70 | 1250 | 0 | 0 | 10 | 38 | 52 | 60 | 44 | 27
100 | 80 | 1250 | 0 | 0 | 8 | 33 | 52 | 59 | 39 | 24
100 | 90 | 1250 | 0 | 0 | 7 | 29 | 50 | 57 | 34 | 21
100 | 100 | 1250 | 0 | 0 | 6 | 26 | 48 | 53 | 31 | 19
100 | 110 | 1250 | 0 | 0 | 5 | 23 | 44 | 48 | 28 | 17
100 | 120 | 1250 | 0 | 0 | 4 | 21 | 41 | 45 | 26 | 16
100 | 130 | 1250 | 0 | 0 | 3 | 19 | 37 | 41 | 24 | 15
100 | 140 | 1250 | 0 | 0 | 3 | 17 | 35 | 38 | 22 | 14
100 | 150 | 1250 | 0 | 0 | 2 | 15 | 32 | 36 | 21 | 13
100 | 160 | 1250 | 0 | 0 | 2 | 14 | 30 | 33 | 19 | 12
100 | 20 | 1500 | 1 | 12 | 36 | 44 | 52 | 60 | 58 | 56
100 | 30 | 1500 | 0 | 7 | 34 | 44 | 52 | 60 | 58 | 56
100 | 40 | 1500 | 0 | 4 | 27 | 44 | 52 | 60 | 58 | 54
100 | 50 | 1500 | 0 | 3 | 21 | 44 | 52 | 60 | 58 | 46
100 | 60 | 1500 | 0 | 2 | 17 | 44 | 52 | 60 | 57 | 38
100 | 70 | 1500 | 0 | 1 | 13 | 43 | 52 | 60 | 52 | 33
100 | 80 | 1500 | 0 | 0 | 11 | 40 | 52 | 60 | 46 | 29
100 | 90 | 1500 | 0 | 0 | 9 | 36 | 52 | 60 | 41 | 26
100 | 100 | 1500 | 0 | 0 | 8 | 32 | 51 | 59 | 37 | 23
100 | 110 | 1500 | 0 | 0 | 7 | 29 | 50 | 56 | 34 | 21
100 | 120 | 1500 | 0 | 0 | 6 | 26 | 48 | 53 | 31 | 19
100 | 130 | 1500 | 0 | 0 | 5 | 23 | 45 | 49 | 29 | 18
100 | 140 | 1500 | 0 | 0 | 4 | 21 | 42 | 46 | 27 | 16
100 | 150 | 1500 | 0 | 0 | 4 | 20 | 39 | 43 | 25 | 15
100 | 160 | 1500 | 0 | 0 | 3 | 18 | 36 | 40 | 23 | 14
100 | 20 | 1750 | 2 | 15 | 36 | 44 | 52 | 60 | 58 | 56
100 | 30 | 1750 | 0 | 9 | 36 | 44 | 52 | 60 | 58 | 56
100 | 40 | 1750 | 0 | 6 | 31 | 44 | 52 | 60 | 58 | 56
100 | 50 | 1750 | 0 | 4 | 25 | 44 | 52 | 60 | 58 | 52
100 | 60 | 1750 | 0 | 2 | 20 | 44 | 52 | 60 | 58 | 44
100 | 70 | 1750 | 0 | 2 | 17 | 44 | 52 | 60 | 57 | 38
100 | 80 | 1750 | 0 | 1 | 14 | 43 | 52 | 60 | 53 | 33
100 | 90 | 1750 | 0 | 0 | 12 | 41 | 52 | 60 | 48 | 30
100 | 100 | 1750 | 0 | 0 | 10 | 38 | 52 | 60 | 43 | 27
100 | 110 | 1750 | 0 | 0 | 9 | 34 | 52 | 59 | 39 | 24
100 | 120 | 1750 | 0 | 0 | 8 | 31 | 51 | 58 | 36 | 22
100 | 130 | 1750 | 0 | 0 | 7 | 28 | 50 | 56 | 33 | 21
100 | 140 | 1750 | 0 | 0 | 6 | 26 | 48 | 53 | 31 | 19
100 | 150 | 1750 | 0 | 0 | 5 | 24 | 45 | 50 | 29 | 18
100 | 160 | 1750 | 0 | 0 | 4 | 22 | 43 | 47 | 27 | 17
100 | 20 | 2000 | 3 | 18 | 36 | 44 | 52 | 60 | 58 | 56
100 | 30 | 2000 | 1 | 11 | 36 | 44 | 52 | 60 | 58 | 56
100 | 40 | 2000 | 0 | 7 | 34 | 44 | 52 | 60 | 58 | 56
100 | 50 | 2000 | 0 | 5 | 29 | 44 | 52 | 60 | 58 | 55
100 | 60 | 2000 | 0 | 3 | 23 | 44 | 52 | 60 | 58 | 50
100 | 70 | 2000 | 0 | 2 | 20 | 44 | 52 | 60 | 58 | 44
100 | 80 | 2000 | 0 | 2 | 17 | 44 | 52 | 60 | 57 | 38
100 | 90 | 2000 | 0 | 1 | 14 | 43 | 52 | 60 | 53 | 34
100 | 100 | 2000 | 0 | 0 | 12 | 42 | 52 | 60 | 49 | 31
100 | 110 | 2000 | 0 | 0 | 11 | 39 | 52 | 60 | 45 | 28
100 | 120 | 2000 | 0 | 0 | 9 | 36 | 52 | 60 | 41 | 26
100 | 130 | 2000 | 0 | 0 | 8 | 33 | 52 | 59 | 38 | 24
100 | 140 | 2000 | 0 | 0 | 7 | 30 | 51 | 58 | 35 | 22
100 | 150 | 2000 | 0 | 0 | 7 | 28 | 50 | 55 | 33 | 20
100 | 160 | 2000 | 0 | 0 | 6 | 26 | 48 | 53 | 31 | 19
100 | 20 | 2250 | 4 | 20 | 36 | 44 | 52 | 60 | 58 | 56
100 | 30 | 2250 | 1 | 12 | 36 | 44 | 52 | 60 | 58 | 56
100 | 40 | 2250 | 0 | 8 | 35 | 44 | 52 | 60 | 58 | 56
100 | 50 | 2250 | 0 | 6 | 32 | 44 | 52 | 60 | 58 | 56
100 | 60 | 2250 | 0 | 4 | 27 | 44 | 52 | 60 | 58 | 54
100 | 70 | 2250 | 0 | 3 | 22 | 44 | 52 | 60 | 58 | 48
100 | 80 | 2250 | 0 | 2 | 19 | 44 | 52 | 60 | 58 | 43
100 | 90 | 2250 | 0 | 2 | 17 | 44 | 52 | 60 | 57 | 38
100 | 100 | 2250 | 0 | 1 | 14 | 43 | 52 | 60 | 54 | 34
100 | 110 | 2250 | 0 | 1 | 13 | 42 | 52 | 60 | 50 | 31
100 | 120 | 2250 | 0 | 0 | 11 | 40 | 52 | 60 | 46 | 29
100 | 130 | 2250 | 0 | 0 | 10 | 37 | 52 | 60 | 43 | 27
100 | 140 | 2250 | 0 | 0 | 9 | 35 | 52 | 60 | 40 | 25
100 | 150 | 2250 | 0 | 0 | 8 | 32 | 51 | 59 | 37 | 23
100 | 160 | 2250 | 0 | 0 | 7 | 30 | 51 | 57 | 35 | 22
100 | 20 | 2500 | 4 | 22 | 36 | 44 | 52 | 60 | 58 | 56
100 | 30 | 2500 | 2 | 14 | 36 | 44 | 52 | 60 | 58 | 56
100 | 40 | 2500 | 1 | 10 | 36 | 44 | 52 | 60 | 58 | 56
100 | 50 | 2500 | 0 | 7 | 34 | 44 | 52 | 60 | 58 | 56
100 | 60 | 2500 | 0 | 5 | 30 | 44 | 52 | 60 | 58 | 55
100 | 70 | 2500 | 0 | 4 | 25 | 44 | 52 | 60 | 58 | 52
100 | 80 | 2500 | 0 | 3 | 22 | 44 | 52 | 60 | 58 | 47
100 | 90 | 2500 | 0 | 2 | 19 | 44 | 52 | 60 | 58 | 42
100 | 100 | 2500 | 0 | 2 | 17 | 44 | 52 | 60 | 57 | 38
100 | 110 | 2500 | 0 | 1 | 15 | 43 | 52 | 60 | 54 | 35
100 | 120 | 2500 | 0 | 1 | 13 | 42 | 52 | 60 | 51 | 32
100 | 130 | 2500 | 0 | 0 | 12 | 41 | 52 | 60 | 47 | 29
100 | 140 | 2500 | 0 | 0 | 10 | 38 | 52 | 60 | 44 | 27
100 | 150 | 2500 | 0 | 0 | 9 | 36 | 52 | 60 | 41 | 26
100 | 160 | 2500 | 0 | 0 | 8 | 33 | 52 | 59 | 39 | 24
200 | 20 | 750 | 7 | 26 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 51
200 | 30 | 750 | 4 | 18 | 41 | 50 | 55 | 60 | 57 | 41
200 | 40 | 750 | 3 | 12 | 40 | 48 | 55 | 60 | 49 | 31
200 | 50 | 750 | 2 | 10 | 36 | 41 | 53 | 59 | 40 | 25
200 | 60 | 750 | 2 | 8 | 31 | 35 | 47 | 54 | 33 | 21
200 | 70 | 750 | 2 | 7 | 26 | 30 | 41 | 47 | 28 | 18
200 | 80 | 750 | 2 | 6 | 23 | 26 | 36 | 42 | 25 | 16
200 | 90 | 750 | 1 | 5 | 21 | 23 | 32 | 37 | 22 | 14
200 | 100 | 750 | 1 | 5 | 19 | 21 | 29 | 33 | 20 | 12
200 | 110 | 750 | 1 | 4 | 17 | 19 | 26 | 30 | 18 | 11
200 | 120 | 750 | 1 | 4 | 15 | 17 | 24 | 28 | 17 | 10
200 | 130 | 750 | 1 | 4 | 14 | 16 | 22 | 26 | 15 | 10
200 | 140 | 750 | 1 | 4 | 13 | 15 | 21 | 24 | 14 | 9
200 | 150 | 750 | 1 | 4 | 13 | 14 | 20 | 23 | 13 | 9
200 | 160 | 750 | 1 | 3 | 12 | 13 | 18 | 21 | 12 | 8
200 | 170 | 750 | 1 | 3 | 11 | 13 | 17 | 20 | 12 | 8
200 | 180 | 750 | 1 | 3 | 10 | 12 | 16 | 19 | 11 | 7
200 | 190 | 750 | 1 | 3 | 10 | 12 | 15 | 18 | 11 | 7
200 | 200 | 750 | 1 | 2 | 9 | 11 | 14 | 17 | 10 | 6
200 | 20 | 1000 | 8 | 29 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 56
200 | 30 | 1000 | 5 | 21 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 53
200 | 40 | 1000 | 4 | 16 | 41 | 50 | 55 | 60 | 57 | 41
200 | 50 | 1000 | 3 | 13 | 40 | 49 | 55 | 60 | 52 | 33
200 | 60 | 1000 | 3 | 11 | 38 | 45 | 55 | 60 | 44 | 28
200 | 70 | 1000 | 2 | 9 | 34 | 40 | 52 | 58 | 38 | 24
200 | 80 | 1000 | 2 | 8 | 31 | 35 | 47 | 54 | 33 | 21
200 | 90 | 1000 | 2 | 7 | 27 | 31 | 42 | 49 | 29 | 18
200 | 100 | 1000 | 2 | 7 | 25 | 28 | 38 | 44 | 26 | 17
200 | 110 | 1000 | 1 | 6 | 22 | 25 | 35 | 40 | 24 | 15
200 | 120 | 1000 | 1 | 5 | 21 | 23 | 32 | 37 | 22 | 14
200 | 130 | 1000 | 1 | 5 | 19 | 22 | 29 | 34 | 20 | 13
200 | 140 | 1000 | 1 | 5 | 18 | 20 | 27 | 32 | 19 | 12
200 | 150 | 1000 | 1 | 5 | 17 | 19 | 26 | 30 | 18 | 11
200 | 160 | 1000 | 1 | 4 | 15 | 17 | 24 | 28 | 17 | 10
200 | 170 | 1000 | 1 | 4 | 15 | 17 | 23 | 27 | 16 | 10
200 | 180 | 1000 | 1 | 4 | 14 | 16 | 21 | 25 | 15 | 9
200 | 190 | 1000 | 1 | 4 | 13 | 15 | 20 | 24 | 14 | 9
200 | 200 | 1000 | 1 | 3 | 12 | 14 | 19 | 22 | 13 | 8
200 | 20 | 1250 | 10 | 31 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 56
200 | 30 | 1250 | 7 | 26 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 56
200 | 40 | 1250 | 5 | 20 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 51
200 | 50 | 1250 | 4 | 16 | 41 | 50 | 55 | 60 | 57 | 41
200 | 60 | 1250 | 3 | 14 | 41 | 49 | 55 | 60 | 53 | 35
200 | 70 | 1250 | 3 | 12 | 39 | 47 | 55 | 60 | 47 | 30
200 | 80 | 1250 | 3 | 10 | 37 | 43 | 54 | 60 | 41 | 26
200 | 90 | 1250 | 2 | 9 | 34 | 38 | 51 | 58 | 37 | 23
200 | 100 | 1250 | 2 | 8 | 31 | 35 | 47 | 54 | 33 | 21
200 | 110 | 1250 | 2 | 7 | 28 | 32 | 43 | 50 | 30 | 19
200 | 120 | 1250 | 2 | 7 | 26 | 29 | 40 | 46 | 28 | 17
200 | 130 | 1250 | 2 | 6 | 24 | 27 | 37 | 43 | 25 | 16
200 | 140 | 1250 | 1 | 6 | 22 | 25 | 34 | 40 | 24 | 15
200 | 150 | 1250 | 1 | 6 | 21 | 24 | 32 | 38 | 23 | 14
200 | 160 | 1250 | 1 | 5 | 19 | 22 | 30 | 35 | 21 | 13
200 | 170 | 1250 | 1 | 5 | 18 | 21 | 29 | 33 | 20 | 13
200 | 180 | 1250 | 1 | 5 | 17 | 19 | 27 | 31 | 18 | 12
200 | 190 | 1250 | 1 | 5 | 16 | 18 | 26 | 30 | 18 | 11
200 | 200 | 1250 | 1 | 4 | 15 | 17 | 24 | 28 | 17 | 10
200 | 20 | 1500 | 12 | 32 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 56
200 | 30 | 1500 | 8 | 29 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 56
200 | 40 | 1500 | 6 | 24 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 55
200 | 50 | 1500 | 5 | 19 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 49
200 | 60 | 1500 | 4 | 16 | 41 | 50 | 55 | 60 | 57 | 41
200 | 70 | 1500 | 3 | 14 | 41 | 50 | 55 | 60 | 54 | 36
200 | 80 | 1500 | 3 | 12 | 40 | 48 | 55 | 60 | 49 | 31
200 | 90 | 1500 | 3 | 11 | 38 | 45 | 55 | 60 | 44 | 28
200 | 100 | 1500 | 2 | 10 | 36 | 41 | 53 | 59 | 40 | 25
200 | 110 | 1500 | 2 | 9 | 33 | 38 | 50 | 57 | 36 | 23
200 | 120 | 1500 | 2 | 8 | 31 | 35 | 47 | 54 | 33 | 21
200 | 130 | 1500 | 2 | 8 | 28 | 32 | 44 | 51 | 31 | 19
200 | 140 | 1500 | 2 | 7 | 26 | 30 | 41 | 47 | 28 | 18
200 | 150 | 1500 | 2 | 7 | 25 | 28 | 39 | 45 | 27 | 17
200 | 160 | 1500 | 2 | 6 | 23 | 26 | 36 | 42 | 25 | 16
200 | 170 | 1500 | 2 | 6 | 22 | 25 | 34 | 40 | 24 | 15
200 | 180 | 1500 | 1 | 5 | 21 | 23 | 32 | 37 | 22 | 14
200 | 190 | 1500 | 1 | 5 | 20 | 22 | 31 | 35 | 21 | 13
200 | 200 | 1500 | 1 | 5 | 19 | 21 | 29 | 33 | 20 | 12
200 | 20 | 1750 | 13 | 32 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 56
200 | 30 | 1750 | 9 | 31 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 56
200 | 40 | 1750 | 7 | 27 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 56
200 | 50 | 1750 | 6 | 22 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 54
200 | 60 | 1750 | 5 | 19 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 48
200 | 70 | 1750 | 4 | 16 | 41 | 50 | 55 | 60 | 57 | 41
200 | 80 | 1750 | 3 | 14 | 41 | 50 | 55 | 60 | 55 | 36
200 | 90 | 1750 | 3 | 13 | 40 | 49 | 55 | 60 | 51 | 32
200 | 100 | 1750 | 3 | 11 | 39 | 46 | 55 | 60 | 46 | 29
200 | 110 | 1750 | 3 | 10 | 37 | 43 | 54 | 60 | 42 | 26
200 | 120 | 1750 | 2 | 10 | 35 | 40 | 52 | 59 | 39 | 24
200 | 130 | 1750 | 2 | 9 | 33 | 37 | 50 | 57 | 36 | 22
200 | 140 | 1750 | 2 | 8 | 31 | 35 | 47 | 54 | 33 | 21
200 | 150 | 1750 | 2 | 8 | 29 | 33 | 45 | 51 | 31 | 20
200 | 160 | 1750 | 2 | 7 | 27 | 31 | 42 | 48 | 29 | 18
200 | 170 | 1750 | 2 | 7 | 26 | 29 | 40 | 46 | 28 | 17
200 | 180 | 1750 | 2 | 6 | 24 | 27 | 37 | 43 | 26 | 16
200 | 190 | 1750 | 2 | 6 | 23 | 26 | 36 | 41 | 25 | 16
200 | 200 | 1750 | 1 | 6 | 22 | 24 | 34 | 39 | 23 | 15
200 | 20 | 2000 | 15 | 32 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 56
200 | 30 | 2000 | 10 | 32 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 56
200 | 40 | 2000 | 8 | 29 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 56
200 | 50 | 2000 | 6 | 25 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 56
200 | 60 | 2000 | 5 | 21 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 53
200 | 70 | 2000 | 5 | 18 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 47
200 | 80 | 2000 | 4 | 16 | 41 | 50 | 55 | 60 | 57 | 41
200 | 90 | 2000 | 4 | 14 | 41 | 50 | 55 | 60 | 55 | 37
200 | 100 | 2000 | 3 | 13 | 40 | 49 | 55 | 60 | 52 | 33
200 | 110 | 2000 | 3 | 12 | 40 | 47 | 55 | 60 | 48 | 30
200 | 120 | 2000 | 3 | 11 | 38 | 45 | 55 | 60 | 44 | 28
200 | 130 | 2000 | 2 | 10 | 36 | 42 | 54 | 59 | 41 | 26
200 | 140 | 2000 | 2 | 9 | 34 | 40 | 52 | 58 | 38 | 24
200 | 150 | 2000 | 2 | 9 | 33 | 38 | 50 | 56 | 36 | 23
200 | 160 | 2000 | 2 | 8 | 31 | 35 | 47 | 54 | 33 | 21
200 | 170 | 2000 | 2 | 8 | 29 | 33 | 45 | 52 | 31 | 20
200 | 180 | 2000 | 2 | 7 | 27 | 31 | 42 | 49 | 29 | 18
200 | 190 | 2000 | 2 | 7 | 26 | 30 | 40 | 47 | 28 | 18
200 | 200 | 2000 | 2 | 7 | 25 | 28 | 38 | 44 | 26 | 17
200 | 20 | 2250 | 17 | 32 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 56
200 | 30 | 2250 | 12 | 32 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 56
200 | 40 | 2250 | 9 | 31 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 56
200 | 50 | 2250 | 7 | 27 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 56
200 | 60 | 2250 | 6 | 24 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 55
200 | 70 | 2250 | 5 | 21 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 52
200 | 80 | 2250 | 4 | 18 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 46
200 | 90 | 2250 | 4 | 16 | 41 | 50 | 55 | 60 | 57 | 41
200 | 100 | 2250 | 4 | 15 | 41 | 50 | 55 | 60 | 56 | 37
200 | 110 | 2250 | 3 | 13 | 41 | 49 | 55 | 60 | 53 | 34
200 | 120 | 2250 | 3 | 12 | 40 | 48 | 55 | 60 | 49 | 31
200 | 130 | 2250 | 3 | 11 | 39 | 46 | 55 | 60 | 45 | 29
200 | 140 | 2250 | 3 | 10 | 37 | 44 | 54 | 60 | 42 | 27
200 | 150 | 2250 | 3 | 10 | 36 | 42 | 53 | 59 | 40 | 25
200 | 160 | 2250 | 2 | 9 | 34 | 39 | 51 | 58 | 37 | 23
200 | 170 | 2250 | 2 | 9 | 33 | 37 | 49 | 56 | 35 | 22
200 | 180 | 2250 | 2 | 8 | 31 | 35 | 47 | 54 | 33 | 21
200 | 190 | 2250 | 2 | 8 | 30 | 33 | 45 | 52 | 32 | 20
200 | 200 | 2250 | 2 | 7 | 28 | 31 | 43 | 50 | 30 | 19
200 | 20 | 2500 | 18 | 32 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 56
200 | 30 | 2500 | 13 | 32 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 56
200 | 40 | 2500 | 10 | 31 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 56
200 | 50 | 2500 | 8 | 29 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 56
200 | 60 | 2500 | 7 | 26 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 56
200 | 70 | 2500 | 6 | 23 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 54
200 | 80 | 2500 | 5 | 20 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 51
200 | 90 | 2500 | 4 | 18 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 46
200 | 100 | 2500 | 4 | 16 | 41 | 50 | 55 | 60 | 57 | 41
200 | 110 | 2500 | 4 | 15 | 41 | 50 | 55 | 60 | 56 | 38
200 | 120 | 2500 | 3 | 14 | 41 | 49 | 55 | 60 | 53 | 35
200 | 130 | 2500 | 3 | 13 | 40 | 48 | 55 | 60 | 50 | 32
200 | 140 | 2500 | 3 | 12 | 39 | 47 | 55 | 60 | 47 | 30
200 | 150 | 2500 | 3 | 11 | 38 | 45 | 55 | 60 | 44 | 28
200 | 160 | 2500 | 3 | 10 | 37 | 43 | 54 | 60 | 41 | 26
200 | 170 | 2500 | 3 | 10 | 36 | 41 | 53 | 59 | 39 | 25
200 | 180 | 2500 | 2 | 9 | 34 | 38 | 51 | 58 | 37 | 23
200 | 190 | 2500 | 2 | 9 | 33 | 37 | 49 | 56 | 35 | 22
200 | 200 | 2500 | 2 | 8 | 31 | 35 | 47 | 54 | 33 | 21
300 | 20 | 750 | 18 | 32 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 56
300 | 30 | 750 | 13 | 31 | 41 | 50 | 55 | 60 | 57 | 45
300 | 40 | 750 | 10 | 27 | 40 | 49 | 55 | 60 | 49 | 34
300 | 50 | 750 | 9 | 23 | 36 | 43 | 51 | 58 | 41 | 29
300 | 60 | 750 | 7 | 19 | 32 | 36 | 47 | 55 | 33 | 23
300 | 70 | 750 | 6 | 17 | 28 | 32 | 42 | 49 | 29 | 20
300 | 80 | 750 | 5 | 15 | 24 | 27 | 36 | 43 | 25 | 17
300 | 90 | 750 | 5 | 14 | 22 | 25 | 33 | 39 | 23 | 16
300 | 100 | 750 | 4 | 12 | 19 | 22 | 29 | 34 | 20 | 14
300 | 110 | 750 | 4 | 11 | 18 | 20 | 27 | 31 | 19 | 13
300 | 120 | 750 | 3 | 10 | 16 | 18 | 24 | 28 | 17 | 11
300 | 130 | 750 | 3 | 9 | 15 | 17 | 23 | 26 | 16 | 11
300 | 140 | 750 | 3 | 8 | 14 | 16 | 21 | 24 | 14 | 10
300 | 150 | 750 | 3 | 8 | 13 | 15 | 20 | 23 | 13 | 10
300 | 160 | 750 | 3 | 7 | 12 | 14 | 18 | 21 | 12 | 9
300 | 170 | 750 | 3 | 7 | 12 | 13 | 17 | 20 | 12 | 9
300 | 180 | 750 | 2 | 7 | 11 | 12 | 16 | 19 | 11 | 8
300 | 190 | 750 | 2 | 7 | 11 | 12 | 15 | 18 | 11 | 8
300 | 200 | 750 | 2 | 6 | 10 | 11 | 14 | 17 | 10 | 7
300 | 210 | 750 | 2 | 6 | 10 | 11 | 14 | 17 | 10 | 7
300 | 220 | 750 | 2 | 5 | 9 | 10 | 13 | 16 | 9 | 6
300 | 230 | 750 | 2 | 5 | 9 | 10 | 13 | 15 | 9 | 6
300 | 240 | 750 | 2 | 5 | 8 | 9 | 12 | 14 | 8 | 6
300 | 250 | 750 | 2 | 5 | 8 | 9 | 12 | 14 | 8 | 6
300 | 260 | 750 | 2 | 5 | 7 | 8 | 11 | 13 | 8 | 5
300 | 270 | 750 | 2 | 5 | 7 | 8 | 11 | 13 | 8 | 5
300 | 280 | 750 | 1 | 4 | 7 | 8 | 10 | 12 | 7 | 5
300 | 290 | 750 | 1 | 4 | 7 | 8 | 10 | 12 | 7 | 5
300 | 300 | 750 | 1 | 4 | 6 | 7 | 10 | 11 | 7 | 5
300 | 20 | 1000 | 21 | 32 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 56
300 | 30 | 1000 | 17 | 32 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 55
300 | 40 | 1000 | 13 | 31 | 41 | 50 | 55 | 60 | 57 | 45
300 | 50 | 1000 | 11 | 28 | 40 | 48 | 55 | 60 | 51 | 38
300 | 60 | 1000 | 9 | 25 | 39 | 46 | 55 | 60 | 44 | 31
300 | 70 | 1000 | 8 | 22 | 36 | 41 | 51 | 58 | 39 | 27
300 | 80 | 1000 | 7 | 19 | 32 | 36 | 47 | 55 | 33 | 23
300 | 90 | 1000 | 6 | 18 | 29 | 33 | 43 | 50 | 30 | 21
300 | 100 | 1000 | 5 | 16 | 26 | 29 | 38 | 45 | 27 | 18
300 | 110 | 1000 | 5 | 15 | 24 | 27 | 35 | 42 | 25 | 17
300 | 120 | 1000 | 5 | 13 | 22 | 24 | 32 | 38 | 22 | 15
300 | 130 | 1000 | 5 | 12 | 20 | 23 | 30 | 36 | 21 | 14
300 | 140 | 1000 | 4 | 11 | 18 | 21 | 27 | 33 | 19 | 13
300 | 150 | 1000 | 4 | 11 | 17 | 20 | 26 | 31 | 18 | 12
300 | 160 | 1000 | 3 | 10 | 16 | 18 | 24 | 28 | 17 | 11
300 | 170 | 1000 | 3 | 10 | 15 | 17 | 23 | 27 | 16 | 11
300 | 180 | 1000 | 3 | 9 | 14 | 16 | 21 | 25 | 15 | 10
300 | 190 | 1000 | 3 | 9 | 14 | 15 | 20 | 24 | 14 | 10
300 | 200 | 1000 | 3 | 8 | 13 | 14 | 19 | 23 | 13 | 9
300 | 210 | 1000 | 3 | 8 | 13 | 14 | 19 | 22 | 13 | 9
300 | 220 | 1000 | 3 | 7 | 12 | 13 | 18 | 21 | 12 | 8
300 | 230 | 1000 | 3 | 7 | 12 | 13 | 17 | 20 | 12 | 8
300 | 240 | 1000 | 2 | 7 | 11 | 12 | 16 | 19 | 11 | 8
300 | 250 | 1000 | 2 | 7 | 11 | 12 | 16 | 19 | 11 | 8
300 | 260 | 1000 | 2 | 6 | 10 | 11 | 15 | 18 | 10 | 7
300 | 270 | 1000 | 2 | 6 | 10 | 11 | 15 | 17 | 10 | 7
300 | 280 | 1000 | 2 | 6 | 9 | 10 | 14 | 16 | 10 | 7
300 | 290 | 1000 | 2 | 6 | 9 | 10 | 14 | 16 | 10 | 7
300 | 300 | 1000 | 2 | 5 | 9 | 10 | 13 | 15 | 9 | 6
300 | 20 | 1250 | 22 | 32 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 56
300 | 30 | 1250 | 19 | 32 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 56
300 | 40 | 1250 | 16 | 32 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 54
300 | 50 | 1250 | 14 | 31 | 41 | 50 | 55 | 60 | 56 | 46
300 | 60 | 1250 | 11 | 29 | 41 | 50 | 55 | 60 | 53 | 38
300 | 70 | 1250 | 10 | 27 | 40 | 47 | 55 | 60 | 47 | 34
300 | 80 | 1250 | 8 | 24 | 38 | 44 | 54 | 60 | 41 | 29
300 | 90 | 1250 | 8 | 22 | 35 | 40 | 51 | 58 | 37 | 26
300 | 100 | 1250 | 7 | 19 | 32 | 36 | 47 | 55 | 33 | 23
300 | 110 | 1250 | 7 | 18 | 30 | 33 | 44 | 51 | 31 | 21
300 | 120 | 1250 | 6 | 16 | 27 | 30 | 40 | 47 | 28 | 19
300 | 130 | 1250 | 6 | 15 | 25 | 28 | 37 | 44 | 26 | 18
300 | 140 | 1250 | 5 | 14 | 23 | 26 | 34 | 41 | 24 | 16
300 | 150 | 1250 | 5 | 13 | 22 | 25 | 32 | 39 | 23 | 15
300 | 160 | 1250 | 4 | 12 | 20 | 23 | 30 | 36 | 21 | 14
300 | 170 | 1250 | 4 | 12 | 19 | 22 | 29 | 34 | 20 | 14
300 | 180 | 1250 | 4 | 11 | 18 | 20 | 27 | 32 | 18 | 13
300 | 190 | 1250 | 4 | 11 | 17 | 19 | 26 | 30 | 18 | 12
300 | 200 | 1250 | 3 | 10 | 16 | 18 | 24 | 28 | 17 | 11
300 | 210 | 1250 | 3 | 10 | 16 | 17 | 23 | 27 | 16 | 11
300 | 220 | 1250 | 3 | 9 | 15 | 16 | 22 | 26 | 15 | 10
300 | 230 | 1250 | 3 | 9 | 14 | 16 | 21 | 25 | 15 | 10
300 | 240 | 1250 | 3 | 8 | 13 | 15 | 20 | 24 | 14 | 10
300 | 250 | 1250 | 3 | 8 | 13 | 15 | 20 | 23 | 14 | 10
300 | 260 | 1250 | 3 | 8 | 12 | 14 | 19 | 22 | 13 | 9
300 | 270 | 1250 | 3 | 8 | 12 | 14 | 18 | 21 | 13 | 9
300 | 280 | 1250 | 2 | 7 | 12 | 13 | 17 | 20 | 12 | 8
300 | 290 | 1250 | 2 | 7 | 12 | 13 | 17 | 20 | 12 | 8
300 | 300 | 1250 | 2 | 7 | 11 | 12 | 16 | 19 | 11 | 8
300 | 20 | 1500 | 22 | 32 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 56
300 | 30 | 1500 | 21 | 32 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 56
300 | 40 | 1500 | 18 | 32 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 56
300 | 50 | 1500 | 16 | 32 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 51
300 | 60 | 1500 | 13 | 31 | 41 | 50 | 55 | 60 | 57 | 45
300 | 70 | 1500 | 12 | 29 | 41 | 50 | 55 | 60 | 53 | 40
300 | 80 | 1500 | 10 | 27 | 40 | 49 | 55 | 60 | 49 | 34
300 | 90 | 1500 | 9 | 25 | 39 | 46 | 54 | 60 | 45 | 31
300 | 100 | 1500 | 8 | 23 | 37 | 43 | 53 | 59 | 40 | 27
300 | 110 | 1500 | 8 | 21 | 35 | 40 | 50 | 57 | 37 | 25
300 | 120 | 1500 | 7 | 19 | 32 | 36 | 47 | 55 | 33 | 23
300 | 130 | 1500 | 7 | 18 | 30 | 34 | 44 | 52 | 31 | 22
300 | 140 | 1500 | 6 | 17 | 27 | 31 | 41 | 48 | 28 | 20
300 | 150 | 1500 | 6 | 16 | 26 | 29 | 39 | 46 | 27 | 19
300 | 160 | 1500 | 5 | 15 | 24 | 27 | 36 | 43 | 25 | 17
300 | 170 | 1500 | 5 | 14 | 23 | 26 | 34 | 41 | 24 | 16
300 | 180 | 1500 | 5 | 13 | 22 | 24 | 32 | 38 | 22 | 15
300 | 190 | 1500 | 5 | 13 | 21 | 23 | 31 | 36 | 21 | 15
300 | 200 | 1500 | 4 | 12 | 19 | 22 | 29 | 34 | 20 | 14
300 | 210 | 1500 | 4 | 12 | 19 | 21 | 28 | 33 | 19 | 14
300 | 220 | 1500 | 4 | 11 | 18 | 20 | 26 | 31 | 18 | 13
300 | 230 | 1500 | 4 | 11 | 17 | 19 | 25 | 30 | 18 | 12
300 | 240 | 1500 | 3 | 10 | 16 | 18 | 24 | 28 | 17 | 11
300 | 250 | 1500 | 3 | 10 | 16 | 18 | 23 | 27 | 16 | 11
300 | 260 | 1500 | 3 | 9 | 15 | 17 | 22 | 26 | 15 | 11
300 | 270 | 1500 | 3 | 9 | 15 | 17 | 22 | 25 | 15 | 11
300 | 280 | 1500 | 3 | 8 | 14 | 16 | 21 | 24 | 14 | 10
300 | 290 | 1500 | 3 | 8 | 14 | 15 | 20 | 24 | 14 | 10
300 | 300 | 1500 | 3 | 8 | 13 | 14 | 19 | 23 | 13 | 9
300 | 20 | 1750 | 22 | 32 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 56
300 | 30 | 1750 | 22 | 32 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 56
300 | 40 | 1750 | 20 | 32 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 56
300 | 50 | 1750 | 18 | 32 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 54
300 | 60 | 1750 | 15 | 32 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 52
300 | 70 | 1750 | 14 | 31 | 41 | 50 | 55 | 60 | 57 | 46
300 | 80 | 1750 | 12 | 30 | 41 | 50 | 55 | 60 | 55 | 40
300 | 90 | 1750 | 11 | 28 | 41 | 49 | 55 | 60 | 51 | 36
300 | 100 | 1750 | 9 | 26 | 40 | 47 | 55 | 60 | 46 | 32
300 | 110 | 1750 | 9 | 24 | 38 | 45 | 54 | 60 | 43 | 30
300 | 120 | 1750 | 8 | 22 | 36 | 42 | 53 | 59 | 39 | 27
300 | 130 | 1750 | 8 | 21 | 34 | 39 | 50 | 57 | 36 | 25
300 | 140 | 1750 | 7 | 19 | 32 | 36 | 47 | 55 | 33 | 23
300 | 150 | 1750 | 7 | 18 | 30 | 34 | 45 | 52 | 31 | 22
300 | 160 | 1750 | 6 | 17 | 28 | 32 | 42 | 49 | 29 | 20
300 | 170 | 1750 | 6 | 16 | 27 | 30 | 40 | 47 | 28 | 19
300 | 180 | 1750 | 5 | 15 | 25 | 28 | 37 | 44 | 26 | 18
300 | 190 | 1750 | 5 | 15 | 24 | 27 | 36 | 42 | 25 | 17
300 | 200 | 1750 | 5 | 14 | 23 | 25 | 34 | 40 | 23 | 16
300 | 210 | 1750 | 5 | 13 | 22 | 24 | 33 | 38 | 22 | 16
300 | 220 | 1750 | 4 | 12 | 21 | 23 | 31 | 36 | 21 | 15
300 | 230 | 1750 | 4 | 12 | 20 | 22 | 30 | 35 | 20 | 14
300 | 240 | 1750 | 4 | 11 | 19 | 21 | 28 | 33 | 19 | 13
300 | 250 | 1750 | 4 | 11 | 18 | 20 | 27 | 32 | 19 | 13
300 | 260 | 1750 | 4 | 11 | 17 | 19 | 26 | 31 | 18 | 12
300 | 270 | 1750 | 4 | 11 | 17 | 19 | 25 | 30 | 18 | 12
300 | 280 | 1750 | 3 | 10 | 16 | 18 | 24 | 28 | 17 | 11
300 | 290 | 1750 | 3 | 10 | 16 | 18 | 23 | 28 | 17 | 11
300 | 300 | 1750 | 3 | 9 | 15 | 17 | 22 | 27 | 16 | 11
300 | 20 | 2000 | 22 | 32 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 56
300 | 30 | 2000 | 22 | 32 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 56
300 | 40 | 2000 | 21 | 32 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 56
300 | 50 | 2000 | 19 | 32 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 56
300 | 60 | 2000 | 17 | 32 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 55
300 | 70 | 2000 | 15 | 32 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 50
300 | 80 | 2000 | 13 | 31 | 41 | 50 | 55 | 60 | 57 | 45
300 | 90 | 2000 | 12 | 30 | 41 | 50 | 55 | 60 | 55 | 41
300 | 100 | 2000 | 11 | 29 | 41 | 49 | 55 | 60 | 52 | 37
300 | 110 | 2000 | 10 | 27 | 40 | 48 | 55 | 60 | 48 | 34
300 | 120 | 2000 | 9 | 25 | 39 | 46 | 55 | 60 | 44 | 31
300 | 130 | 2000 | 9 | 24 | 37 | 44 | 54 | 60 | 41 | 29
300 | 140 | 2000 | 8 | 22 | 35 | 41 | 52 | 59 | 38 | 26
300 | 150 | 2000 | 8 | 21 | 34 | 39 | 50 | 57 | 36 | 25
300 | 160 | 2000 | 7 | 19 | 32 | 36 | 47 | 55 | 33 | 23
300 | 170 | 2000 | 7 | 18 | 30 | 34 | 45 | 53 | 31 | 22
300 | 180 | 2000 | 6 | 17 | 28 | 32 | 42 | 50 | 29 | 20
300 | 190 | 2000 | 6 | 17 | 27 | 31 | 40 | 48 | 28 | 19
300 | 200 | 2000 | 5 | 16 | 26 | 29 | 38 | 45 | 27 | 18
300 | 210 | 2000 | 5 | 15 | 25 | 28 | 37 | 43 | 26 | 18
300 | 220 | 2000 | 5 | 14 | 23 | 26 | 35 | 41 | 24 | 17
300 | 230 | 2000 | 5 | 14 | 23 | 25 | 34 | 40 | 23 | 16
300 | 240 | 2000 | 5 | 13 | 22 | 24 | 32 | 38 | 22 | 15
300 | 250 | 2000 | 5 | 13 | 21 | 23 | 31 | 37 | 21 | 15
300 | 260 | 2000 | 4 | 12 | 20 | 22 | 30 | 35 | 20 | 14
300 | 270 | 2000 | 4 | 12 | 19 | 22 | 29 | 34 | 20 | 14
300 | 280 | 2000 | 4 | 11 | 18 | 21 | 27 | 33 | 19 | 13
300 | 290 | 2000 | 4 | 11 | 18 | 20 | 27 | 32 | 19 | 13
300 | 300 | 2000 | 4 | 10 | 17 | 19 | 26 | 30 | 18 | 12
300 | 20 | 2250 | 22 | 32 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 56
300 | 30 | 2250 | 22 | 32 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 56
300 | 40 | 2250 | 22 | 32 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 56
300 | 50 | 2250 | 20 | 32 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 56
300 | 60 | 2250 | 18 | 32 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 56
300 | 70 | 2250 | 17 | 32 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 53
300 | 80 | 2250 | 15 | 32 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 50
300 | 90 | 2250 | 14 | 31 | 41 | 50 | 55 | 60 | 57 | 46
300 | 100 | 2250 | 12 | 30 | 41 | 50 | 55 | 60 | 56 | 41
300 | 110 | 2250 | 11 | 29 | 41 | 50 | 55 | 60 | 53 | 38
300 | 120 | 2250 | 10 | 27 | 40 | 49 | 55 | 60 | 49 | 34
300 | 130 | 2250 | 10 | 26 | 39 | 47 | 55 | 60 | 46 | 32
300 | 140 | 2250 | 9 | 24 | 38 | 45 | 54 | 60 | 43 | 29
300 | 150 | 2250 | 9 | 23 | 37 | 43 | 53 | 60 | 40 | 28
300 | 160 | 2250 | 8 | 22 | 35 | 40 | 52 | 59 | 37 | 26
300 | 170 | 2250 | 8 | 21 | 34 | 38 | 50 | 57 | 35 | 25
300 | 180 | 2250 | 7 | 19 | 32 | 36 | 47 | 55 | 33 | 23
300 | 190 | 2250 | 7 | 18 | 31 | 34 | 45 | 53 | 32 | 22
300 | 200 | 2250 | 6 | 17 | 29 | 32 | 43 | 51 | 30 | 21
300 | 210 | 2250 | 6 | 17 | 28 | 31 | 41 | 49 | 29 | 20
300 | 220 | 2250 | 6 | 16 | 26 | 30 | 39 | 46 | 27 | 19
300 | 230 | 2250 | 6 | 16 | 25 | 29 | 38 | 45 | 26 | 18
300 | 240 | 2250 | 5 | 15 | 24 | 27 | 36 | 43 | 25 | 17
300 | 250 | 2250 | 5 | 14 | 23 | 26 | 35 | 41 | 24 | 17
300 | 260 | 2250 | 5 | 13 | 22 | 25 | 33 | 39 | 23 | 16
300 | 270 | 2250 | 5 | 13 | 22 | 24 | 32 | 38 | 22 | 16
300 | 280 | 2250 | 4 | 13 | 21 | 23 | 31 | 37 | 21 | 15
300 | 290 | 2250 | 4 | 13 | 20 | 23 | 30 | 36 | 21 | 15
300 | 300 | 2250 | 4 | 12 | 19 | 22 | 29 | 34 | 20 | 14
300 | 20 | 2500 | 22 | 32 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 56
300 | 30 | 2500 | 22 | 32 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 56
300 | 40 | 2500 | 22 | 32 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 56
300 | 50 | 2500 | 21 | 32 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 56
300 | 60 | 2500 | 19 | 32 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 56
300 | 70 | 2500 | 18 | 32 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 55
300 | 80 | 2500 | 16 | 32 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 54
300 | 90 | 2500 | 15 | 32 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 50
300 | 100 | 2500 | 13 | 31 | 41 | 50 | 55 | 60 | 57 | 45
300 | 110 | 2500 | 12 | 30 | 41 | 50 | 55 | 60 | 55 | 42
300 | 120 | 2500 | 11 | 29 | 41 | 50 | 55 | 60 | 53 | 38
300 | 130 | 2500 | 11 | 28 | 41 | 49 | 55 | 60 | 50 | 36
300 | 140 | 2500 | 10 | 26 | 40 | 48 | 55 | 60 | 47 | 33
300 | 150 | 2500 | 9 | 25 | 39 | 46 | 55 | 60 | 44 | 31
300 | 160 | 2500 | 8 | 24 | 38 | 44 | 54 | 60 | 41 | 29
300 | 170 | 2500 | 8 | 23 | 37 | 42 | 53 | 59 | 39 | 27
300 | 180 | 2500 | 8 | 21 | 35 | 40 | 51 | 58 | 37 | 25
300 | 190 | 2500 | 8 | 20 | 34 | 38 | 49 | 57 | 35 | 24
300 | 200 | 2500 | 7 | 19 | 32 | 36 | 47 | 55 | 33 | 23
300 | 210 | 2500 | 7 | 19 | 31 | 35 | 45 | 53 | 32 | 22
300 | 220 | 2500 | 6 | 18 | 29 | 33 | 43 | 51 | 30 | 21
300 | 230 | 2500 | 6 | 17 | 28 | 32 | 42 | 49 | 29 | 20
300 | 240 | 2500 | 6 | 16 | 27 | 30 | 40 | 47 | 28 | 19
300 | 250 | 2500 | 6 | 16 | 26 | 29 | 39 | 46 | 27 | 19
300 | 260 | 2500 | 5 | 15 | 25 | 28 | 37 | 44 | 26 | 18
300 | 270 | 2500 | 5 | 15 | 24 | 27 | 36 | 43 | 25 | 17
300 | 280 | 2500 | 5 | 14 | 23 | 26 | 34 | 41 | 24 | 16
300 | 290 | 2500 | 5 | 14 | 23 | 25 | 33 | 40 | 23 | 16
300 | 300 | 2500 | 5 | 13 | 22 | 24 | 32 | 38 | 22 | 15

## Oktav-neu-löschen (hidden)
| Kulissentype | Spalt | Länge | [8 empty] | : Werte aus dem Eingabeblatt ( Eingabewert )
| 200 | 133.3333 | 1000
| Kulissentype | Spalt | Länge | [8 empty] | : Kriterienbereich 1
| 200 | 130 | 1000 | [8 empty] | ( vom Eingabeblatt ) auf Tabellen-Sprung abgerundet ( Spalte und Länge )
| Kulissentype | Spalt | Länge | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | : Ausgabebereich 1
2001301000 | 200 | 130 | 1000 | 1 | 5 | 19 | 22 | 29 | 34 | 20 | 13
| Kulissentype | Spalt | Länge | [8 empty] | : Kriterienbereich 2
| 200 | 140 | 1000 | [8 empty] | : größere Spaltbreite, bei kleinerer Länge
| Kulissentype | Spalt | Länge | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | : Ausgabebereich 2
2001401000 | 200 | 140 | 1000 | 1 | 5 | 18 | 20 | 27 | 32 | 19 | 12
| Kulissentype | Spalt | Länge | [8 empty] | : Kriterienbereich 3
| 200 | 130 | 1000 | [8 empty] | : kleine Spaltbreite, bei größerer Länge
| Kulissentype | Spalt | Länge | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | : Ausgabebereich 3
2001301000 | 200 | 130 | 1000 | 1 | 5 | 19 | 22 | 29 | 34 | 20 | 13
| Kulissentype | Spalt | Länge | [8 empty] | : Kriterienbereich 4
| 200 | 140 | 1000 | [8 empty] | : größere Spaltbreite, bei größerer Länge
| Kulissentype | Spalt | Länge | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | : Ausgabebereich 4
2001401000 | 200 | 140 | 1000 | 1 | 5 | 18 | 20 | 27 | 32 | 19 | 12
|  | 130 | 1000 | 1 | 5 | 19 | 22 | 29 | 34 | 20 | 13
|  | 140 | 1000 | 1 | 5 | 18 | 20 | 27 | 32 | 19 | 12
|  |  |  | 1 | 5 | 18.5 | 21 | 28 | 33 | 19.5 | 12.5 | : Mittelwert 1
|  | 130 | 1000 | 1 | 5 | 19 | 22 | 29 | 34 | 20 | 13
|  | 140 | 1000 | 1 | 5 | 18 | 20 | 27 | 32 | 19 | 12
|  |  |  | 1 | 5 | 18.5 | 21 | 28 | 33 | 19.5 | 12.5 | : Mittelwert 2
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 133.3333 | 1000 | 1 | 5 | 19 | 21 | 28 | 33 | 20 | 13 | : Ausgabewert
Matrix_SDK
Spaltenindex 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Für
Sverweis | Kulissentype | Spalt | Länge | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | : Listenbereich
10020500 | 100 | 20 | 500 | 0 | 2 | 20 | 44 | 52 | 60 | 58 | 52 | Basis : Daten der Messung durch die
10030500 | 100 | 30 | 500 | 0 | 1 | 11 | 44 | 52 | 60 | 56 | 26 | Uni-Linz ( 1997-1998 )
10040500 | 100 | 40 | 500 | 0 | 0 | 5 | 36 | 52 | 60 | 35 | 20
10050500 | 100 | 50 | 500 | 0 | 0 | 4 | 22 | 50 | 58 | 25 | 15 | grüner Bereich : korr. Werte für SDK100 mit TDP mit Raumgewicht 35 kg/m3
10060500 | 100 | 60 | 500 | 0 | 0 | 3 | 16 | 44 | 46 | 21 | 12 | A. Fragner - 4.11.2008
10070500 | 100 | 70 | 500 | 0 | 0 | 1 | 12 | 33 | 34 | 19 | 10
10080500 | 100 | 80 | 500 | 0 | 0 | 0 | 10 | 24 | 27 | 15 | 9 | gelber Bereich : Werte den neuen Kulissenbreiten und Kulissenlängen angeglichen
10090500 | 100 | 90 | 500 | 0 | 0 | 0 | 8 | 21 | 25 | 15 | 9 | po - 15.05.2015
100100500 | 100 | 100 | 500 | 0 | 0 | 0 | 6 | 19 | 21 | 13 | 9
100110500 | 100 | 110 | 500 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 | 19 | 11 | 6
100120500 | 100 | 120 | 500 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 18 | 9 | 7
100130500 | 100 | 130 | 500 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 17 | 9 | 6
100140500 | 100 | 140 | 500 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 15 | 8 | 6
100150500 | 100 | 150 | 500 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 13 | 8 | 5
100160500 | 100 | 160 | 500 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 13 | 7 | 4
100170500 | 100 | 170 | 500
100180500 | 100 | 180 | 500
100190500 | 100 | 190 | 500
100200500 | 100 | 200 | 500
100210500 | 100 | 210 | 500
100220500 | 100 | 220 | 500
100230500 | 100 | 230 | 500
100240500 | 100 | 240 | 500
100250500 | 100 | 250 | 500
100260500 | 100 | 260 | 500
100270500 | 100 | 270 | 500
100280500 | 100 | 280 | 500
100290500 | 100 | 290 | 500
100300500 | 100 | 300 | 500
100310500 | 100 | 310 | 500
100320500 | 100 | 320 | 500
100330500 | 100 | 330 | 500
100340500 | 100 | 340 | 500
100350500 | 100 | 350 | 500
10020750 | 100 | 20 | 750 | 0 | 4 | 27 | 44 | 52 | 60 | 58 | 54
10030750 | 100 | 30 | 750 | 0 | 2 | 17 | 44 | 52 | 60 | 57 | 38
10040750 | 100 | 40 | 750 | 0 | 0 | 11 | 40 | 52 | 60 | 46 | 29
10050750 | 100 | 50 | 750 | 0 | 0 | 8 | 32 | 51 | 59 | 37 | 23
10060750 | 100 | 60 | 750 | 0 | 0 | 6 | 26 | 48 | 53 | 31 | 19
10070750 | 100 | 70 | 750 | 0 | 0 | 4 | 21 | 42 | 46 | 27 | 16
10080750 | 100 | 80 | 750 | 0 | 0 | 3 | 18 | 36 | 40 | 23 | 14
10090750 | 100 | 90 | 750 | 0 | 0 | 2 | 15 | 32 | 36 | 21 | 13
100100750 | 100 | 100 | 750 | 0 | 0 | 1 | 13 | 29 | 32 | 19 | 12
100110750 | 100 | 110 | 750 | 0 | 0 | 1 | 11 | 26 | 29 | 17 | 10
100120750 | 100 | 120 | 750 | 0 | 0 | 0 | 10 | 23 | 27 | 15 | 10
100130750 | 100 | 130 | 750 | 0 | 0 | 0 | 9 | 21 | 25 | 14 | 9
100140750 | 100 | 140 | 750 | 0 | 0 | 0 | 8 | 20 | 23 | 13 | 8
100150750 | 100 | 150 | 750 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 21 | 12 | 8
100160750 | 100 | 160 | 750 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 20 | 12 | 7
100170750 | 100 | 170 | 750
100180750 | 100 | 180 | 750
100190750 | 100 | 190 | 750
100200750 | 100 | 200 | 750
100210750 | 100 | 210 | 750
100220750 | 100 | 220 | 750
100230750 | 100 | 230 | 750
100240750 | 100 | 240 | 750
100250750 | 100 | 250 | 750
100260750 | 100 | 260 | 750
100270750 | 100 | 270 | 750
100280750 | 100 | 280 | 750
100290750 | 100 | 290 | 750
100300750 | 100 | 300 | 750
100310750 | 100 | 310 | 750
100320750 | 100 | 320 | 750
100330750 | 100 | 330 | 750
100340750 | 100 | 340 | 750
100350750 | 100 | 350 | 750
100201000 | 100 | 20 | 1000 | 0 | 7 | 34 | 44 | 52 | 60 | 58 | 56
100301000 | 100 | 30 | 1000 | 0 | 3 | 23 | 44 | 52 | 60 | 58 | 50
100401000 | 100 | 40 | 1000 | 0 | 2 | 17 | 44 | 52 | 60 | 57 | 38
100501000 | 100 | 50 | 1000 | 0 | 0 | 12 | 42 | 52 | 60 | 49 | 31
100601000 | 100 | 60 | 1000 | 0 | 0 | 9 | 36 | 52 | 60 | 41 | 26
100701000 | 100 | 70 | 1000 | 0 | 0 | 7 | 30 | 51 | 58 | 35 | 22
100801000 | 100 | 80 | 1000 | 0 | 0 | 6 | 26 | 48 | 53 | 31 | 19
100901000 | 100 | 90 | 1000 | 0 | 0 | 5 | 22 | 43 | 47 | 27 | 17
1001001000 | 100 | 100 | 1000 | 0 | 0 | 4 | 20 | 39 | 43 | 25 | 15
1001101000 | 100 | 110 | 1000 | 0 | 0 | 3 | 17 | 35 | 39 | 23 | 14
1001201000 | 100 | 120 | 1000 | 0 | 0 | 2 | 15 | 32 | 36 | 21 | 13
1001301000 | 100 | 130 | 1000 | 0 | 0 | 2 | 14 | 29 | 33 | 19 | 12
1001401000 | 100 | 140 | 1000 | 0 | 0 | 1 | 12 | 27 | 31 | 18 | 11
1001501000 | 100 | 150 | 1000 | 0 | 0 | 1 | 11 | 25 | 29 | 17 | 10
1001601000 | 100 | 160 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 10 | 23 | 27 | 15 | 10
1001701000 | 100 | 170 | 1000
1001801000 | 100 | 180 | 1000
1001901000 | 100 | 190 | 1000
1002001000 | 100 | 200 | 1000
1002101000 | 100 | 210 | 1000
1002201000 | 100 | 220 | 1000
1002301000 | 100 | 230 | 1000
1002401000 | 100 | 240 | 1000
1002501000 | 100 | 250 | 1000
1002601000 | 100 | 260 | 1000
1002701000 | 100 | 270 | 1000
1002801000 | 100 | 280 | 1000
1002901000 | 100 | 290 | 1000
1003001000 | 100 | 300 | 1000
1003101000 | 100 | 310 | 1000
1003201000 | 100 | 320 | 1000
1003301000 | 100 | 330 | 1000
1003401000 | 100 | 340 | 1000
1003501000 | 100 | 350 | 1000
100201250 | 100 | 20 | 1250 | 1 | 10 | 36 | 44 | 52 | 60 | 58 | 56
100301250 | 100 | 30 | 1250 | 0 | 5 | 30 | 44 | 52 | 60 | 58 | 55
100401250 | 100 | 40 | 1250 | 0 | 3 | 22 | 44 | 52 | 60 | 58 | 47
100501250 | 100 | 50 | 1250 | 0 | 2 | 17 | 44 | 52 | 60 | 57 | 38
100601250 | 100 | 60 | 1250 | 0 | 1 | 13 | 42 | 52 | 60 | 51 | 32
100701250 | 100 | 70 | 1250 | 0 | 0 | 10 | 38 | 52 | 60 | 44 | 27
100801250 | 100 | 80 | 1250 | 0 | 0 | 8 | 33 | 52 | 59 | 39 | 24
100901250 | 100 | 90 | 1250 | 0 | 0 | 7 | 29 | 50 | 57 | 34 | 21
1001001250 | 100 | 100 | 1250 | 0 | 0 | 6 | 26 | 48 | 53 | 31 | 19
1001101250 | 100 | 110 | 1250 | 0 | 0 | 5 | 23 | 44 | 48 | 28 | 17
1001201250 | 100 | 120 | 1250 | 0 | 0 | 4 | 21 | 41 | 45 | 26 | 16
1001301250 | 100 | 130 | 1250 | 0 | 0 | 3 | 19 | 37 | 41 | 24 | 15
1001401250 | 100 | 140 | 1250 | 0 | 0 | 3 | 17 | 35 | 38 | 22 | 14
1001501250 | 100 | 150 | 1250 | 0 | 0 | 2 | 15 | 32 | 36 | 21 | 13
1001601250 | 100 | 160 | 1250 | 0 | 0 | 2 | 14 | 30 | 33 | 19 | 12
1001701250 | 100 | 170 | 1250
1001801250 | 100 | 180 | 1250
1001901250 | 100 | 190 | 1250
1002001250 | 100 | 200 | 1250
1002101250 | 100 | 210 | 1250
1002201250 | 100 | 220 | 1250
1002301250 | 100 | 230 | 1250
1002401250 | 100 | 240 | 1250
1002501250 | 100 | 250 | 1250
1002601250 | 100 | 260 | 1250
1002701250 | 100 | 270 | 1250
1002801250 | 100 | 280 | 1250
1002901250 | 100 | 290 | 1250
1003001250 | 100 | 300 | 1250
1003101250 | 100 | 310 | 1250
1003201250 | 100 | 320 | 1250
1003301250 | 100 | 330 | 1250
1003401250 | 100 | 340 | 1250
1003501250 | 100 | 350 | 1250
100201500 | 100 | 20 | 1500 | 1 | 12 | 36 | 44 | 52 | 60 | 58 | 56
100301500 | 100 | 30 | 1500 | 0 | 7 | 34 | 44 | 52 | 60 | 58 | 56
100401500 | 100 | 40 | 1500 | 0 | 4 | 27 | 44 | 52 | 60 | 58 | 54
100501500 | 100 | 50 | 1500 | 0 | 3 | 21 | 44 | 52 | 60 | 58 | 46
100601500 | 100 | 60 | 1500 | 0 | 2 | 17 | 44 | 52 | 60 | 57 | 38
100701500 | 100 | 70 | 1500 | 0 | 1 | 13 | 43 | 52 | 60 | 52 | 33
100801500 | 100 | 80 | 1500 | 0 | 0 | 11 | 40 | 52 | 60 | 46 | 29
100901500 | 100 | 90 | 1500 | 0 | 0 | 9 | 36 | 52 | 60 | 41 | 26
1001001500 | 100 | 100 | 1500 | 0 | 0 | 8 | 32 | 51 | 59 | 37 | 23
1001101500 | 100 | 110 | 1500 | 0 | 0 | 7 | 29 | 50 | 56 | 34 | 21
1001201500 | 100 | 120 | 1500 | 0 | 0 | 6 | 26 | 48 | 53 | 31 | 19
1001301500 | 100 | 130 | 1500 | 0 | 0 | 5 | 23 | 45 | 49 | 29 | 18
1001401500 | 100 | 140 | 1500 | 0 | 0 | 4 | 21 | 42 | 46 | 27 | 16
1001501500 | 100 | 150 | 1500 | 0 | 0 | 4 | 20 | 39 | 43 | 25 | 15
1001601500 | 100 | 160 | 1500 | 0 | 0 | 3 | 18 | 36 | 40 | 23 | 14
1001701500 | 100 | 170 | 1500
1001801500 | 100 | 180 | 1500
1001901500 | 100 | 190 | 1500
1002001500 | 100 | 200 | 1500
1002101500 | 100 | 210 | 1500
1002201500 | 100 | 220 | 1500
1002301500 | 100 | 230 | 1500
1002401500 | 100 | 240 | 1500
1002501500 | 100 | 250 | 1500
1002601500 | 100 | 260 | 1500
1002701500 | 100 | 270 | 1500
1002801500 | 100 | 280 | 1500
1002901500 | 100 | 290 | 1500
1003001500 | 100 | 300 | 1500
1003101500 | 100 | 310 | 1500
1003201500 | 100 | 320 | 1500
1003301500 | 100 | 330 | 1500
1003401500 | 100 | 340 | 1500
1003501500 | 100 | 350 | 1500
100201750 | 100 | 20 | 1750 | 2 | 15 | 36 | 44 | 52 | 60 | 58 | 56
100301750 | 100 | 30 | 1750 | 0 | 9 | 36 | 44 | 52 | 60 | 58 | 56
100401750 | 100 | 40 | 1750 | 0 | 6 | 31 | 44 | 52 | 60 | 58 | 56
100501750 | 100 | 50 | 1750 | 0 | 4 | 25 | 44 | 52 | 60 | 58 | 52
100601750 | 100 | 60 | 1750 | 0 | 2 | 20 | 44 | 52 | 60 | 58 | 44
100701750 | 100 | 70 | 1750 | 0 | 2 | 17 | 44 | 52 | 60 | 57 | 38
100801750 | 100 | 80 | 1750 | 0 | 1 | 14 | 43 | 52 | 60 | 53 | 33
100901750 | 100 | 90 | 1750 | 0 | 0 | 12 | 41 | 52 | 60 | 48 | 30
1001001750 | 100 | 100 | 1750 | 0 | 0 | 10 | 38 | 52 | 60 | 43 | 27
1001101750 | 100 | 110 | 1750 | 0 | 0 | 9 | 34 | 52 | 59 | 39 | 24
1001201750 | 100 | 120 | 1750 | 0 | 0 | 8 | 31 | 51 | 58 | 36 | 22
1001301750 | 100 | 130 | 1750 | 0 | 0 | 7 | 28 | 50 | 56 | 33 | 21
1001401750 | 100 | 140 | 1750 | 0 | 0 | 6 | 26 | 48 | 53 | 31 | 19
1001501750 | 100 | 150 | 1750 | 0 | 0 | 5 | 24 | 45 | 50 | 29 | 18
1001601750 | 100 | 160 | 1750 | 0 | 0 | 4 | 22 | 43 | 47 | 27 | 17
1001701750 | 100 | 170 | 1750
1001801750 | 100 | 180 | 1750
1001901750 | 100 | 190 | 1750
1002001750 | 100 | 200 | 1750
1002101750 | 100 | 210 | 1750
1002201750 | 100 | 220 | 1750
1002301750 | 100 | 230 | 1750
1002401750 | 100 | 240 | 1750
1002501750 | 100 | 250 | 1750
1002601750 | 100 | 260 | 1750
1002701750 | 100 | 270 | 1750
1002801750 | 100 | 280 | 1750
1002901750 | 100 | 290 | 1750
1003001750 | 100 | 300 | 1750
1003101750 | 100 | 310 | 1750
1003201750 | 100 | 320 | 1750
1003301750 | 100 | 330 | 1750
1003401750 | 100 | 340 | 1750
1003501750 | 100 | 350 | 1750
100202000 | 100 | 20 | 2000 | 3 | 18 | 36 | 44 | 52 | 60 | 58 | 56
100302000 | 100 | 30 | 2000 | 1 | 11 | 36 | 44 | 52 | 60 | 58 | 56
100402000 | 100 | 40 | 2000 | 0 | 7 | 34 | 44 | 52 | 60 | 58 | 56
100502000 | 100 | 50 | 2000 | 0 | 5 | 29 | 44 | 52 | 60 | 58 | 55
100602000 | 100 | 60 | 2000 | 0 | 3 | 23 | 44 | 52 | 60 | 58 | 50
100702000 | 100 | 70 | 2000 | 0 | 2 | 20 | 44 | 52 | 60 | 58 | 44
100802000 | 100 | 80 | 2000 | 0 | 2 | 17 | 44 | 52 | 60 | 57 | 38
100902000 | 100 | 90 | 2000 | 0 | 1 | 14 | 43 | 52 | 60 | 53 | 34
1001002000 | 100 | 100 | 2000 | 0 | 0 | 12 | 42 | 52 | 60 | 49 | 31
1001102000 | 100 | 110 | 2000 | 0 | 0 | 11 | 39 | 52 | 60 | 45 | 28
1001202000 | 100 | 120 | 2000 | 0 | 0 | 9 | 36 | 52 | 60 | 41 | 26
1001302000 | 100 | 130 | 2000 | 0 | 0 | 8 | 33 | 52 | 59 | 38 | 24
1001402000 | 100 | 140 | 2000 | 0 | 0 | 7 | 30 | 51 | 58 | 35 | 22
1001502000 | 100 | 150 | 2000 | 0 | 0 | 7 | 28 | 50 | 55 | 33 | 20
1001602000 | 100 | 160 | 2000 | 0 | 0 | 6 | 26 | 48 | 53 | 31 | 19
1001702000 | 100 | 170 | 2000
1001802000 | 100 | 180 | 2000
1001902000 | 100 | 190 | 2000
1002002000 | 100 | 200 | 2000
1002102000 | 100 | 210 | 2000
1002202000 | 100 | 220 | 2000
1002302000 | 100 | 230 | 2000
1002402000 | 100 | 240 | 2000
1002502000 | 100 | 250 | 2000
1002602000 | 100 | 260 | 2000
1002702000 | 100 | 270 | 2000
1002802000 | 100 | 280 | 2000
1002902000 | 100 | 290 | 2000
1003002000 | 100 | 300 | 2000
1003102000 | 100 | 310 | 2000
1003202000 | 100 | 320 | 2000
1003302000 | 100 | 330 | 2000
1003402000 | 100 | 340 | 2000
1003502000 | 100 | 350 | 2000
100202250 | 100 | 20 | 2250 | 4 | 20 | 36 | 44 | 52 | 60 | 58 | 56
100302250 | 100 | 30 | 2250 | 1 | 12 | 36 | 44 | 52 | 60 | 58 | 56
100402250 | 100 | 40 | 2250 | 0 | 8 | 35 | 44 | 52 | 60 | 58 | 56
100502250 | 100 | 50 | 2250 | 0 | 6 | 32 | 44 | 52 | 60 | 58 | 56
100602250 | 100 | 60 | 2250 | 0 | 4 | 27 | 44 | 52 | 60 | 58 | 54
100702250 | 100 | 70 | 2250 | 0 | 3 | 22 | 44 | 52 | 60 | 58 | 48
100802250 | 100 | 80 | 2250 | 0 | 2 | 19 | 44 | 52 | 60 | 58 | 43
100902250 | 100 | 90 | 2250 | 0 | 2 | 17 | 44 | 52 | 60 | 57 | 38
1001002250 | 100 | 100 | 2250 | 0 | 1 | 14 | 43 | 52 | 60 | 54 | 34
1001102250 | 100 | 110 | 2250 | 0 | 1 | 13 | 42 | 52 | 60 | 50 | 31
1001202250 | 100 | 120 | 2250 | 0 | 0 | 11 | 40 | 52 | 60 | 46 | 29
1001302250 | 100 | 130 | 2250 | 0 | 0 | 10 | 37 | 52 | 60 | 43 | 27
1001402250 | 100 | 140 | 2250 | 0 | 0 | 9 | 35 | 52 | 60 | 40 | 25
1001502250 | 100 | 150 | 2250 | 0 | 0 | 8 | 32 | 51 | 59 | 37 | 23
1001602250 | 100 | 160 | 2250 | 0 | 0 | 7 | 30 | 51 | 57 | 35 | 22
1001702250 | 100 | 170 | 2250
1001802250 | 100 | 180 | 2250
1001902250 | 100 | 190 | 2250
1002002250 | 100 | 200 | 2250
1002102250 | 100 | 210 | 2250
1002202250 | 100 | 220 | 2250
1002302250 | 100 | 230 | 2250
1002402250 | 100 | 240 | 2250
1002502250 | 100 | 250 | 2250
1002602250 | 100 | 260 | 2250
1002702250 | 100 | 270 | 2250
1002802250 | 100 | 280 | 2250
1002902250 | 100 | 290 | 2250
1003002250 | 100 | 300 | 2250
1003102250 | 100 | 310 | 2250
1003202250 | 100 | 320 | 2250
1003302250 | 100 | 330 | 2250
1003402250 | 100 | 340 | 2250
1003502250 | 100 | 350 | 2250
100202500 | 100 | 20 | 2500 | 4 | 22 | 36 | 44 | 52 | 60 | 58 | 56
100302500 | 100 | 30 | 2500 | 2 | 14 | 36 | 44 | 52 | 60 | 58 | 56
100402500 | 100 | 40 | 2500 | 1 | 10 | 36 | 44 | 52 | 60 | 58 | 56
100502500 | 100 | 50 | 2500 | 0 | 7 | 34 | 44 | 52 | 60 | 58 | 56
100602500 | 100 | 60 | 2500 | 0 | 5 | 30 | 44 | 52 | 60 | 58 | 55
100702500 | 100 | 70 | 2500 | 0 | 4 | 25 | 44 | 52 | 60 | 58 | 52
100802500 | 100 | 80 | 2500 | 0 | 3 | 22 | 44 | 52 | 60 | 58 | 47
100902500 | 100 | 90 | 2500 | 0 | 2 | 19 | 44 | 52 | 60 | 58 | 42
1001002500 | 100 | 100 | 2500 | 0 | 2 | 17 | 44 | 52 | 60 | 57 | 38
1001102500 | 100 | 110 | 2500 | 0 | 1 | 15 | 43 | 52 | 60 | 54 | 35
1001202500 | 100 | 120 | 2500 | 0 | 1 | 13 | 42 | 52 | 60 | 51 | 32
1001302500 | 100 | 130 | 2500 | 0 | 0 | 12 | 41 | 52 | 60 | 47 | 29
1001402500 | 100 | 140 | 2500 | 0 | 0 | 10 | 38 | 52 | 60 | 44 | 27
1001502500 | 100 | 150 | 2500 | 0 | 0 | 9 | 36 | 52 | 60 | 41 | 26
1001602500 | 100 | 160 | 2500 | 0 | 0 | 8 | 33 | 52 | 59 | 39 | 24
1001702500 | 100 | 170 | 2500
1001802500 | 100 | 180 | 2500
1001902500 | 100 | 190 | 2500
1002002500 | 100 | 200 | 2500
1002102500 | 100 | 210 | 2500
1002202500 | 100 | 220 | 2500
1002302500 | 100 | 230 | 2500
1002402500 | 100 | 240 | 2500
1002502500 | 100 | 250 | 2500
1002602500 | 100 | 260 | 2500
1002702500 | 100 | 270 | 2500
1002802500 | 100 | 280 | 2500
1002902500 | 100 | 290 | 2500
1003002500 | 100 | 300 | 2500
1003102500 | 100 | 310 | 2500
1003202500 | 100 | 320 | 2500
1003302500 | 100 | 330 | 2500
1003402500 | 100 | 340 | 2500
1003502500 | 100 | 350 | 2500
15020500 | 150 | 20 | 500
15030500 | 150 | 30 | 500
15040500 | 150 | 40 | 500
15050500 | 150 | 50 | 500
15060500 | 150 | 60 | 500
15070500 | 150 | 70 | 500
15080500 | 150 | 80 | 500
15090500 | 150 | 90 | 500
150100500 | 150 | 100 | 500
150110500 | 150 | 110 | 500
150120500 | 150 | 120 | 500
150130500 | 150 | 130 | 500
150140500 | 150 | 140 | 500
150150500 | 150 | 150 | 500
150160500 | 150 | 160 | 500
150170500 | 150 | 170 | 500
150180500 | 150 | 180 | 500
150190500 | 150 | 190 | 500
150200500 | 150 | 200 | 500
150210500 | 150 | 210 | 500
150220500 | 150 | 220 | 500
150230500 | 150 | 230 | 500
150240500 | 150 | 240 | 500
150250500 | 150 | 250 | 500
150260500 | 150 | 260 | 500
150270500 | 150 | 270 | 500
150280500 | 150 | 280 | 500
150290500 | 150 | 290 | 500
150300500 | 150 | 300 | 500
150310500 | 150 | 310 | 500
150320500 | 150 | 320 | 500
150330500 | 150 | 330 | 500
150340500 | 150 | 340 | 500
150350500 | 150 | 350 | 500
15020750 | 150 | 20 | 750
15030750 | 150 | 30 | 750
15040750 | 150 | 40 | 750
15050750 | 150 | 50 | 750
15060750 | 150 | 60 | 750
15070750 | 150 | 70 | 750
15080750 | 150 | 80 | 750
15090750 | 150 | 90 | 750
150100750 | 150 | 100 | 750
150110750 | 150 | 110 | 750
150120750 | 150 | 120 | 750
150130750 | 150 | 130 | 750
150140750 | 150 | 140 | 750
150150750 | 150 | 150 | 750
150160750 | 150 | 160 | 750
150170750 | 150 | 170 | 750
150180750 | 150 | 180 | 750
150190750 | 150 | 190 | 750
150200750 | 150 | 200 | 750
150210750 | 150 | 210 | 750
150220750 | 150 | 220 | 750
150230750 | 150 | 230 | 750
150240750 | 150 | 240 | 750
150250750 | 150 | 250 | 750
150260750 | 150 | 260 | 750
150270750 | 150 | 270 | 750
150280750 | 150 | 280 | 750
150290750 | 150 | 290 | 750
150300750 | 150 | 300 | 750
150310750 | 150 | 310 | 750
150320750 | 150 | 320 | 750
150330750 | 150 | 330 | 750
150340750 | 150 | 340 | 750
150350750 | 150 | 350 | 750
150201000 | 150 | 20 | 1000
150301000 | 150 | 30 | 1000
150401000 | 150 | 40 | 1000
150501000 | 150 | 50 | 1000
150601000 | 150 | 60 | 1000
150701000 | 150 | 70 | 1000
150801000 | 150 | 80 | 1000
150901000 | 150 | 90 | 1000
1501001000 | 150 | 100 | 1000
1501101000 | 150 | 110 | 1000
1501201000 | 150 | 120 | 1000
1501301000 | 150 | 130 | 1000
1501401000 | 150 | 140 | 1000
1501501000 | 150 | 150 | 1000
1501601000 | 150 | 160 | 1000
1501701000 | 150 | 170 | 1000
1501801000 | 150 | 180 | 1000
1501901000 | 150 | 190 | 1000
1502001000 | 150 | 200 | 1000
1502101000 | 150 | 210 | 1000
1502201000 | 150 | 220 | 1000
1502301000 | 150 | 230 | 1000
1502401000 | 150 | 240 | 1000
1502501000 | 150 | 250 | 1000
1502601000 | 150 | 260 | 1000
1502701000 | 150 | 270 | 1000
1502801000 | 150 | 280 | 1000
1502901000 | 150 | 290 | 1000
1503001000 | 150 | 300 | 1000
1503101000 | 150 | 310 | 1000
1503201000 | 150 | 320 | 1000
1503301000 | 150 | 330 | 1000
1503401000 | 150 | 340 | 1000
1503501000 | 150 | 350 | 1000
150201250 | 150 | 20 | 1250
150301250 | 150 | 30 | 1250
150401250 | 150 | 40 | 1250
150501250 | 150 | 50 | 1250
150601250 | 150 | 60 | 1250
150701250 | 150 | 70 | 1250
150801250 | 150 | 80 | 1250
150901250 | 150 | 90 | 1250
1501001250 | 150 | 100 | 1250
1501101250 | 150 | 110 | 1250
1501201250 | 150 | 120 | 1250
1501301250 | 150 | 130 | 1250
1501401250 | 150 | 140 | 1250
1501501250 | 150 | 150 | 1250
1501601250 | 150 | 160 | 1250
1501701250 | 150 | 170 | 1250
1501801250 | 150 | 180 | 1250
1501901250 | 150 | 190 | 1250
1502001250 | 150 | 200 | 1250
1502101250 | 150 | 210 | 1250
1502201250 | 150 | 220 | 1250
1502301250 | 150 | 230 | 1250
1502401250 | 150 | 240 | 1250
1502501250 | 150 | 250 | 1250
1502601250 | 150 | 260 | 1250
1502701250 | 150 | 270 | 1250
1502801250 | 150 | 280 | 1250
1502901250 | 150 | 290 | 1250
1503001250 | 150 | 300 | 1250
1503101250 | 150 | 310 | 1250
1503201250 | 150 | 320 | 1250
1503301250 | 150 | 330 | 1250
1503401250 | 150 | 340 | 1250
1503501250 | 150 | 350 | 1250
150201500 | 150 | 20 | 1500
150301500 | 150 | 30 | 1500
150401500 | 150 | 40 | 1500
150501500 | 150 | 50 | 1500
150601500 | 150 | 60 | 1500
150701500 | 150 | 70 | 1500
150801500 | 150 | 80 | 1500
150901500 | 150 | 90 | 1500
1501001500 | 150 | 100 | 1500
1501101500 | 150 | 110 | 1500
1501201500 | 150 | 120 | 1500
1501301500 | 150 | 130 | 1500
1501401500 | 150 | 140 | 1500
1501501500 | 150 | 150 | 1500
1501601500 | 150 | 160 | 1500
1501701500 | 150 | 170 | 1500
1501801500 | 150 | 180 | 1500
1501901500 | 150 | 190 | 1500
1502001500 | 150 | 200 | 1500
1502101500 | 150 | 210 | 1500
1502201500 | 150 | 220 | 1500
1502301500 | 150 | 230 | 1500
1502401500 | 150 | 240 | 1500
1502501500 | 150 | 250 | 1500
1502601500 | 150 | 260 | 1500
1502701500 | 150 | 270 | 1500
1502801500 | 150 | 280 | 1500
1502901500 | 150 | 290 | 1500
1503001500 | 150 | 300 | 1500
1503101500 | 150 | 310 | 1500
1503201500 | 150 | 320 | 1500
1503301500 | 150 | 330 | 1500
1503401500 | 150 | 340 | 1500
1503501500 | 150 | 350 | 1500
150201750 | 150 | 20 | 1750
150301750 | 150 | 30 | 1750
150401750 | 150 | 40 | 1750
150501750 | 150 | 50 | 1750
150601750 | 150 | 60 | 1750
150701750 | 150 | 70 | 1750
150801750 | 150 | 80 | 1750
150901750 | 150 | 90 | 1750
1501001750 | 150 | 100 | 1750
1501101750 | 150 | 110 | 1750
1501201750 | 150 | 120 | 1750
1501301750 | 150 | 130 | 1750
1501401750 | 150 | 140 | 1750
1501501750 | 150 | 150 | 1750
1501601750 | 150 | 160 | 1750
1501701750 | 150 | 170 | 1750
1501801750 | 150 | 180 | 1750
1501901750 | 150 | 190 | 1750
1502001750 | 150 | 200 | 1750
1502101750 | 150 | 210 | 1750
1502201750 | 150 | 220 | 1750
1502301750 | 150 | 230 | 1750
1502401750 | 150 | 240 | 1750
1502501750 | 150 | 250 | 1750
1502601750 | 150 | 260 | 1750
1502701750 | 150 | 270 | 1750
1502801750 | 150 | 280 | 1750
1502901750 | 150 | 290 | 1750
1503001750 | 150 | 300 | 1750
1503101750 | 150 | 310 | 1750
1503201750 | 150 | 320 | 1750
1503301750 | 150 | 330 | 1750
1503401750 | 150 | 340 | 1750
1503501750 | 150 | 350 | 1750
150202000 | 150 | 20 | 2000
150302000 | 150 | 30 | 2000
150402000 | 150 | 40 | 2000
150502000 | 150 | 50 | 2000
150602000 | 150 | 60 | 2000
150702000 | 150 | 70 | 2000
150802000 | 150 | 80 | 2000
150902000 | 150 | 90 | 2000
1501002000 | 150 | 100 | 2000
1501102000 | 150 | 110 | 2000
1501202000 | 150 | 120 | 2000
1501302000 | 150 | 130 | 2000
1501402000 | 150 | 140 | 2000
1501502000 | 150 | 150 | 2000
1501602000 | 150 | 160 | 2000
1501702000 | 150 | 170 | 2000
1501802000 | 150 | 180 | 2000
1501902000 | 150 | 190 | 2000
1502002000 | 150 | 200 | 2000
1502102000 | 150 | 210 | 2000
1502202000 | 150 | 220 | 2000
1502302000 | 150 | 230 | 2000
1502402000 | 150 | 240 | 2000
1502502000 | 150 | 250 | 2000
1502602000 | 150 | 260 | 2000
1502702000 | 150 | 270 | 2000
1502802000 | 150 | 280 | 2000
1502902000 | 150 | 290 | 2000
1503002000 | 150 | 300 | 2000
1503102000 | 150 | 310 | 2000
1503202000 | 150 | 320 | 2000
1503302000 | 150 | 330 | 2000
1503402000 | 150 | 340 | 2000
1503502000 | 150 | 350 | 2000
150202250 | 150 | 20 | 2250
150302250 | 150 | 30 | 2250
150402250 | 150 | 40 | 2250
150502250 | 150 | 50 | 2250
150602250 | 150 | 60 | 2250
150702250 | 150 | 70 | 2250
150802250 | 150 | 80 | 2250
150902250 | 150 | 90 | 2250
1501002250 | 150 | 100 | 2250
1501102250 | 150 | 110 | 2250
1501202250 | 150 | 120 | 2250
1501302250 | 150 | 130 | 2250
1501402250 | 150 | 140 | 2250
1501502250 | 150 | 150 | 2250
1501602250 | 150 | 160 | 2250
1501702250 | 150 | 170 | 2250
1501802250 | 150 | 180 | 2250
1501902250 | 150 | 190 | 2250
1502002250 | 150 | 200 | 2250
1502102250 | 150 | 210 | 2250
1502202250 | 150 | 220 | 2250
1502302250 | 150 | 230 | 2250
1502402250 | 150 | 240 | 2250
1502502250 | 150 | 250 | 2250
1502602250 | 150 | 260 | 2250
1502702250 | 150 | 270 | 2250
1502802250 | 150 | 280 | 2250
1502902250 | 150 | 290 | 2250
1503002250 | 150 | 300 | 2250
1503102250 | 150 | 310 | 2250
1503202250 | 150 | 320 | 2250
1503302250 | 150 | 330 | 2250
1503402250 | 150 | 340 | 2250
1503502250 | 150 | 350 | 2250
150202500 | 150 | 20 | 2500
150302500 | 150 | 30 | 2500
150402500 | 150 | 40 | 2500
150502500 | 150 | 50 | 2500
150602500 | 150 | 60 | 2500
150702500 | 150 | 70 | 2500
150802500 | 150 | 80 | 2500
150902500 | 150 | 90 | 2500
1501002500 | 150 | 100 | 2500
1501102500 | 150 | 110 | 2500
1501202500 | 150 | 120 | 2500
1501302500 | 150 | 130 | 2500
1501402500 | 150 | 140 | 2500
1501502500 | 150 | 150 | 2500
1501602500 | 150 | 160 | 2500
1501702500 | 150 | 170 | 2500
1501802500 | 150 | 180 | 2500
1501902500 | 150 | 190 | 2500
1502002500 | 150 | 200 | 2500
1502102500 | 150 | 210 | 2500
1502202500 | 150 | 220 | 2500
1502302500 | 150 | 230 | 2500
1502402500 | 150 | 240 | 2500
1502502500 | 150 | 250 | 2500
1502602500 | 150 | 260 | 2500
1502702500 | 150 | 270 | 2500
1502802500 | 150 | 280 | 2500
1502902500 | 150 | 290 | 2500
1503002500 | 150 | 300 | 2500
1503102500 | 150 | 310 | 2500
1503202500 | 150 | 320 | 2500
1503302500 | 150 | 330 | 2500
1503402500 | 150 | 340 | 2500
1503502500 | 150 | 350 | 2500
20020500 | 200 | 20 | 500 | 4 | 19 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 54
20030500 | 200 | 30 | 500 | 3 | 11 | 41 | 50 | 55 | 60 | 56 | 29
20040500 | 200 | 40 | 500 | 2 | 8 | 39 | 46 | 55 | 60 | 41 | 21
20050500 | 200 | 50 | 500 | 1 | 7 | 32 | 33 | 51 | 58 | 28 | 17
20060500 | 200 | 60 | 500 | 1 | 5 | 24 | 25 | 39 | 48 | 22 | 14
20070500 | 200 | 70 | 500 | 2 | 5 | 18 | 20 | 30 | 36 | 18 | 12
20080500 | 200 | 80 | 500 | 2 | 4 | 15 | 17 | 25 | 30 | 17 | 11
20090500 | 200 | 90 | 500 | 0 | 3 | 15 | 15 | 22 | 25 | 15 | 10
200100500 | 200 | 100 | 500 | 0 | 3 | 13 | 14 | 20 | 22 | 14 | 7
200110500 | 200 | 110 | 500 | 1 | 2 | 12 | 13 | 17 | 20 | 12 | 7
200120500 | 200 | 120 | 500 | 1 | 3 | 9 | 11 | 16 | 19 | 12 | 6
200130500 | 200 | 130 | 500 | 1 | 3 | 9 | 10 | 15 | 18 | 10 | 7
200140500 | 200 | 140 | 500 | 1 | 3 | 8 | 10 | 15 | 16 | 9 | 6
200150500 | 200 | 150 | 500 | 1 | 3 | 9 | 9 | 14 | 16 | 8 | 7
200160500 | 200 | 160 | 500 | 1 | 2 | 9 | 9 | 12 | 14 | 7 | 6
200170500 | 200 | 170 | 500 | 1 | 2 | 7 | 9 | 11 | 13 | 8 | 6
200180500 | 200 | 180 | 500 | 1 | 2 | 6 | 8 | 11 | 13 | 7 | 5
200190500 | 200 | 190 | 500 | 1 | 2 | 6 | 8 | 10 | 12 | 7 | 5
200200500 | 200 | 200 | 500 | 1 | 1 | 6 | 8 | 9 | 12 | 7 | 4
200210500 | 200 | 210 | 500
200220500 | 200 | 220 | 500
200230500 | 200 | 230 | 500
200240500 | 200 | 240 | 500
200250500 | 200 | 250 | 500
200260500 | 200 | 260 | 500
200270500 | 200 | 270 | 500
200280500 | 200 | 280 | 500
200290500 | 200 | 290 | 500
200300500 | 200 | 300 | 500
200310500 | 200 | 310 | 500
200320500 | 200 | 320 | 500
200330500 | 200 | 330 | 500
200340500 | 200 | 340 | 500
200350500 | 200 | 350 | 500
20020750 | 200 | 20 | 750 | 6 | 24 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 55
20030750 | 200 | 30 | 750 | 4 | 16 | 41 | 50 | 55 | 60 | 57 | 41
20040750 | 200 | 40 | 750 | 3 | 12 | 40 | 48 | 55 | 60 | 49 | 31
20050750 | 200 | 50 | 750 | 2 | 10 | 36 | 41 | 53 | 59 | 40 | 25
20060750 | 200 | 60 | 750 | 2 | 8 | 31 | 35 | 47 | 54 | 33 | 21
20070750 | 200 | 70 | 750 | 2 | 7 | 26 | 30 | 41 | 47 | 28 | 18
20080750 | 200 | 80 | 750 | 2 | 6 | 23 | 26 | 36 | 42 | 25 | 16
20090750 | 200 | 90 | 750 | 1 | 5 | 21 | 23 | 32 | 37 | 22 | 14
200100750 | 200 | 100 | 750 | 1 | 5 | 19 | 21 | 29 | 33 | 20 | 12
200110750 | 200 | 110 | 750 | 1 | 4 | 17 | 19 | 26 | 30 | 18 | 11
200120750 | 200 | 120 | 750 | 1 | 4 | 15 | 17 | 24 | 28 | 17 | 10
200130750 | 200 | 130 | 750 | 1 | 4 | 14 | 16 | 22 | 26 | 15 | 10
200140750 | 200 | 140 | 750 | 1 | 4 | 13 | 15 | 21 | 24 | 14 | 9
200150750 | 200 | 150 | 750 | 1 | 4 | 13 | 14 | 20 | 23 | 13 | 9
200160750 | 200 | 160 | 750 | 1 | 3 | 12 | 13 | 18 | 21 | 12 | 8
200170750 | 200 | 170 | 750 | 1 | 3 | 11 | 13 | 17 | 20 | 12 | 8
200180750 | 200 | 180 | 750 | 1 | 3 | 10 | 12 | 16 | 19 | 11 | 7
200190750 | 200 | 190 | 750 | 1 | 3 | 10 | 12 | 15 | 18 | 11 | 7
200200750 | 200 | 200 | 750 | 1 | 2 | 9 | 11 | 14 | 17 | 10 | 6
200210750 | 200 | 210 | 750
200220750 | 200 | 220 | 750
200230750 | 200 | 230 | 750
200240750 | 200 | 240 | 750
200250750 | 200 | 250 | 750
200260750 | 200 | 260 | 750
200270750 | 200 | 270 | 750
200280750 | 200 | 280 | 750
200290750 | 200 | 290 | 750
200300750 | 200 | 300 | 750
200310750 | 200 | 310 | 750
200320750 | 200 | 320 | 750
200330750 | 200 | 330 | 750
200340750 | 200 | 340 | 750
200350750 | 200 | 350 | 750
200201000 | 200 | 20 | 1000 | 8 | 29 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 56
200301000 | 200 | 30 | 1000 | 5 | 21 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 53
200401000 | 200 | 40 | 1000 | 4 | 16 | 41 | 50 | 55 | 60 | 57 | 41
200501000 | 200 | 50 | 1000 | 3 | 13 | 40 | 49 | 55 | 60 | 52 | 33
200601000 | 200 | 60 | 1000 | 3 | 11 | 38 | 45 | 55 | 60 | 44 | 28
200701000 | 200 | 70 | 1000 | 2 | 9 | 34 | 40 | 52 | 58 | 38 | 24
200801000 | 200 | 80 | 1000 | 2 | 8 | 31 | 35 | 47 | 54 | 33 | 21
200901000 | 200 | 90 | 1000 | 2 | 7 | 27 | 31 | 42 | 49 | 29 | 18
2001001000 | 200 | 100 | 1000 | 2 | 7 | 25 | 28 | 38 | 44 | 26 | 17
2001101000 | 200 | 110 | 1000 | 1 | 6 | 22 | 25 | 35 | 40 | 24 | 15
2001201000 | 200 | 120 | 1000 | 1 | 5 | 21 | 23 | 32 | 37 | 22 | 14
2001301000 | 200 | 130 | 1000 | 1 | 5 | 19 | 22 | 29 | 34 | 20 | 13
2001401000 | 200 | 140 | 1000 | 1 | 5 | 18 | 20 | 27 | 32 | 19 | 12
2001501000 | 200 | 150 | 1000 | 1 | 5 | 17 | 19 | 26 | 30 | 18 | 11
2001601000 | 200 | 160 | 1000 | 1 | 4 | 15 | 17 | 24 | 28 | 17 | 10
2001701000 | 200 | 170 | 1000 | 1 | 4 | 15 | 17 | 23 | 27 | 16 | 10
2001801000 | 200 | 180 | 1000 | 1 | 4 | 14 | 16 | 21 | 25 | 15 | 9
2001901000 | 200 | 190 | 1000 | 1 | 4 | 13 | 15 | 20 | 24 | 14 | 9
2002001000 | 200 | 200 | 1000 | 1 | 3 | 12 | 14 | 19 | 22 | 13 | 8
2002101000 | 200 | 210 | 1000
2002201000 | 200 | 220 | 1000
2002301000 | 200 | 230 | 1000
2002401000 | 200 | 240 | 1000
2002501000 | 200 | 250 | 1000
2002601000 | 200 | 260 | 1000
2002701000 | 200 | 270 | 1000
2002801000 | 200 | 280 | 1000
2002901000 | 200 | 290 | 1000
2003001000 | 200 | 300 | 1000
2003101000 | 200 | 310 | 1000
2003201000 | 200 | 320 | 1000
2003301000 | 200 | 330 | 1000
2003401000 | 200 | 340 | 1000
2003501000 | 200 | 350 | 1000
200201250 | 200 | 20 | 1250 | 10 | 31 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 56
200301250 | 200 | 30 | 1250 | 7 | 26 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 56
200401250 | 200 | 40 | 1250 | 5 | 20 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 51
200501250 | 200 | 50 | 1250 | 4 | 16 | 41 | 50 | 55 | 60 | 57 | 41
200601250 | 200 | 60 | 1250 | 3 | 14 | 41 | 49 | 55 | 60 | 53 | 35
200701250 | 200 | 70 | 1250 | 3 | 12 | 39 | 47 | 55 | 60 | 47 | 30
200801250 | 200 | 80 | 1250 | 3 | 10 | 37 | 43 | 54 | 60 | 41 | 26
200901250 | 200 | 90 | 1250 | 2 | 9 | 34 | 38 | 51 | 58 | 37 | 23
2001001250 | 200 | 100 | 1250 | 2 | 8 | 31 | 35 | 47 | 54 | 33 | 21
2001101250 | 200 | 110 | 1250 | 2 | 7 | 28 | 32 | 43 | 50 | 30 | 19
2001201250 | 200 | 120 | 1250 | 2 | 7 | 26 | 29 | 40 | 46 | 28 | 17
2001301250 | 200 | 130 | 1250 | 2 | 6 | 24 | 27 | 37 | 43 | 25 | 16
2001401250 | 200 | 140 | 1250 | 1 | 6 | 22 | 25 | 34 | 40 | 24 | 15
2001501250 | 200 | 150 | 1250 | 1 | 6 | 21 | 24 | 32 | 38 | 23 | 14
2001601250 | 200 | 160 | 1250 | 1 | 5 | 19 | 22 | 30 | 35 | 21 | 13
2001701250 | 200 | 170 | 1250 | 1 | 5 | 18 | 21 | 29 | 33 | 20 | 13
2001801250 | 200 | 180 | 1250 | 1 | 5 | 17 | 19 | 27 | 31 | 18 | 12
2001901250 | 200 | 190 | 1250 | 1 | 5 | 16 | 18 | 26 | 30 | 18 | 11
2002001250 | 200 | 200 | 1250 | 1 | 4 | 15 | 17 | 24 | 28 | 17 | 10
2002101250 | 200 | 210 | 1250
2002201250 | 200 | 220 | 1250
2002301250 | 200 | 230 | 1250
2002401250 | 200 | 240 | 1250
2002501250 | 200 | 250 | 1250
2002601250 | 200 | 260 | 1250
2002701250 | 200 | 270 | 1250
2002801250 | 200 | 280 | 1250
2002901250 | 200 | 290 | 1250
2003001250 | 200 | 300 | 1250
2003101250 | 200 | 310 | 1250
2003201250 | 200 | 320 | 1250
2003301250 | 200 | 330 | 1250
2003401250 | 200 | 340 | 1250
2003501250 | 200 | 350 | 1250
200201500 | 200 | 20 | 1500 | 12 | 32 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 56
200301500 | 200 | 30 | 1500 | 8 | 29 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 56
200401500 | 200 | 40 | 1500 | 6 | 24 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 55
200501500 | 200 | 50 | 1500 | 5 | 19 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 49
200601500 | 200 | 60 | 1500 | 4 | 16 | 41 | 50 | 55 | 60 | 57 | 41
200701500 | 200 | 70 | 1500 | 3 | 14 | 41 | 50 | 55 | 60 | 54 | 36
200801500 | 200 | 80 | 1500 | 3 | 12 | 40 | 48 | 55 | 60 | 49 | 31
200901500 | 200 | 90 | 1500 | 3 | 11 | 38 | 45 | 55 | 60 | 44 | 28
2001001500 | 200 | 100 | 1500 | 2 | 10 | 36 | 41 | 53 | 59 | 40 | 25
2001101500 | 200 | 110 | 1500 | 2 | 9 | 33 | 38 | 50 | 57 | 36 | 23
2001201500 | 200 | 120 | 1500 | 2 | 8 | 31 | 35 | 47 | 54 | 33 | 21
2001301500 | 200 | 130 | 1500 | 2 | 8 | 28 | 32 | 44 | 51 | 31 | 19
2001401500 | 200 | 140 | 1500 | 2 | 7 | 26 | 30 | 41 | 47 | 28 | 18
2001501500 | 200 | 150 | 1500 | 2 | 7 | 25 | 28 | 39 | 45 | 27 | 17
2001601500 | 200 | 160 | 1500 | 2 | 6 | 23 | 26 | 36 | 42 | 25 | 16
2001701500 | 200 | 170 | 1500 | 2 | 6 | 22 | 25 | 34 | 40 | 24 | 15
2001801500 | 200 | 180 | 1500 | 1 | 5 | 21 | 23 | 32 | 37 | 22 | 14
2001901500 | 200 | 190 | 1500 | 1 | 5 | 20 | 22 | 31 | 35 | 21 | 13
2002001500 | 200 | 200 | 1500 | 1 | 5 | 19 | 21 | 29 | 33 | 20 | 12
2002101500 | 200 | 210 | 1500
2002201500 | 200 | 220 | 1500
2002301500 | 200 | 230 | 1500
2002401500 | 200 | 240 | 1500
2002501500 | 200 | 250 | 1500
2002601500 | 200 | 260 | 1500
2002701500 | 200 | 270 | 1500
2002801500 | 200 | 280 | 1500
2002901500 | 200 | 290 | 1500
2003001500 | 200 | 300 | 1500
2003101500 | 200 | 310 | 1500
2003201500 | 200 | 320 | 1500
2003301500 | 200 | 330 | 1500
2003401500 | 200 | 340 | 1500
2003501500 | 200 | 350 | 1500
200201750 | 200 | 20 | 1750 | 13 | 32 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 56
200301750 | 200 | 30 | 1750 | 9 | 31 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 56
200401750 | 200 | 40 | 1750 | 7 | 27 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 56
200501750 | 200 | 50 | 1750 | 6 | 22 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 54
200601750 | 200 | 60 | 1750 | 5 | 19 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 48
200701750 | 200 | 70 | 1750 | 4 | 16 | 41 | 50 | 55 | 60 | 57 | 41
200801750 | 200 | 80 | 1750 | 3 | 14 | 41 | 50 | 55 | 60 | 55 | 36
200901750 | 200 | 90 | 1750 | 3 | 13 | 40 | 49 | 55 | 60 | 51 | 32
2001001750 | 200 | 100 | 1750 | 3 | 11 | 39 | 46 | 55 | 60 | 46 | 29
2001101750 | 200 | 110 | 1750 | 3 | 10 | 37 | 43 | 54 | 60 | 42 | 26
2001201750 | 200 | 120 | 1750 | 2 | 10 | 35 | 40 | 52 | 59 | 39 | 24
2001301750 | 200 | 130 | 1750 | 2 | 9 | 33 | 37 | 50 | 57 | 36 | 22
2001401750 | 200 | 140 | 1750 | 2 | 8 | 31 | 35 | 47 | 54 | 33 | 21
2001501750 | 200 | 150 | 1750 | 2 | 8 | 29 | 33 | 45 | 51 | 31 | 20
2001601750 | 200 | 160 | 1750 | 2 | 7 | 27 | 31 | 42 | 48 | 29 | 18
2001701750 | 200 | 170 | 1750 | 2 | 7 | 26 | 29 | 40 | 46 | 28 | 17
2001801750 | 200 | 180 | 1750 | 2 | 6 | 24 | 27 | 37 | 43 | 26 | 16
2001901750 | 200 | 190 | 1750 | 2 | 6 | 23 | 26 | 36 | 41 | 25 | 16
2002001750 | 200 | 200 | 1750 | 1 | 6 | 22 | 24 | 34 | 39 | 23 | 15
2002101750 | 200 | 210 | 1750
2002201750 | 200 | 220 | 1750
2002301750 | 200 | 230 | 1750
2002401750 | 200 | 240 | 1750
2002501750 | 200 | 250 | 1750
2002601750 | 200 | 260 | 1750
2002701750 | 200 | 270 | 1750
2002801750 | 200 | 280 | 1750
2002901750 | 200 | 290 | 1750
2003001750 | 200 | 300 | 1750
2003101750 | 200 | 310 | 1750
2003201750 | 200 | 320 | 1750
2003301750 | 200 | 330 | 1750
2003401750 | 200 | 340 | 1750
2003501750 | 200 | 350 | 1750
200202000 | 200 | 20 | 2000 | 15 | 32 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 56
200302000 | 200 | 30 | 2000 | 10 | 32 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 56
200402000 | 200 | 40 | 2000 | 8 | 29 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 56
200502000 | 200 | 50 | 2000 | 6 | 25 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 56
200602000 | 200 | 60 | 2000 | 5 | 21 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 53
200702000 | 200 | 70 | 2000 | 5 | 18 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 47
200802000 | 200 | 80 | 2000 | 4 | 16 | 41 | 50 | 55 | 60 | 57 | 41
200902000 | 200 | 90 | 2000 | 4 | 14 | 41 | 50 | 55 | 60 | 55 | 37
2001002000 | 200 | 100 | 2000 | 3 | 13 | 40 | 49 | 55 | 60 | 52 | 33
2001102000 | 200 | 110 | 2000 | 3 | 12 | 40 | 47 | 55 | 60 | 48 | 30
2001202000 | 200 | 120 | 2000 | 3 | 11 | 38 | 45 | 55 | 60 | 44 | 28
2001302000 | 200 | 130 | 2000 | 2 | 10 | 36 | 42 | 54 | 59 | 41 | 26
2001402000 | 200 | 140 | 2000 | 2 | 9 | 34 | 40 | 52 | 58 | 38 | 24
2001502000 | 200 | 150 | 2000 | 2 | 9 | 33 | 38 | 50 | 56 | 36 | 23
2001602000 | 200 | 160 | 2000 | 2 | 8 | 31 | 35 | 47 | 54 | 33 | 21
2001702000 | 200 | 170 | 2000 | 2 | 8 | 29 | 33 | 45 | 52 | 31 | 20
2001802000 | 200 | 180 | 2000 | 2 | 7 | 27 | 31 | 42 | 49 | 29 | 18
2001902000 | 200 | 190 | 2000 | 2 | 7 | 26 | 30 | 40 | 47 | 28 | 18
2002002000 | 200 | 200 | 2000 | 2 | 7 | 25 | 28 | 38 | 44 | 26 | 17
2002102000 | 200 | 210 | 2000
2002202000 | 200 | 220 | 2000
2002302000 | 200 | 230 | 2000
2002402000 | 200 | 240 | 2000
2002502000 | 200 | 250 | 2000
2002602000 | 200 | 260 | 2000
2002702000 | 200 | 270 | 2000
2002802000 | 200 | 280 | 2000
2002902000 | 200 | 290 | 2000
2003002000 | 200 | 300 | 2000
2003102000 | 200 | 310 | 2000
2003202000 | 200 | 320 | 2000
2003302000 | 200 | 330 | 2000
2003402000 | 200 | 340 | 2000
2003502000 | 200 | 350 | 2000
200202250 | 200 | 20 | 2250 | 17 | 32 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 56
200302250 | 200 | 30 | 2250 | 12 | 32 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 56
200402250 | 200 | 40 | 2250 | 9 | 31 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 56
200502250 | 200 | 50 | 2250 | 7 | 27 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 56
200602250 | 200 | 60 | 2250 | 6 | 24 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 55
200702250 | 200 | 70 | 2250 | 5 | 21 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 52
200802250 | 200 | 80 | 2250 | 4 | 18 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 46
200902250 | 200 | 90 | 2250 | 4 | 16 | 41 | 50 | 55 | 60 | 57 | 41
2001002250 | 200 | 100 | 2250 | 4 | 15 | 41 | 50 | 55 | 60 | 56 | 37
2001102250 | 200 | 110 | 2250 | 3 | 13 | 41 | 49 | 55 | 60 | 53 | 34
2001202250 | 200 | 120 | 2250 | 3 | 12 | 40 | 48 | 55 | 60 | 49 | 31
2001302250 | 200 | 130 | 2250 | 3 | 11 | 39 | 46 | 55 | 60 | 45 | 29
2001402250 | 200 | 140 | 2250 | 3 | 10 | 37 | 44 | 54 | 60 | 42 | 27
2001502250 | 200 | 150 | 2250 | 3 | 10 | 36 | 42 | 53 | 59 | 40 | 25
2001602250 | 200 | 160 | 2250 | 2 | 9 | 34 | 39 | 51 | 58 | 37 | 23
2001702250 | 200 | 170 | 2250 | 2 | 9 | 33 | 37 | 49 | 56 | 35 | 22
2001802250 | 200 | 180 | 2250 | 2 | 8 | 31 | 35 | 47 | 54 | 33 | 21
2001902250 | 200 | 190 | 2250 | 2 | 8 | 30 | 33 | 45 | 52 | 32 | 20
2002002250 | 200 | 200 | 2250 | 2 | 7 | 28 | 31 | 43 | 50 | 30 | 19
2002102250 | 200 | 210 | 2250
2002202250 | 200 | 220 | 2250
2002302250 | 200 | 230 | 2250
2002402250 | 200 | 240 | 2250
2002502250 | 200 | 250 | 2250
2002602250 | 200 | 260 | 2250
2002702250 | 200 | 270 | 2250
2002802250 | 200 | 280 | 2250
2002902250 | 200 | 290 | 2250
2003002250 | 200 | 300 | 2250
2003102250 | 200 | 310 | 2250
2003202250 | 200 | 320 | 2250
2003302250 | 200 | 330 | 2250
2003402250 | 200 | 340 | 2250
2003502250 | 200 | 350 | 2250
200202500 | 200 | 20 | 2500 | 18 | 32 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 56
200302500 | 200 | 30 | 2500 | 13 | 32 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 56
200402500 | 200 | 40 | 2500 | 10 | 31 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 56
200502500 | 200 | 50 | 2500 | 8 | 29 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 56
200602500 | 200 | 60 | 2500 | 7 | 26 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 56
200702500 | 200 | 70 | 2500 | 6 | 23 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 54
200802500 | 200 | 80 | 2500 | 5 | 20 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 51
200902500 | 200 | 90 | 2500 | 4 | 18 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 46
2001002500 | 200 | 100 | 2500 | 4 | 16 | 41 | 50 | 55 | 60 | 57 | 41
2001102500 | 200 | 110 | 2500 | 4 | 15 | 41 | 50 | 55 | 60 | 56 | 38
2001202500 | 200 | 120 | 2500 | 3 | 14 | 41 | 49 | 55 | 60 | 53 | 35
2001302500 | 200 | 130 | 2500 | 3 | 13 | 40 | 48 | 55 | 60 | 50 | 32
2001402500 | 200 | 140 | 2500 | 3 | 12 | 39 | 47 | 55 | 60 | 47 | 30
2001502500 | 200 | 150 | 2500 | 3 | 11 | 38 | 45 | 55 | 60 | 44 | 28
2001602500 | 200 | 160 | 2500 | 3 | 10 | 37 | 43 | 54 | 60 | 41 | 26
2001702500 | 200 | 170 | 2500 | 3 | 10 | 36 | 41 | 53 | 59 | 39 | 25
2001802500 | 200 | 180 | 2500 | 2 | 9 | 34 | 38 | 51 | 58 | 37 | 23
2001902500 | 200 | 190 | 2500 | 2 | 9 | 33 | 37 | 49 | 56 | 35 | 22
2002002500 | 200 | 200 | 2500 | 2 | 8 | 31 | 35 | 47 | 54 | 33 | 21
2002102500 | 200 | 210 | 2500
2002202500 | 200 | 220 | 2500
2002302500 | 200 | 230 | 2500
2002402500 | 200 | 240 | 2500
2002502500 | 200 | 250 | 2500
2002602500 | 200 | 260 | 2500
2002702500 | 200 | 270 | 2500
2002802500 | 200 | 280 | 2500
2002902500 | 200 | 290 | 2500
2003002500 | 200 | 300 | 2500
2003102500 | 200 | 310 | 2500
2003202500 | 200 | 320 | 2500
2003302500 | 200 | 330 | 2500
2003402500 | 200 | 340 | 2500
2003502500 | 200 | 350 | 2500
25020500 | 250 | 20 | 500
25030500 | 250 | 30 | 500
25040500 | 250 | 40 | 500
25050500 | 250 | 50 | 500
25060500 | 250 | 60 | 500
25070500 | 250 | 70 | 500
25080500 | 250 | 80 | 500
25090500 | 250 | 90 | 500
250100500 | 250 | 100 | 500
250110500 | 250 | 110 | 500
250120500 | 250 | 120 | 500
250130500 | 250 | 130 | 500
250140500 | 250 | 140 | 500
250150500 | 250 | 150 | 500
250160500 | 250 | 160 | 500
250170500 | 250 | 170 | 500
250180500 | 250 | 180 | 500
250190500 | 250 | 190 | 500
250200500 | 250 | 200 | 500
250210500 | 250 | 210 | 500
250220500 | 250 | 220 | 500
250230500 | 250 | 230 | 500
250240500 | 250 | 240 | 500
250250500 | 250 | 250 | 500
250260500 | 250 | 260 | 500
250270500 | 250 | 270 | 500
250280500 | 250 | 280 | 500
250290500 | 250 | 290 | 500
250300500 | 250 | 300 | 500
250310500 | 250 | 310 | 500
250320500 | 250 | 320 | 500
250330500 | 250 | 330 | 500
250340500 | 250 | 340 | 500
250350500 | 250 | 350 | 500
25020750 | 250 | 20 | 750
25030750 | 250 | 30 | 750
25040750 | 250 | 40 | 750
25050750 | 250 | 50 | 750
25060750 | 250 | 60 | 750
25070750 | 250 | 70 | 750
25080750 | 250 | 80 | 750
25090750 | 250 | 90 | 750
250100750 | 250 | 100 | 750
250110750 | 250 | 110 | 750
250120750 | 250 | 120 | 750
250130750 | 250 | 130 | 750
250140750 | 250 | 140 | 750
250150750 | 250 | 150 | 750
250160750 | 250 | 160 | 750
250170750 | 250 | 170 | 750
250180750 | 250 | 180 | 750
250190750 | 250 | 190 | 750
250200750 | 250 | 200 | 750
250210750 | 250 | 210 | 750
250220750 | 250 | 220 | 750
250230750 | 250 | 230 | 750
250240750 | 250 | 240 | 750
250250750 | 250 | 250 | 750
250260750 | 250 | 260 | 750
250270750 | 250 | 270 | 750
250280750 | 250 | 280 | 750
250290750 | 250 | 290 | 750
250300750 | 250 | 300 | 750
250310750 | 250 | 310 | 750
250320750 | 250 | 320 | 750
250330750 | 250 | 330 | 750
250340750 | 250 | 340 | 750
250350750 | 250 | 350 | 750
250201000 | 250 | 20 | 1000
250301000 | 250 | 30 | 1000
250401000 | 250 | 40 | 1000
250501000 | 250 | 50 | 1000
250601000 | 250 | 60 | 1000
250701000 | 250 | 70 | 1000
250801000 | 250 | 80 | 1000
250901000 | 250 | 90 | 1000
2501001000 | 250 | 100 | 1000
2501101000 | 250 | 110 | 1000
2501201000 | 250 | 120 | 1000
2501301000 | 250 | 130 | 1000
2501401000 | 250 | 140 | 1000
2501501000 | 250 | 150 | 1000
2501601000 | 250 | 160 | 1000
2501701000 | 250 | 170 | 1000
2501801000 | 250 | 180 | 1000
2501901000 | 250 | 190 | 1000
2502001000 | 250 | 200 | 1000
2502101000 | 250 | 210 | 1000
2502201000 | 250 | 220 | 1000
2502301000 | 250 | 230 | 1000
2502401000 | 250 | 240 | 1000
2502501000 | 250 | 250 | 1000
2502601000 | 250 | 260 | 1000
2502701000 | 250 | 270 | 1000
2502801000 | 250 | 280 | 1000
2502901000 | 250 | 290 | 1000
2503001000 | 250 | 300 | 1000
2503101000 | 250 | 310 | 1000
2503201000 | 250 | 320 | 1000
2503301000 | 250 | 330 | 1000
2503401000 | 250 | 340 | 1000
2503501000 | 250 | 350 | 1000
250201250 | 250 | 20 | 1250
250301250 | 250 | 30 | 1250
250401250 | 250 | 40 | 1250
250501250 | 250 | 50 | 1250
250601250 | 250 | 60 | 1250
250701250 | 250 | 70 | 1250
250801250 | 250 | 80 | 1250
250901250 | 250 | 90 | 1250
2501001250 | 250 | 100 | 1250
2501101250 | 250 | 110 | 1250
2501201250 | 250 | 120 | 1250
2501301250 | 250 | 130 | 1250
2501401250 | 250 | 140 | 1250
2501501250 | 250 | 150 | 1250
2501601250 | 250 | 160 | 1250
2501701250 | 250 | 170 | 1250
2501801250 | 250 | 180 | 1250
2501901250 | 250 | 190 | 1250
2502001250 | 250 | 200 | 1250
2502101250 | 250 | 210 | 1250
2502201250 | 250 | 220 | 1250
2502301250 | 250 | 230 | 1250
2502401250 | 250 | 240 | 1250
2502501250 | 250 | 250 | 1250
2502601250 | 250 | 260 | 1250
2502701250 | 250 | 270 | 1250
2502801250 | 250 | 280 | 1250
2502901250 | 250 | 290 | 1250
2503001250 | 250 | 300 | 1250
2503101250 | 250 | 310 | 1250
2503201250 | 250 | 320 | 1250
2503301250 | 250 | 330 | 1250
2503401250 | 250 | 340 | 1250
2503501250 | 250 | 350 | 1250
250201500 | 250 | 20 | 1500
250301500 | 250 | 30 | 1500
250401500 | 250 | 40 | 1500
250501500 | 250 | 50 | 1500
250601500 | 250 | 60 | 1500
250701500 | 250 | 70 | 1500
250801500 | 250 | 80 | 1500
250901500 | 250 | 90 | 1500
2501001500 | 250 | 100 | 1500
2501101500 | 250 | 110 | 1500
2501201500 | 250 | 120 | 1500
2501301500 | 250 | 130 | 1500
2501401500 | 250 | 140 | 1500
2501501500 | 250 | 150 | 1500
2501601500 | 250 | 160 | 1500
2501701500 | 250 | 170 | 1500
2501801500 | 250 | 180 | 1500
2501901500 | 250 | 190 | 1500
2502001500 | 250 | 200 | 1500
2502101500 | 250 | 210 | 1500
2502201500 | 250 | 220 | 1500
2502301500 | 250 | 230 | 1500
2502401500 | 250 | 240 | 1500
2502501500 | 250 | 250 | 1500
2502601500 | 250 | 260 | 1500
2502701500 | 250 | 270 | 1500
2502801500 | 250 | 280 | 1500
2502901500 | 250 | 290 | 1500
2503001500 | 250 | 300 | 1500
2503101500 | 250 | 310 | 1500
2503201500 | 250 | 320 | 1500
2503301500 | 250 | 330 | 1500
2503401500 | 250 | 340 | 1500
2503501500 | 250 | 350 | 1500
250201750 | 250 | 20 | 1750
250301750 | 250 | 30 | 1750
250401750 | 250 | 40 | 1750
250501750 | 250 | 50 | 1750
250601750 | 250 | 60 | 1750
250701750 | 250 | 70 | 1750
250801750 | 250 | 80 | 1750
250901750 | 250 | 90 | 1750
2501001750 | 250 | 100 | 1750
2501101750 | 250 | 110 | 1750
2501201750 | 250 | 120 | 1750
2501301750 | 250 | 130 | 1750
2501401750 | 250 | 140 | 1750
2501501750 | 250 | 150 | 1750
2501601750 | 250 | 160 | 1750
2501701750 | 250 | 170 | 1750
2501801750 | 250 | 180 | 1750
2501901750 | 250 | 190 | 1750
2502001750 | 250 | 200 | 1750
2502101750 | 250 | 210 | 1750
2502201750 | 250 | 220 | 1750
2502301750 | 250 | 230 | 1750
2502401750 | 250 | 240 | 1750
2502501750 | 250 | 250 | 1750
2502601750 | 250 | 260 | 1750
2502701750 | 250 | 270 | 1750
2502801750 | 250 | 280 | 1750
2502901750 | 250 | 290 | 1750
2503001750 | 250 | 300 | 1750
2503101750 | 250 | 310 | 1750
2503201750 | 250 | 320 | 1750
2503301750 | 250 | 330 | 1750
2503401750 | 250 | 340 | 1750
2503501750 | 250 | 350 | 1750
250202000 | 250 | 20 | 2000
250302000 | 250 | 30 | 2000
250402000 | 250 | 40 | 2000
250502000 | 250 | 50 | 2000
250602000 | 250 | 60 | 2000
250702000 | 250 | 70 | 2000
250802000 | 250 | 80 | 2000
250902000 | 250 | 90 | 2000
2501002000 | 250 | 100 | 2000
2501102000 | 250 | 110 | 2000
2501202000 | 250 | 120 | 2000
2501302000 | 250 | 130 | 2000
2501402000 | 250 | 140 | 2000
2501502000 | 250 | 150 | 2000
2501602000 | 250 | 160 | 2000
2501702000 | 250 | 170 | 2000
2501802000 | 250 | 180 | 2000
2501902000 | 250 | 190 | 2000
2502002000 | 250 | 200 | 2000
2502102000 | 250 | 210 | 2000
2502202000 | 250 | 220 | 2000
2502302000 | 250 | 230 | 2000
2502402000 | 250 | 240 | 2000
2502502000 | 250 | 250 | 2000
2502602000 | 250 | 260 | 2000
2502702000 | 250 | 270 | 2000
2502802000 | 250 | 280 | 2000
2502902000 | 250 | 290 | 2000
2503002000 | 250 | 300 | 2000
2503102000 | 250 | 310 | 2000
2503202000 | 250 | 320 | 2000
2503302000 | 250 | 330 | 2000
2503402000 | 250 | 340 | 2000
2503502000 | 250 | 350 | 2000
250202250 | 250 | 20 | 2250
250302250 | 250 | 30 | 2250
250402250 | 250 | 40 | 2250
250502250 | 250 | 50 | 2250
250602250 | 250 | 60 | 2250
250702250 | 250 | 70 | 2250
250802250 | 250 | 80 | 2250
250902250 | 250 | 90 | 2250
2501002250 | 250 | 100 | 2250
2501102250 | 250 | 110 | 2250
2501202250 | 250 | 120 | 2250
2501302250 | 250 | 130 | 2250
2501402250 | 250 | 140 | 2250
2501502250 | 250 | 150 | 2250
2501602250 | 250 | 160 | 2250
2501702250 | 250 | 170 | 2250
2501802250 | 250 | 180 | 2250
2501902250 | 250 | 190 | 2250
2502002250 | 250 | 200 | 2250
2502102250 | 250 | 210 | 2250
2502202250 | 250 | 220 | 2250
2502302250 | 250 | 230 | 2250
2502402250 | 250 | 240 | 2250
2502502250 | 250 | 250 | 2250
2502602250 | 250 | 260 | 2250
2502702250 | 250 | 270 | 2250
2502802250 | 250 | 280 | 2250
2502902250 | 250 | 290 | 2250
2503002250 | 250 | 300 | 2250
2503102250 | 250 | 310 | 2250
2503202250 | 250 | 320 | 2250
2503302250 | 250 | 330 | 2250
2503402250 | 250 | 340 | 2250
2503502250 | 250 | 350 | 2250
250202500 | 250 | 20 | 2500
250302500 | 250 | 30 | 2500
250402500 | 250 | 40 | 2500
250502500 | 250 | 50 | 2500
250602500 | 250 | 60 | 2500
250702500 | 250 | 70 | 2500
250802500 | 250 | 80 | 2500
250902500 | 250 | 90 | 2500
2501002500 | 250 | 100 | 2500
2501102500 | 250 | 110 | 2500
2501202500 | 250 | 120 | 2500
2501302500 | 250 | 130 | 2500
2501402500 | 250 | 140 | 2500
2501502500 | 250 | 150 | 2500
2501602500 | 250 | 160 | 2500
2501702500 | 250 | 170 | 2500
2501802500 | 250 | 180 | 2500
2501902500 | 250 | 190 | 2500
2502002500 | 250 | 200 | 2500
2502102500 | 250 | 210 | 2500
2502202500 | 250 | 220 | 2500
2502302500 | 250 | 230 | 2500
2502402500 | 250 | 240 | 2500
2502502500 | 250 | 250 | 2500
2502602500 | 250 | 260 | 2500
2502702500 | 250 | 270 | 2500
2502802500 | 250 | 280 | 2500
2502902500 | 250 | 290 | 2500
2503002500 | 250 | 300 | 2500
2503102500 | 250 | 310 | 2500
2503202500 | 250 | 320 | 2500
2503302500 | 250 | 330 | 2500
2503402500 | 250 | 340 | 2500
2503502500 | 250 | 350 | 2500
30020500 | 300 | 20 | 500 | 15 | 32 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 56
30030500 | 300 | 30 | 500 | 9 | 30 | 41 | 50 | 55 | 60 | 56 | 35
30040500 | 300 | 40 | 500 | 7 | 23 | 39 | 48 | 55 | 60 | 41 | 23
30050500 | 300 | 50 | 500 | 7 | 18 | 32 | 38 | 47 | 56 | 31 | 20
30060500 | 300 | 60 | 500 | 6 | 13 | 25 | 26 | 39 | 50 | 22 | 15
30070500 | 300 | 70 | 500 | 5 | 12 | 20 | 23 | 33 | 40 | 19 | 13
30080500 | 300 | 80 | 500 | 4 | 11 | 16 | 18 | 25 | 31 | 17 | 11
30090500 | 300 | 90 | 500 | 4 | 10 | 15 | 17 | 23 | 28 | 16 | 11
300100500 | 300 | 100 | 500 | 3 | 8 | 12 | 15 | 20 | 23 | 13 | 10
300110500 | 300 | 110 | 500 | 3 | 7 | 12 | 13 | 19 | 20 | 13 | 9
300120500 | 300 | 120 | 500 | 3 | 7 | 10 | 12 | 16 | 18 | 12 | 8
300130500 | 300 | 130 | 500 | 3 | 6 | 10 | 11 | 16 | 16 | 11 | 8
300140500 | 300 | 140 | 500 | 3 | 5 | 10 | 11 | 15 | 15 | 9 | 8
300150500 | 300 | 150 | 500 | 3 | 5 | 9 | 10 | 14 | 15 | 8 | 8
300160500 | 300 | 160 | 500 | 3 | 4 | 9 | 10 | 12 | 14 | 8 | 7
300170500 | 300 | 170 | 500 | 3 | 4 | 9 | 9 | 11 | 13 | 8 | 7
300180500 | 300 | 180 | 500 | 2 | 4 | 8 | 9 | 11 | 13 | 8 | 6
300190500 | 300 | 190 | 500 | 2 | 4 | 8 | 9 | 10 | 12 | 8 | 6
300200500 | 300 | 200 | 500 | 2 | 4 | 7 | 8 | 9 | 12 | 7 | 5
300210500 | 300 | 210 | 500 | 2 | 4 | 7 | 8 | 9 | 12 | 7 | 5
300220500 | 300 | 220 | 500 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 11 | 6 | 4
300230500 | 300 | 230 | 500 | 2 | 3 | 6 | 7 | 9 | 10 | 6 | 4
300240500 | 300 | 240 | 500 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 5 | 4
300250500 | 300 | 250 | 500 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 5 | 4
300260500 | 300 | 260 | 500 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 9 | 5 | 3
300270500 | 300 | 270 | 500 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 9 | 5 | 3
300280500 | 300 | 280 | 500 | 0 | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 4 | 3
300290500 | 300 | 290 | 500 | 0 | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 4 | 3
300300500 | 300 | 300 | 500 | 0 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 4 | 3
300310500 | 300 | 310 | 500
300320500 | 300 | 320 | 500
300330500 | 300 | 330 | 500
300340500 | 300 | 340 | 500
300350500 | 300 | 350 | 500
30020750 | 300 | 20 | 750 | 18 | 32 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 56
30030750 | 300 | 30 | 750 | 13 | 31 | 41 | 50 | 55 | 60 | 57 | 45
30040750 | 300 | 40 | 750 | 10 | 27 | 40 | 49 | 55 | 60 | 49 | 34
30050750 | 300 | 50 | 750 | 9 | 23 | 36 | 43 | 51 | 58 | 41 | 29
30060750 | 300 | 60 | 750 | 7 | 19 | 32 | 36 | 47 | 55 | 33 | 23
30070750 | 300 | 70 | 750 | 6 | 17 | 28 | 32 | 42 | 49 | 29 | 20
30080750 | 300 | 80 | 750 | 5 | 15 | 24 | 27 | 36 | 43 | 25 | 17
30090750 | 300 | 90 | 750 | 5 | 14 | 22 | 25 | 33 | 39 | 23 | 16
300100750 | 300 | 100 | 750 | 4 | 12 | 19 | 22 | 29 | 34 | 20 | 14
300110750 | 300 | 110 | 750 | 4 | 11 | 18 | 20 | 27 | 31 | 19 | 13
300120750 | 300 | 120 | 750 | 3 | 10 | 16 | 18 | 24 | 28 | 17 | 11
300130750 | 300 | 130 | 750 | 3 | 9 | 15 | 17 | 23 | 26 | 16 | 11
300140750 | 300 | 140 | 750 | 3 | 8 | 14 | 16 | 21 | 24 | 14 | 10
300150750 | 300 | 150 | 750 | 3 | 8 | 13 | 15 | 20 | 23 | 13 | 10
300160750 | 300 | 160 | 750 | 3 | 7 | 12 | 14 | 18 | 21 | 12 | 9
300170750 | 300 | 170 | 750 | 3 | 7 | 12 | 13 | 17 | 20 | 12 | 9
300180750 | 300 | 180 | 750 | 2 | 7 | 11 | 12 | 16 | 19 | 11 | 8
300190750 | 300 | 190 | 750 | 2 | 7 | 11 | 12 | 15 | 18 | 11 | 8
300200750 | 300 | 200 | 750 | 2 | 6 | 10 | 11 | 14 | 17 | 10 | 7
300210750 | 300 | 210 | 750 | 2 | 6 | 10 | 11 | 14 | 17 | 10 | 7
300220750 | 300 | 220 | 750 | 2 | 5 | 9 | 10 | 13 | 16 | 9 | 6
300230750 | 300 | 230 | 750 | 2 | 5 | 9 | 10 | 13 | 15 | 9 | 6
300240750 | 300 | 240 | 750 | 2 | 5 | 8 | 9 | 12 | 14 | 8 | 6
300250750 | 300 | 250 | 750 | 2 | 5 | 8 | 9 | 12 | 14 | 8 | 6
300260750 | 300 | 260 | 750 | 2 | 5 | 7 | 8 | 11 | 13 | 8 | 5
300270750 | 300 | 270 | 750 | 2 | 5 | 7 | 8 | 11 | 13 | 8 | 5
300280750 | 300 | 280 | 750 | 1 | 4 | 7 | 8 | 10 | 12 | 7 | 5
300290750 | 300 | 290 | 750 | 1 | 4 | 7 | 8 | 10 | 12 | 7 | 5
300300750 | 300 | 300 | 750 | 1 | 4 | 6 | 7 | 10 | 11 | 7 | 5
300310750 | 300 | 310 | 750
300320750 | 300 | 320 | 750
300330750 | 300 | 330 | 750
300340750 | 300 | 340 | 750
300350750 | 300 | 350 | 750
300201000 | 300 | 20 | 1000 | 21 | 32 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 56
300301000 | 300 | 30 | 1000 | 17 | 32 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 55
300401000 | 300 | 40 | 1000 | 13 | 31 | 41 | 50 | 55 | 60 | 57 | 45
300501000 | 300 | 50 | 1000 | 11 | 28 | 40 | 48 | 55 | 60 | 51 | 38
300601000 | 300 | 60 | 1000 | 9 | 25 | 39 | 46 | 55 | 60 | 44 | 31
300701000 | 300 | 70 | 1000 | 8 | 22 | 36 | 41 | 51 | 58 | 39 | 27
300801000 | 300 | 80 | 1000 | 7 | 19 | 32 | 36 | 47 | 55 | 33 | 23
300901000 | 300 | 90 | 1000 | 6 | 18 | 29 | 33 | 43 | 50 | 30 | 21
3001001000 | 300 | 100 | 1000 | 5 | 16 | 26 | 29 | 38 | 45 | 27 | 18
3001101000 | 300 | 110 | 1000 | 5 | 15 | 24 | 27 | 35 | 42 | 25 | 17
3001201000 | 300 | 120 | 1000 | 5 | 13 | 22 | 24 | 32 | 38 | 22 | 15
3001301000 | 300 | 130 | 1000 | 5 | 12 | 20 | 23 | 30 | 36 | 21 | 14
3001401000 | 300 | 140 | 1000 | 4 | 11 | 18 | 21 | 27 | 33 | 19 | 13
3001501000 | 300 | 150 | 1000 | 4 | 11 | 17 | 20 | 26 | 31 | 18 | 12
3001601000 | 300 | 160 | 1000 | 3 | 10 | 16 | 18 | 24 | 28 | 17 | 11
3001701000 | 300 | 170 | 1000 | 3 | 10 | 15 | 17 | 23 | 27 | 16 | 11
3001801000 | 300 | 180 | 1000 | 3 | 9 | 14 | 16 | 21 | 25 | 15 | 10
3001901000 | 300 | 190 | 1000 | 3 | 9 | 14 | 15 | 20 | 24 | 14 | 10
3002001000 | 300 | 200 | 1000 | 3 | 8 | 13 | 14 | 19 | 23 | 13 | 9
3002101000 | 300 | 210 | 1000 | 3 | 8 | 13 | 14 | 19 | 22 | 13 | 9
3002201000 | 300 | 220 | 1000 | 3 | 7 | 12 | 13 | 18 | 21 | 12 | 8
3002301000 | 300 | 230 | 1000 | 3 | 7 | 12 | 13 | 17 | 20 | 12 | 8
3002401000 | 300 | 240 | 1000 | 2 | 7 | 11 | 12 | 16 | 19 | 11 | 8
3002501000 | 300 | 250 | 1000 | 2 | 7 | 11 | 12 | 16 | 19 | 11 | 8
3002601000 | 300 | 260 | 1000 | 2 | 6 | 10 | 11 | 15 | 18 | 10 | 7
3002701000 | 300 | 270 | 1000 | 2 | 6 | 10 | 11 | 15 | 17 | 10 | 7
3002801000 | 300 | 280 | 1000 | 2 | 6 | 9 | 10 | 14 | 16 | 10 | 7
3002901000 | 300 | 290 | 1000 | 2 | 6 | 9 | 10 | 14 | 16 | 10 | 7
3003001000 | 300 | 300 | 1000 | 2 | 5 | 9 | 10 | 13 | 15 | 9 | 6
3003101000 | 300 | 310 | 1000
3003201000 | 300 | 320 | 1000
3003301000 | 300 | 330 | 1000
3003401000 | 300 | 340 | 1000
3003501000 | 300 | 350 | 1000
300201250 | 300 | 20 | 1250 | 22 | 32 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 56
300301250 | 300 | 30 | 1250 | 19 | 32 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 56
300401250 | 300 | 40 | 1250 | 16 | 32 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 54
300501250 | 300 | 50 | 1250 | 14 | 31 | 41 | 50 | 55 | 60 | 56 | 46
300601250 | 300 | 60 | 1250 | 11 | 29 | 41 | 50 | 55 | 60 | 53 | 38
300701250 | 300 | 70 | 1250 | 10 | 27 | 40 | 47 | 55 | 60 | 47 | 34
300801250 | 300 | 80 | 1250 | 8 | 24 | 38 | 44 | 54 | 60 | 41 | 29
300901250 | 300 | 90 | 1250 | 8 | 22 | 35 | 40 | 51 | 58 | 37 | 26
3001001250 | 300 | 100 | 1250 | 7 | 19 | 32 | 36 | 47 | 55 | 33 | 23
3001101250 | 300 | 110 | 1250 | 7 | 18 | 30 | 33 | 44 | 51 | 31 | 21
3001201250 | 300 | 120 | 1250 | 6 | 16 | 27 | 30 | 40 | 47 | 28 | 19
3001301250 | 300 | 130 | 1250 | 6 | 15 | 25 | 28 | 37 | 44 | 26 | 18
3001401250 | 300 | 140 | 1250 | 5 | 14 | 23 | 26 | 34 | 41 | 24 | 16
3001501250 | 300 | 150 | 1250 | 5 | 13 | 22 | 25 | 32 | 39 | 23 | 15
3001601250 | 300 | 160 | 1250 | 4 | 12 | 20 | 23 | 30 | 36 | 21 | 14
3001701250 | 300 | 170 | 1250 | 4 | 12 | 19 | 22 | 29 | 34 | 20 | 14
3001801250 | 300 | 180 | 1250 | 4 | 11 | 18 | 20 | 27 | 32 | 18 | 13
3001901250 | 300 | 190 | 1250 | 4 | 11 | 17 | 19 | 26 | 30 | 18 | 12
3002001250 | 300 | 200 | 1250 | 3 | 10 | 16 | 18 | 24 | 28 | 17 | 11
3002101250 | 300 | 210 | 1250 | 3 | 10 | 16 | 17 | 23 | 27 | 16 | 11
3002201250 | 300 | 220 | 1250 | 3 | 9 | 15 | 16 | 22 | 26 | 15 | 10
3002301250 | 300 | 230 | 1250 | 3 | 9 | 14 | 16 | 21 | 25 | 15 | 10
3002401250 | 300 | 240 | 1250 | 3 | 8 | 13 | 15 | 20 | 24 | 14 | 10
3002501250 | 300 | 250 | 1250 | 3 | 8 | 13 | 15 | 20 | 23 | 14 | 10
3002601250 | 300 | 260 | 1250 | 3 | 8 | 12 | 14 | 19 | 22 | 13 | 9
3002701250 | 300 | 270 | 1250 | 3 | 8 | 12 | 14 | 18 | 21 | 13 | 9
3002801250 | 300 | 280 | 1250 | 2 | 7 | 12 | 13 | 17 | 20 | 12 | 8
3002901250 | 300 | 290 | 1250 | 2 | 7 | 12 | 13 | 17 | 20 | 12 | 8
3003001250 | 300 | 300 | 1250 | 2 | 7 | 11 | 12 | 16 | 19 | 11 | 8
3003101250 | 300 | 310 | 1250
3003201250 | 300 | 320 | 1250
3003301250 | 300 | 330 | 1250
3003401250 | 300 | 340 | 1250
3003501250 | 300 | 350 | 1250
300201500 | 300 | 20 | 1500 | 22 | 32 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 56
300301500 | 300 | 30 | 1500 | 21 | 32 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 56
300401500 | 300 | 40 | 1500 | 18 | 32 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 56
300501500 | 300 | 50 | 1500 | 16 | 32 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 51
300601500 | 300 | 60 | 1500 | 13 | 31 | 41 | 50 | 55 | 60 | 57 | 45
300701500 | 300 | 70 | 1500 | 12 | 29 | 41 | 50 | 55 | 60 | 53 | 40
300801500 | 300 | 80 | 1500 | 10 | 27 | 40 | 49 | 55 | 60 | 49 | 34
300901500 | 300 | 90 | 1500 | 9 | 25 | 39 | 46 | 54 | 60 | 45 | 31
3001001500 | 300 | 100 | 1500 | 8 | 23 | 37 | 43 | 53 | 59 | 40 | 27
3001101500 | 300 | 110 | 1500 | 8 | 21 | 35 | 40 | 50 | 57 | 37 | 25
3001201500 | 300 | 120 | 1500 | 7 | 19 | 32 | 36 | 47 | 55 | 33 | 23
3001301500 | 300 | 130 | 1500 | 7 | 18 | 30 | 34 | 44 | 52 | 31 | 22
3001401500 | 300 | 140 | 1500 | 6 | 17 | 27 | 31 | 41 | 48 | 28 | 20
3001501500 | 300 | 150 | 1500 | 6 | 16 | 26 | 29 | 39 | 46 | 27 | 19
3001601500 | 300 | 160 | 1500 | 5 | 15 | 24 | 27 | 36 | 43 | 25 | 17
3001701500 | 300 | 170 | 1500 | 5 | 14 | 23 | 26 | 34 | 41 | 24 | 16
3001801500 | 300 | 180 | 1500 | 5 | 13 | 22 | 24 | 32 | 38 | 22 | 15
3001901500 | 300 | 190 | 1500 | 5 | 13 | 21 | 23 | 31 | 36 | 21 | 15
3002001500 | 300 | 200 | 1500 | 4 | 12 | 19 | 22 | 29 | 34 | 20 | 14
3002101500 | 300 | 210 | 1500 | 4 | 12 | 19 | 21 | 28 | 33 | 19 | 14
3002201500 | 300 | 220 | 1500 | 4 | 11 | 18 | 20 | 26 | 31 | 18 | 13
3002301500 | 300 | 230 | 1500 | 4 | 11 | 17 | 19 | 25 | 30 | 18 | 12
3002401500 | 300 | 240 | 1500 | 3 | 10 | 16 | 18 | 24 | 28 | 17 | 11
3002501500 | 300 | 250 | 1500 | 3 | 10 | 16 | 18 | 23 | 27 | 16 | 11
3002601500 | 300 | 260 | 1500 | 3 | 9 | 15 | 17 | 22 | 26 | 15 | 11
3002701500 | 300 | 270 | 1500 | 3 | 9 | 15 | 17 | 22 | 25 | 15 | 11
3002801500 | 300 | 280 | 1500 | 3 | 8 | 14 | 16 | 21 | 24 | 14 | 10
3002901500 | 300 | 290 | 1500 | 3 | 8 | 14 | 15 | 20 | 24 | 14 | 10
3003001500 | 300 | 300 | 1500 | 3 | 8 | 13 | 14 | 19 | 23 | 13 | 9
3003101500 | 300 | 310 | 1500
3003201500 | 300 | 320 | 1500
3003301500 | 300 | 330 | 1500
3003401500 | 300 | 340 | 1500
3003501500 | 300 | 350 | 1500
300201750 | 300 | 20 | 1750 | 22 | 32 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 56
300301750 | 300 | 30 | 1750 | 22 | 32 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 56
300401750 | 300 | 40 | 1750 | 20 | 32 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 56
300501750 | 300 | 50 | 1750 | 18 | 32 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 54
300601750 | 300 | 60 | 1750 | 15 | 32 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 52
300701750 | 300 | 70 | 1750 | 14 | 31 | 41 | 50 | 55 | 60 | 57 | 46
300801750 | 300 | 80 | 1750 | 12 | 30 | 41 | 50 | 55 | 60 | 55 | 40
300901750 | 300 | 90 | 1750 | 11 | 28 | 41 | 49 | 55 | 60 | 51 | 36
3001001750 | 300 | 100 | 1750 | 9 | 26 | 40 | 47 | 55 | 60 | 46 | 32
3001101750 | 300 | 110 | 1750 | 9 | 24 | 38 | 45 | 54 | 60 | 43 | 30
3001201750 | 300 | 120 | 1750 | 8 | 22 | 36 | 42 | 53 | 59 | 39 | 27
3001301750 | 300 | 130 | 1750 | 8 | 21 | 34 | 39 | 50 | 57 | 36 | 25
3001401750 | 300 | 140 | 1750 | 7 | 19 | 32 | 36 | 47 | 55 | 33 | 23
3001501750 | 300 | 150 | 1750 | 7 | 18 | 30 | 34 | 45 | 52 | 31 | 22
3001601750 | 300 | 160 | 1750 | 6 | 17 | 28 | 32 | 42 | 49 | 29 | 20
3001701750 | 300 | 170 | 1750 | 6 | 16 | 27 | 30 | 40 | 47 | 28 | 19
3001801750 | 300 | 180 | 1750 | 5 | 15 | 25 | 28 | 37 | 44 | 26 | 18
3001901750 | 300 | 190 | 1750 | 5 | 15 | 24 | 27 | 36 | 42 | 25 | 17
3002001750 | 300 | 200 | 1750 | 5 | 14 | 23 | 25 | 34 | 40 | 23 | 16
3002101750 | 300 | 210 | 1750 | 5 | 13 | 22 | 24 | 33 | 38 | 22 | 16
3002201750 | 300 | 220 | 1750 | 4 | 12 | 21 | 23 | 31 | 36 | 21 | 15
3002301750 | 300 | 230 | 1750 | 4 | 12 | 20 | 22 | 30 | 35 | 20 | 14
3002401750 | 300 | 240 | 1750 | 4 | 11 | 19 | 21 | 28 | 33 | 19 | 13
3002501750 | 300 | 250 | 1750 | 4 | 11 | 18 | 20 | 27 | 32 | 19 | 13
3002601750 | 300 | 260 | 1750 | 4 | 11 | 17 | 19 | 26 | 31 | 18 | 12
3002701750 | 300 | 270 | 1750 | 4 | 11 | 17 | 19 | 25 | 30 | 18 | 12
3002801750 | 300 | 280 | 1750 | 3 | 10 | 16 | 18 | 24 | 28 | 17 | 11
3002901750 | 300 | 290 | 1750 | 3 | 10 | 16 | 18 | 23 | 28 | 17 | 11
3003001750 | 300 | 300 | 1750 | 3 | 9 | 15 | 17 | 22 | 27 | 16 | 11
3003101750 | 300 | 310 | 1750
3003201750 | 300 | 320 | 1750
3003301750 | 300 | 330 | 1750
3003401750 | 300 | 340 | 1750
3003501750 | 300 | 350 | 1750
300202000 | 300 | 20 | 2000 | 22 | 32 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 56
300302000 | 300 | 30 | 2000 | 22 | 32 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 56
300402000 | 300 | 40 | 2000 | 21 | 32 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 56
300502000 | 300 | 50 | 2000 | 19 | 32 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 56
300602000 | 300 | 60 | 2000 | 17 | 32 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 55
300702000 | 300 | 70 | 2000 | 15 | 32 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 50
300802000 | 300 | 80 | 2000 | 13 | 31 | 41 | 50 | 55 | 60 | 57 | 45
300902000 | 300 | 90 | 2000 | 12 | 30 | 41 | 50 | 55 | 60 | 55 | 41
3001002000 | 300 | 100 | 2000 | 11 | 29 | 41 | 49 | 55 | 60 | 52 | 37
3001102000 | 300 | 110 | 2000 | 10 | 27 | 40 | 48 | 55 | 60 | 48 | 34
3001202000 | 300 | 120 | 2000 | 9 | 25 | 39 | 46 | 55 | 60 | 44 | 31
3001302000 | 300 | 130 | 2000 | 9 | 24 | 37 | 44 | 54 | 60 | 41 | 29
3001402000 | 300 | 140 | 2000 | 8 | 22 | 35 | 41 | 52 | 59 | 38 | 26
3001502000 | 300 | 150 | 2000 | 8 | 21 | 34 | 39 | 50 | 57 | 36 | 25
3001602000 | 300 | 160 | 2000 | 7 | 19 | 32 | 36 | 47 | 55 | 33 | 23
3001702000 | 300 | 170 | 2000 | 7 | 18 | 30 | 34 | 45 | 53 | 31 | 22
3001802000 | 300 | 180 | 2000 | 6 | 17 | 28 | 32 | 42 | 50 | 29 | 20
3001902000 | 300 | 190 | 2000 | 6 | 17 | 27 | 31 | 40 | 48 | 28 | 19
3002002000 | 300 | 200 | 2000 | 5 | 16 | 26 | 29 | 38 | 45 | 27 | 18
3002102000 | 300 | 210 | 2000 | 5 | 15 | 25 | 28 | 37 | 43 | 26 | 18
3002202000 | 300 | 220 | 2000 | 5 | 14 | 23 | 26 | 35 | 41 | 24 | 17
3002302000 | 300 | 230 | 2000 | 5 | 14 | 23 | 25 | 34 | 40 | 23 | 16
3002402000 | 300 | 240 | 2000 | 5 | 13 | 22 | 24 | 32 | 38 | 22 | 15
3002502000 | 300 | 250 | 2000 | 5 | 13 | 21 | 23 | 31 | 37 | 21 | 15
3002602000 | 300 | 260 | 2000 | 4 | 12 | 20 | 22 | 30 | 35 | 20 | 14
3002702000 | 300 | 270 | 2000 | 4 | 12 | 19 | 22 | 29 | 34 | 20 | 14
3002802000 | 300 | 280 | 2000 | 4 | 11 | 18 | 21 | 27 | 33 | 19 | 13
3002902000 | 300 | 290 | 2000 | 4 | 11 | 18 | 20 | 27 | 32 | 19 | 13
3003002000 | 300 | 300 | 2000 | 4 | 10 | 17 | 19 | 26 | 30 | 18 | 12
3003102000 | 300 | 310 | 2000
3003202000 | 300 | 320 | 2000
3003302000 | 300 | 330 | 2000
3003402000 | 300 | 340 | 2000
3003502000 | 300 | 350 | 2000
300202250 | 300 | 20 | 2250 | 22 | 32 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 56
300302250 | 300 | 30 | 2250 | 22 | 32 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 56
300402250 | 300 | 40 | 2250 | 22 | 32 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 56
300502250 | 300 | 50 | 2250 | 20 | 32 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 56
300602250 | 300 | 60 | 2250 | 18 | 32 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 56
300702250 | 300 | 70 | 2250 | 17 | 32 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 53
300802250 | 300 | 80 | 2250 | 15 | 32 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 50
300902250 | 300 | 90 | 2250 | 14 | 31 | 41 | 50 | 55 | 60 | 57 | 46
3001002250 | 300 | 100 | 2250 | 12 | 30 | 41 | 50 | 55 | 60 | 56 | 41
3001102250 | 300 | 110 | 2250 | 11 | 29 | 41 | 50 | 55 | 60 | 53 | 38
3001202250 | 300 | 120 | 2250 | 10 | 27 | 40 | 49 | 55 | 60 | 49 | 34
3001302250 | 300 | 130 | 2250 | 10 | 26 | 39 | 47 | 55 | 60 | 46 | 32
3001402250 | 300 | 140 | 2250 | 9 | 24 | 38 | 45 | 54 | 60 | 43 | 29
3001502250 | 300 | 150 | 2250 | 9 | 23 | 37 | 43 | 53 | 60 | 40 | 28
3001602250 | 300 | 160 | 2250 | 8 | 22 | 35 | 40 | 52 | 59 | 37 | 26
3001702250 | 300 | 170 | 2250 | 8 | 21 | 34 | 38 | 50 | 57 | 35 | 25
3001802250 | 300 | 180 | 2250 | 7 | 19 | 32 | 36 | 47 | 55 | 33 | 23
3001902250 | 300 | 190 | 2250 | 7 | 18 | 31 | 34 | 45 | 53 | 32 | 22
3002002250 | 300 | 200 | 2250 | 6 | 17 | 29 | 32 | 43 | 51 | 30 | 21
3002102250 | 300 | 210 | 2250 | 6 | 17 | 28 | 31 | 41 | 49 | 29 | 20
3002202250 | 300 | 220 | 2250 | 6 | 16 | 26 | 30 | 39 | 46 | 27 | 19
3002302250 | 300 | 230 | 2250 | 6 | 16 | 25 | 29 | 38 | 45 | 26 | 18
3002402250 | 300 | 240 | 2250 | 5 | 15 | 24 | 27 | 36 | 43 | 25 | 17
3002502250 | 300 | 250 | 2250 | 5 | 14 | 23 | 26 | 35 | 41 | 24 | 17
3002602250 | 300 | 260 | 2250 | 5 | 13 | 22 | 25 | 33 | 39 | 23 | 16
3002702250 | 300 | 270 | 2250 | 5 | 13 | 22 | 24 | 32 | 38 | 22 | 16
3002802250 | 300 | 280 | 2250 | 4 | 13 | 21 | 23 | 31 | 37 | 21 | 15
3002902250 | 300 | 290 | 2250 | 4 | 13 | 20 | 23 | 30 | 36 | 21 | 15
3003002250 | 300 | 300 | 2250 | 4 | 12 | 19 | 22 | 29 | 34 | 20 | 14
3003102250 | 300 | 310 | 2250
3003202250 | 300 | 320 | 2250
3003302250 | 300 | 330 | 2250
3003402250 | 300 | 340 | 2250
3003502250 | 300 | 350 | 2250
300202500 | 300 | 20 | 2500 | 22 | 32 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 56
300302500 | 300 | 30 | 2500 | 22 | 32 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 56
300402500 | 300 | 40 | 2500 | 22 | 32 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 56
300502500 | 300 | 50 | 2500 | 21 | 32 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 56
300602500 | 300 | 60 | 2500 | 19 | 32 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 56
300702500 | 300 | 70 | 2500 | 18 | 32 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 55
300802500 | 300 | 80 | 2500 | 16 | 32 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 54
300902500 | 300 | 90 | 2500 | 15 | 32 | 41 | 50 | 55 | 60 | 58 | 50
3001002500 | 300 | 100 | 2500 | 13 | 31 | 41 | 50 | 55 | 60 | 57 | 45
3001102500 | 300 | 110 | 2500 | 12 | 30 | 41 | 50 | 55 | 60 | 55 | 42
3001202500 | 300 | 120 | 2500 | 11 | 29 | 41 | 50 | 55 | 60 | 53 | 38
3001302500 | 300 | 130 | 2500 | 11 | 28 | 41 | 49 | 55 | 60 | 50 | 36
3001402500 | 300 | 140 | 2500 | 10 | 26 | 40 | 48 | 55 | 60 | 47 | 33
3001502500 | 300 | 150 | 2500 | 9 | 25 | 39 | 46 | 55 | 60 | 44 | 31
3001602500 | 300 | 160 | 2500 | 8 | 24 | 38 | 44 | 54 | 60 | 41 | 29
3001702500 | 300 | 170 | 2500 | 8 | 23 | 37 | 42 | 53 | 59 | 39 | 27
3001802500 | 300 | 180 | 2500 | 8 | 21 | 35 | 40 | 51 | 58 | 37 | 25
3001902500 | 300 | 190 | 2500 | 8 | 20 | 34 | 38 | 49 | 57 | 35 | 24
3002002500 | 300 | 200 | 2500 | 7 | 19 | 32 | 36 | 47 | 55 | 33 | 23
3002102500 | 300 | 210 | 2500 | 7 | 19 | 31 | 35 | 45 | 53 | 32 | 22
3002202500 | 300 | 220 | 2500 | 6 | 18 | 29 | 33 | 43 | 51 | 30 | 21
3002302500 | 300 | 230 | 2500 | 6 | 17 | 28 | 32 | 42 | 49 | 29 | 20
3002402500 | 300 | 240 | 2500 | 6 | 16 | 27 | 30 | 40 | 47 | 28 | 19
3002502500 | 300 | 250 | 2500 | 6 | 16 | 26 | 29 | 39 | 46 | 27 | 19
3002602500 | 300 | 260 | 2500 | 5 | 15 | 25 | 28 | 37 | 44 | 26 | 18
3002702500 | 300 | 270 | 2500 | 5 | 15 | 24 | 27 | 36 | 43 | 25 | 17
3002802500 | 300 | 280 | 2500 | 5 | 14 | 23 | 26 | 34 | 41 | 24 | 16
3002902500 | 300 | 290 | 2500 | 5 | 14 | 23 | 25 | 33 | 40 | 23 | 16
3003002500 | 300 | 300 | 2500 | 5 | 13 | 22 | 24 | 32 | 38 | 22 | 15
3003102500 | 300 | 310 | 2500
3003202500 | 300 | 320 | 2500
3003302500 | 300 | 330 | 2500
3003402500 | 300 | 340 | 2500
3003502500 | 300 | 350 | 2500
35020500 | 350 | 20 | 500
35030500 | 350 | 30 | 500
35040500 | 350 | 40 | 500
35050500 | 350 | 50 | 500
35060500 | 350 | 60 | 500
35070500 | 350 | 70 | 500
35080500 | 350 | 80 | 500
35090500 | 350 | 90 | 500
350100500 | 350 | 100 | 500
350110500 | 350 | 110 | 500
350120500 | 350 | 120 | 500
350130500 | 350 | 130 | 500
350140500 | 350 | 140 | 500
350150500 | 350 | 150 | 500
350160500 | 350 | 160 | 500
350170500 | 350 | 170 | 500
350180500 | 350 | 180 | 500
350190500 | 350 | 190 | 500
350200500 | 350 | 200 | 500
350210500 | 350 | 210 | 500
350220500 | 350 | 220 | 500
350230500 | 350 | 230 | 500
350240500 | 350 | 240 | 500
350250500 | 350 | 250 | 500
350260500 | 350 | 260 | 500
350270500 | 350 | 270 | 500
350280500 | 350 | 280 | 500
350290500 | 350 | 290 | 500
350300500 | 350 | 300 | 500
350310500 | 350 | 310 | 500
350320500 | 350 | 320 | 500
350330500 | 350 | 330 | 500
350340500 | 350 | 340 | 500
350350500 | 350 | 350 | 500
35020750 | 350 | 20 | 750
35030750 | 350 | 30 | 750
35040750 | 350 | 40 | 750
35050750 | 350 | 50 | 750
35060750 | 350 | 60 | 750
35070750 | 350 | 70 | 750
35080750 | 350 | 80 | 750
35090750 | 350 | 90 | 750
350100750 | 350 | 100 | 750
350110750 | 350 | 110 | 750
350120750 | 350 | 120 | 750
350130750 | 350 | 130 | 750
350140750 | 350 | 140 | 750
350150750 | 350 | 150 | 750
350160750 | 350 | 160 | 750
350170750 | 350 | 170 | 750
350180750 | 350 | 180 | 750
350190750 | 350 | 190 | 750
350200750 | 350 | 200 | 750
350210750 | 350 | 210 | 750
350220750 | 350 | 220 | 750
350230750 | 350 | 230 | 750
350240750 | 350 | 240 | 750
350250750 | 350 | 250 | 750
350260750 | 350 | 260 | 750
350270750 | 350 | 270 | 750
350280750 | 350 | 280 | 750
350290750 | 350 | 290 | 750
350300750 | 350 | 300 | 750
350310750 | 350 | 310 | 750
350320750 | 350 | 320 | 750
350330750 | 350 | 330 | 750
350340750 | 350 | 340 | 750
350350750 | 350 | 350 | 750
350201000 | 350 | 20 | 1000
350301000 | 350 | 30 | 1000
350401000 | 350 | 40 | 1000
350501000 | 350 | 50 | 1000
350601000 | 350 | 60 | 1000
350701000 | 350 | 70 | 1000
350801000 | 350 | 80 | 1000
350901000 | 350 | 90 | 1000
3501001000 | 350 | 100 | 1000
3501101000 | 350 | 110 | 1000
3501201000 | 350 | 120 | 1000
3501301000 | 350 | 130 | 1000
3501401000 | 350 | 140 | 1000
3501501000 | 350 | 150 | 1000
3501601000 | 350 | 160 | 1000
3501701000 | 350 | 170 | 1000
3501801000 | 350 | 180 | 1000
3501901000 | 350 | 190 | 1000
3502001000 | 350 | 200 | 1000
3502101000 | 350 | 210 | 1000
3502201000 | 350 | 220 | 1000
3502301000 | 350 | 230 | 1000
3502401000 | 350 | 240 | 1000
3502501000 | 350 | 250 | 1000
3502601000 | 350 | 260 | 1000 | [8 empty] | v
3502701000 | 350 | 270 | 1000
3502801000 | 350 | 280 | 1000
3502901000 | 350 | 290 | 1000
3503001000 | 350 | 300 | 1000
3503101000 | 350 | 310 | 1000
3503201000 | 350 | 320 | 1000
3503301000 | 350 | 330 | 1000
3503401000 | 350 | 340 | 1000
3503501000 | 350 | 350 | 1000
350201250 | 350 | 20 | 1250
350301250 | 350 | 30 | 1250
350401250 | 350 | 40 | 1250
350501250 | 350 | 50 | 1250
350601250 | 350 | 60 | 1250
350701250 | 350 | 70 | 1250
350801250 | 350 | 80 | 1250
350901250 | 350 | 90 | 1250
3501001250 | 350 | 100 | 1250
3501101250 | 350 | 110 | 1250
3501201250 | 350 | 120 | 1250
3501301250 | 350 | 130 | 1250
3501401250 | 350 | 140 | 1250
3501501250 | 350 | 150 | 1250
3501601250 | 350 | 160 | 1250
3501701250 | 350 | 170 | 1250
3501801250 | 350 | 180 | 1250
3501901250 | 350 | 190 | 1250
3502001250 | 350 | 200 | 1250
3502101250 | 350 | 210 | 1250
3502201250 | 350 | 220 | 1250
3502301250 | 350 | 230 | 1250
3502401250 | 350 | 240 | 1250
3502501250 | 350 | 250 | 1250
3502601250 | 350 | 260 | 1250
3502701250 | 350 | 270 | 1250
3502801250 | 350 | 280 | 1250
3502901250 | 350 | 290 | 1250
3503001250 | 350 | 300 | 1250
3503101250 | 350 | 310 | 1250
3503201250 | 350 | 320 | 1250
3503301250 | 350 | 330 | 1250
3503401250 | 350 | 340 | 1250
3503501250 | 350 | 350 | 1250
350201500 | 350 | 20 | 1500
350301500 | 350 | 30 | 1500
350401500 | 350 | 40 | 1500
350501500 | 350 | 50 | 1500
350601500 | 350 | 60 | 1500
350701500 | 350 | 70 | 1500
350801500 | 350 | 80 | 1500
350901500 | 350 | 90 | 1500
3501001500 | 350 | 100 | 1500
3501101500 | 350 | 110 | 1500
3501201500 | 350 | 120 | 1500
3501301500 | 350 | 130 | 1500
3501401500 | 350 | 140 | 1500
3501501500 | 350 | 150 | 1500
3501601500 | 350 | 160 | 1500
3501701500 | 350 | 170 | 1500
3501801500 | 350 | 180 | 1500
3501901500 | 350 | 190 | 1500
3502001500 | 350 | 200 | 1500
3502101500 | 350 | 210 | 1500
3502201500 | 350 | 220 | 1500
3502301500 | 350 | 230 | 1500
3502401500 | 350 | 240 | 1500
3502501500 | 350 | 250 | 1500
3502601500 | 350 | 260 | 1500
3502701500 | 350 | 270 | 1500
3502801500 | 350 | 280 | 1500
3502901500 | 350 | 290 | 1500
3503001500 | 350 | 300 | 1500
3503101500 | 350 | 310 | 1500
3503201500 | 350 | 320 | 1500
3503301500 | 350 | 330 | 1500
3503401500 | 350 | 340 | 1500
3503501500 | 350 | 350 | 1500
350201750 | 350 | 20 | 1750
350301750 | 350 | 30 | 1750
350401750 | 350 | 40 | 1750
350501750 | 350 | 50 | 1750
350601750 | 350 | 60 | 1750
350701750 | 350 | 70 | 1750
350801750 | 350 | 80 | 1750
350901750 | 350 | 90 | 1750
3501001750 | 350 | 100 | 1750
3501101750 | 350 | 110 | 1750
3501201750 | 350 | 120 | 1750
3501301750 | 350 | 130 | 1750
3501401750 | 350 | 140 | 1750
3501501750 | 350 | 150 | 1750
3501601750 | 350 | 160 | 1750
3501701750 | 350 | 170 | 1750
3501801750 | 350 | 180 | 1750
3501901750 | 350 | 190 | 1750
3502001750 | 350 | 200 | 1750
3502101750 | 350 | 210 | 1750
3502201750 | 350 | 220 | 1750
3502301750 | 350 | 230 | 1750
3502401750 | 350 | 240 | 1750
3502501750 | 350 | 250 | 1750
3502601750 | 350 | 260 | 1750
3502701750 | 350 | 270 | 1750
3502801750 | 350 | 280 | 1750
3502901750 | 350 | 290 | 1750
3503001750 | 350 | 300 | 1750
3503101750 | 350 | 310 | 1750
3503201750 | 350 | 320 | 1750
3503301750 | 350 | 330 | 1750
3503401750 | 350 | 340 | 1750
3503501750 | 350 | 350 | 1750
350202000 | 350 | 20 | 2000
350302000 | 350 | 30 | 2000
350402000 | 350 | 40 | 2000
350502000 | 350 | 50 | 2000
350602000 | 350 | 60 | 2000
350702000 | 350 | 70 | 2000
350802000 | 350 | 80 | 2000
350902000 | 350 | 90 | 2000
3501002000 | 350 | 100 | 2000
3501102000 | 350 | 110 | 2000
3501202000 | 350 | 120 | 2000
3501302000 | 350 | 130 | 2000
3501402000 | 350 | 140 | 2000
3501502000 | 350 | 150 | 2000
3501602000 | 350 | 160 | 2000
3501702000 | 350 | 170 | 2000
3501802000 | 350 | 180 | 2000
3501902000 | 350 | 190 | 2000
3502002000 | 350 | 200 | 2000
3502102000 | 350 | 210 | 2000
3502202000 | 350 | 220 | 2000
3502302000 | 350 | 230 | 2000
3502402000 | 350 | 240 | 2000
3502502000 | 350 | 250 | 2000
3502602000 | 350 | 260 | 2000
3502702000 | 350 | 270 | 2000
3502802000 | 350 | 280 | 2000
3502902000 | 350 | 290 | 2000
3503002000 | 350 | 300 | 2000
3503102000 | 350 | 310 | 2000
3503202000 | 350 | 320 | 2000
3503302000 | 350 | 330 | 2000
3503402000 | 350 | 340 | 2000
3503502000 | 350 | 350 | 2000
350202250 | 350 | 20 | 2250
350302250 | 350 | 30 | 2250
350402250 | 350 | 40 | 2250
350502250 | 350 | 50 | 2250
350602250 | 350 | 60 | 2250
350702250 | 350 | 70 | 2250
350802250 | 350 | 80 | 2250
350902250 | 350 | 90 | 2250
3501002250 | 350 | 100 | 2250
3501102250 | 350 | 110 | 2250
3501202250 | 350 | 120 | 2250
3501302250 | 350 | 130 | 2250
3501402250 | 350 | 140 | 2250
3501502250 | 350 | 150 | 2250
3501602250 | 350 | 160 | 2250
3501702250 | 350 | 170 | 2250
3501802250 | 350 | 180 | 2250
3501902250 | 350 | 190 | 2250
3502002250 | 350 | 200 | 2250
3502102250 | 350 | 210 | 2250
3502202250 | 350 | 220 | 2250
3502302250 | 350 | 230 | 2250
3502402250 | 350 | 240 | 2250
3502502250 | 350 | 250 | 2250
3502602250 | 350 | 260 | 2250
3502702250 | 350 | 270 | 2250
3502802250 | 350 | 280 | 2250
3502902250 | 350 | 290 | 2250
3503002250 | 350 | 300 | 2250
3503102250 | 350 | 310 | 2250
3503202250 | 350 | 320 | 2250
3503302250 | 350 | 330 | 2250
3503402250 | 350 | 340 | 2250
3503502250 | 350 | 350 | 2250
350202500 | 350 | 20 | 2500
350302500 | 350 | 30 | 2500
350402500 | 350 | 40 | 2500
350502500 | 350 | 50 | 2500
350602500 | 350 | 60 | 2500
350702500 | 350 | 70 | 2500
350802500 | 350 | 80 | 2500
350902500 | 350 | 90 | 2500
3501002500 | 350 | 100 | 2500
3501102500 | 350 | 110 | 2500
3501202500 | 350 | 120 | 2500
3501302500 | 350 | 130 | 2500
3501402500 | 350 | 140 | 2500
3501502500 | 350 | 150 | 2500
3501602500 | 350 | 160 | 2500
3501702500 | 350 | 170 | 2500
3501802500 | 350 | 180 | 2500
3501902500 | 350 | 190 | 2500
3502002500 | 350 | 200 | 2500
3502102500 | 350 | 210 | 2500
3502202500 | 350 | 220 | 2500
3502302500 | 350 | 230 | 2500
3502402500 | 350 | 240 | 2500
3502502500 | 350 | 250 | 2500
3502602500 | 350 | 260 | 2500
3502702500 | 350 | 270 | 2500
3502802500 | 350 | 280 | 2500
3502902500 | 350 | 290 | 2500
3503002500 | 350 | 300 | 2500
3503102500 | 350 | 310 | 2500
3503202500 | 350 | 320 | 2500
3503302500 | 350 | 330 | 2500
3503402500 | 350 | 340 | 2500
3503502500 | 350 | 350 | 2500

## Preise (hidden)
|  |  |  | 200-3-1000-1000-1000 | 892.08 |  | 200 | 3 | 1000 | 1000 | 1000
|  |  | TZ in Zelle F3 einpflegen | inkl. TZ (5,4%) | 892.08 | [17 empty] | 1
Warengruppe | Artikelgruppe | Artikel | Name |  | Netto | Rabatt 1 | Rabatt 2 | Preis |  |  |  | 1.25 | Max möglicher Zusatzrabatt auf -66% | Max möglicher Gesamt- rabatt | Abmessungen für Berechnung | [7 empty] | 892.08
100%
100-1-200-300-500
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109414 | Kulissenschalldämpfer KSD100-1-130-200x300x750 | 100-1-200-300-750 | 172.16 |  |  | 172.16 | 172.16 |  |  | 0 | 100% | 100% | 100 | 1 | 130 | 200 | 300 | 750 | -700 | -250
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109415 | Kulissenschalldämpfer KSD100-1-130-200x300x1000 | 100-1-200-300-1000 | 187.81 |  |  | 187.81 | 187.81 |  |  | 0 | 100% | 100% | 100 | 1 | 130 | 200 | 300 | 1000 | -700 | 0
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109416 | Kulissenschalldämpfer KSD100-1-130-200x300x1250 | 100-1-200-300-1250 | 201.05 |  |  | 201.05 | 201.05 |  |  | 0 | 100% | 100% | 100 | 1 | 130 | 200 | 300 | 1250 | -700 | 250
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109417 | Kulissenschalldämpfer KSD100-1-130-200x300x1500 | 100-1-200-300-1500 | 227.54 |  |  | 227.54 | 227.54 |  |  | 0 | 100% | 100% | 100 | 1 | 130 | 200 | 300 | 1500 | -700 | 500
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109418 | Kulissenschalldämpfer KSD100-1-130-200x300x1750 | 100-1-200-300-1750 | 244.39 |  |  | 244.39 | 244.39 |  |  | 0 | 100% | 100% | 100 | 1 | 130 | 200 | 300 | 1750 | -700 | 750
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109419 | Kulissenschalldämpfer KSD100-1-130-200x300x2000 | 100-1-200-300-2000 | 254.02 |  |  | 254.02 | 254.02 |  |  | 0 | 100% | 100% | 100 | 1 | 130 | 200 | 300 | 2000 | -700 | 1000
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109420 | Kulissenschalldämpfer KSD100-1-130-200x450x750 |  | 197.44 |  |  | 197.44 | 197.44 |  |  | 0 | 100% | 100% | 100 | 1 | 130 | 200 | 450 | 750 | -550 | -250
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109421 | Kulissenschalldämpfer KSD100-1-130-200x450x1000 |  | 214.29 |  |  | 214.29 | 214.29 |  |  | 0 | 100% | 100% | 100 | 1 | 130 | 200 | 450 | 1000 | -550 | 0
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109422 | Kulissenschalldämpfer KSD100-1-130-200x450x1250 |  | 237.17 |  |  | 237.17 | 237.17 |  |  | 0 | 100% | 100% | 100 | 1 | 130 | 200 | 450 | 1250 | -550 | 250
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109423 | Kulissenschalldämpfer KSD100-1-130-200x450x1500 |  | 264.85 |  |  | 264.85 | 264.85 |  |  | 0 | 100% | 100% | 100 | 1 | 130 | 200 | 450 | 1500 | -550 | 500
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109424 | Kulissenschalldämpfer KSD100-1-130-200x450x1750 |  | 282.91 |  |  | 282.91 | 282.91 |  |  | 0 | 100% | 100% | 100 | 1 | 130 | 200 | 450 | 1750 | -550 | 750
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109425 | Kulissenschalldämpfer KSD100-1-130-200x450x2000 |  | 292.55 |  |  | 292.55 | 292.55 |  |  | 0 | 100% | 100% | 100 | 1 | 130 | 200 | 450 | 2000 | -550 | 1000
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109427 | Kulissenschalldämpfer KSD100-1-130-200x600x750 |  | 226.33 |  |  | 226.33 | 226.33 |  |  | 0 | 100% | 100% | 100 | 1 | 130 | 200 | 600 | 750 | -400 | -250
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109428 | Kulissenschalldämpfer KSD100-1-130-200x600x1000 |  | 240.78 |  |  | 240.78 | 240.78 |  |  | 0 | 100% | 100% | 100 | 1 | 130 | 200 | 600 | 1000 | -400 | 0
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109429 | Kulissenschalldämpfer KSD100-1-130-200x600x1250 |  | 269.67 |  |  | 269.67 | 269.67 |  |  | 0 | 100% | 100% | 100 | 1 | 130 | 200 | 600 | 1250 | -400 | 250
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109430 | Kulissenschalldämpfer KSD100-1-130-200x600x1500 |  | 299.77 |  |  | 299.77 | 299.77 |  |  | 0 | 100% | 100% | 100 | 1 | 130 | 200 | 600 | 1500 | -400 | 500
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109431 | Kulissenschalldämpfer KSD100-1-130-200x600x1750 |  | 317.83 |  |  | 317.83 | 317.83 |  |  | 0 | 100% | 100% | 100 | 1 | 130 | 200 | 600 | 1750 | -400 | 750
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109432 | Kulissenschalldämpfer KSD100-1-130-200x600x2000 |  | 329.87 |  |  | 329.87 | 329.87 |  |  | 0 | 100% | 100% | 100 | 1 | 130 | 200 | 600 | 2000 | -400 | 1000
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109434 | Kulissenschalldämpfer KSD100-1-130-200-900x750 |  | 284.12 |  |  | 284.12 | 284.12 |  |  | 0 | 100% | 100% | 100 | 1 | 130 | 200 | 900 | 750 | -100 | -250
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109435 | Kulissenschalldämpfer KSD100-1-130-200x900x1000 |  | 311.81 |  |  | 311.81 | 311.81 |  |  | 0 | 100% | 100% | 100 | 1 | 130 | 200 | 900 | 1000 | -100 | 0
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109436 | Kulissenschalldämpfer KSD100-1-130-200x900x1250 |  | 365.99 |  |  | 365.99 | 365.99 |  |  | 0 | 100% | 100% | 100 | 1 | 130 | 200 | 900 | 1250 | -100 | 250
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109437 | Kulissenschalldämpfer KSD100-1-130-200x900x1500 |  | 416.55 |  |  | 416.55 | 416.55 |  |  | 0 | 100% | 100% | 100 | 1 | 130 | 200 | 900 | 1500 | -100 | 500
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109438 | Kulissenschalldämpfer KSD100-1-130-200x900x1750 |  | 446.65 |  |  | 446.65 | 446.65 |  |  | 0 | 100% | 100% | 100 | 1 | 130 | 200 | 900 | 1750 | -100 | 750
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109439 | Kulissenschalldämpfer KSD100-1-130-200x900x2000 |  | 468.32 |  |  | 468.32 | 468.32 |  |  | 0 | 100% | 100% | 100 | 1 | 130 | 200 | 900 | 2000 | -100 | 1000
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109441 | Kulissenschalldämpfer KSD100-2-260-400x300x750 |  | 235.96 |  |  | 235.96 | 235.96 |  |  | 0 | 100% | 100% | 100 | 2 | 260 | 400 | 300 | 750 | -700 | -250
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109442 | Kulissenschalldämpfer KSD100-2-260-400x300x1000 |  | 256.43 |  |  | 256.43 | 256.43 |  |  | 0 | 100% | 100% | 100 | 2 | 260 | 400 | 300 | 1000 | -700 | 0
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109443 | Kulissenschalldämpfer KSD100-2-260-400x300x1250 |  | 287.73 |  |  | 287.73 | 287.73 |  |  | 0 | 100% | 100% | 100 | 2 | 260 | 400 | 300 | 1250 | -700 | 250
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109444 | Kulissenschalldämpfer KSD100-2-260-400x300x1500 |  | 319.04 |  |  | 319.04 | 319.04 |  |  | 0 | 100% | 100% | 100 | 2 | 260 | 400 | 300 | 1500 | -700 | 500
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109445 | Kulissenschalldämpfer KSD100-2-260-400x300x1750 |  | 339.5 |  |  | 339.5 | 339.5 |  |  | 0 | 100% | 100% | 100 | 2 | 260 | 400 | 300 | 1750 | -700 | 750
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109446 | Kulissenschalldämpfer KSD100-2-260-400x300x2000 |  | 351.54 |  |  | 351.54 | 351.54 |  |  | 0 | 100% | 100% | 100 | 2 | 260 | 400 | 300 | 2000 | -700 | 1000
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109448 | Kulissenschalldämpfer KSD100-2-260-400x450x750 |  | 279.3 |  |  | 279.3 | 279.3 |  |  | 0 | 100% | 100% | 100 | 2 | 260 | 400 | 450 | 750 | -550 | -250
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109449 | Kulissenschalldämpfer KSD100-2-260-400x450x1000 |  | 305.79 |  |  | 305.79 | 305.79 |  |  | 0 | 100% | 100% | 100 | 2 | 260 | 400 | 450 | 1000 | -550 | 0
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109450 | Kulissenschalldämpfer KSD100-2-260-400x450x1250 |  | 338.29 |  |  | 338.29 | 338.29 |  |  | 0 | 100% | 100% | 100 | 2 | 260 | 400 | 450 | 1250 | -550 | 250
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109451 | Kulissenschalldämpfer KSD100-2-260-400x450x1500 |  | 380.43 |  |  | 380.43 | 380.43 |  |  | 0 | 100% | 100% | 100 | 2 | 260 | 400 | 450 | 1500 | -550 | 500
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109452 | Kulissenschalldämpfer KSD100-2-260-400x450x1750 |  | 404.51 |  |  | 404.51 | 404.51 |  |  | 0 | 100% | 100% | 100 | 2 | 260 | 400 | 450 | 1750 | -550 | 750
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109453 | Kulissenschalldämpfer KSD100-2-260-400x450x2000 |  | 421.37 |  |  | 421.37 | 421.37 |  |  | 0 | 100% | 100% | 100 | 2 | 260 | 400 | 450 | 2000 | -550 | 1000
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109455 | Kulissenschalldämpfer KSD100-2-260-400x600x750 |  | 309.4 |  |  | 309.4 | 309.4 |  |  | 0 | 100% | 100% | 100 | 2 | 260 | 400 | 600 | 750 | -400 | -250
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109456 | Kulissenschalldämpfer KSD100-2-260-400x600x1000 |  | 338.29 |  |  | 338.29 | 338.29 |  |  | 0 | 100% | 100% | 100 | 2 | 260 | 400 | 600 | 1000 | -400 | 0
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109457 | Kulissenschalldämpfer KSD100-2-260-400x600x1250 |  | 381.63 |  |  | 381.63 | 381.63 |  |  | 0 | 100% | 100% | 100 | 2 | 260 | 400 | 600 | 1250 | -400 | 250
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109458 | Kulissenschalldämpfer KSD100-2-260-400x600x1500 |  | 428.59 |  |  | 428.59 | 428.59 |  |  | 0 | 100% | 100% | 100 | 2 | 260 | 400 | 600 | 1500 | -400 | 500
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109459 | Kulissenschalldämpfer KSD100-2-260-400x600x1750 |  | 456.28 |  |  | 456.28 | 456.28 |  |  | 0 | 100% | 100% | 100 | 2 | 260 | 400 | 600 | 1750 | -400 | 750
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109460 | Kulissenschalldämpfer KSD100-2-260-400x600x2000 |  | 475.54 |  |  | 475.54 | 475.54 |  |  | 0 | 100% | 100% | 100 | 2 | 260 | 400 | 600 | 2000 | -400 | 1000
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109462 | Kulissenschalldämpfer KSD100-2-260-400x900x750 |  | 385.24 |  |  | 385.24 | 385.24 |  |  | 0 | 100% | 100% | 100 | 2 | 260 | 400 | 900 | 750 | -100 | -250
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109463 | Kulissenschalldämpfer KSD100-2-260-400x900x1000 |  | 424.98 |  |  | 424.98 | 424.98 |  |  | 0 | 100% | 100% | 100 | 2 | 260 | 400 | 900 | 1000 | -100 | 0
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109464 | Kulissenschalldämpfer KSD100-2-260-400x900x1250 |  | 506.84 |  |  | 506.84 | 506.84 |  |  | 0 | 100% | 100% | 100 | 2 | 260 | 400 | 900 | 1250 | -100 | 250
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109465 | Kulissenschalldämpfer KSD100-2-260-400x900x1500 |  | 582.68 |  |  | 582.68 | 582.68 |  |  | 0 | 100% | 100% | 100 | 2 | 260 | 400 | 900 | 1500 | -100 | 500
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109466 | Kulissenschalldämpfer KSD100-2-260-400x900x1750 |  | 627.23 |  |  | 627.23 | 627.23 |  |  | 0 | 100% | 100% | 100 | 2 | 260 | 400 | 900 | 1750 | -100 | 750
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109467 | Kulissenschalldämpfer KSD100-2-260-400x900x2000 |  | 657.33 |  |  | 657.33 | 657.33 |  |  | 0 | 100% | 100% | 100 | 2 | 260 | 400 | 900 | 2000 | -100 | 1000
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109469 | Kulissenschalldämpfer KSD100-3-390-600x300x750 |  | 303.38 |  |  | 303.38 | 303.38 |  |  | 0 | 100% | 100% | 100 | 3 | 390 | 600 | 300 | 750 | -700 | -250
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109470 | Kulissenschalldämpfer KSD100-3-390-600x300x1000 |  | 333.48 |  |  | 333.48 | 333.48 |  |  | 0 | 100% | 100% | 100 | 3 | 390 | 600 | 300 | 1000 | -700 | 0
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109471 | Kulissenschalldämpfer KSD100-3-390-600x300x1250 |  | 372 |  |  | 372 | 372 |  |  | 0 | 100% | 100% | 100 | 3 | 390 | 600 | 300 | 1250 | -700 | 250
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109472 | Kulissenschalldämpfer KSD100-3-390-600x300x1500 |  | 418.95 |  |  | 418.95 | 418.95 |  |  | 0 | 100% | 100% | 100 | 3 | 390 | 600 | 300 | 1500 | -700 | 500
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109473 | Kulissenschalldämpfer KSD100-3-390-600x300x1750 |  | 446.65 |  |  | 446.65 | 446.65 |  |  | 0 | 100% | 100% | 100 | 3 | 390 | 600 | 300 | 1750 | -700 | 750
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109474 | Kulissenschalldämpfer KSD100-3-390-600x300x2000 |  | 467.11 |  |  | 467.11 | 467.11 |  |  | 0 | 100% | 100% | 100 | 3 | 390 | 600 | 300 | 2000 | -700 | 1000
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109476 | Kulissenschalldämpfer KSD100-3-390-600x450x750 |  | 355.15 |  |  | 355.15 | 355.15 |  |  | 0 | 100% | 100% | 100 | 3 | 390 | 600 | 450 | 750 | -550 | -250
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109477 | Kulissenschalldämpfer KSD100-3-390-600x450x1000 |  | 391.27 |  |  | 391.27 | 391.27 |  |  | 0 | 100% | 100% | 100 | 3 | 390 | 600 | 450 | 1000 | -550 | 0
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109478 | Kulissenschalldämpfer KSD100-3-390-600x450x1250 |  | 440.62 |  |  | 440.62 | 440.62 |  |  | 0 | 100% | 100% | 100 | 3 | 390 | 600 | 450 | 1250 | -550 | 250
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109479 | Kulissenschalldämpfer KSD100-3-390-600x450x1500 |  | 493.6 |  |  | 493.6 | 493.6 |  |  | 0 | 100% | 100% | 100 | 3 | 390 | 600 | 450 | 1500 | -550 | 500
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109480 | Kulissenschalldämpfer KSD100-3-390-600x450x1750 |  | 527.3 |  |  | 527.3 | 527.3 |  |  | 0 | 100% | 100% | 100 | 3 | 390 | 600 | 450 | 1750 | -550 | 750
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109481 | Kulissenschalldämpfer KSD100-3-390-600x450x2000 |  | 558.98 |  |  | 558.98 | 558.98 |  |  | 0 | 100% | 100% | 100 | 3 | 390 | 600 | 450 | 2000 | -550 | 1000
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109483 | Kulissenschalldämpfer KSD100-3-390-600x600x750 |  | 390.06 |  |  | 390.06 | 390.06 |  |  | 0 | 100% | 100% | 100 | 3 | 390 | 600 | 600 | 750 | -400 | -250
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109484 | Kulissenschalldämpfer KSD100-3-390-600x600x1000 |  | 432.2 |  |  | 432.2 | 432.2 |  |  | 0 | 100% | 100% | 100 | 3 | 390 | 600 | 600 | 1000 | -400 | 0
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109485 | Kulissenschalldämpfer KSD100-3-390-600x600x1250 |  | 489.99 |  |  | 489.99 | 489.99 |  |  | 0 | 100% | 100% | 100 | 3 | 390 | 600 | 600 | 1250 | -400 | 250
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109486 | Kulissenschalldämpfer KSD100-3-390-600x600x1500 |  | 552.59 |  |  | 552.59 | 552.59 |  |  | 0 | 100% | 100% | 100 | 3 | 390 | 600 | 600 | 1500 | -400 | 500
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109487 | Kulissenschalldämpfer KSD100-3-390-600x600x1750 |  | 588.71 |  |  | 588.71 | 588.71 |  |  | 0 | 100% | 100% | 100 | 3 | 390 | 600 | 600 | 1750 | -400 | 750
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109488 | Kulissenschalldämpfer KSD100-3-390-600x600x2000 |  | 663.99 |  |  | 663.99 | 663.99 |  |  | 0 | 100% | 100% | 100 | 3 | 390 | 600 | 600 | 2000 | -400 | 1000
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109490 | Kulissenschalldämpfer KSD100-3-390-600x900x750 |  | 485.17 |  |  | 485.17 | 485.17 |  |  | 0 | 100% | 100% | 100 | 3 | 390 | 600 | 900 | 750 | -100 | -250
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109491 | Kulissenschalldämpfer KSD100-3-390-600x900x1000 |  | 539.34 |  |  | 539.34 | 539.34 |  |  | 0 | 100% | 100% | 100 | 3 | 390 | 600 | 900 | 1000 | -100 | 0
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109492 | Kulissenschalldämpfer KSD100-3-390-600x900x1250 |  | 662.15 |  |  | 662.15 | 662.15 |  |  | 0 | 100% | 100% | 100 | 3 | 390 | 600 | 900 | 1250 | -100 | 250
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109493 | Kulissenschalldämpfer KSD100-3-390-600x900x1500 |  | 746.41 |  |  | 746.41 | 746.41 |  |  | 0 | 100% | 100% | 100 | 3 | 390 | 600 | 900 | 1500 | -100 | 500
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109494 | Kulissenschalldämpfer KSD100-3-390-600x900x1750 |  | 798.18 |  |  | 798.18 | 798.18 |  |  | 0 | 100% | 100% | 100 | 3 | 390 | 600 | 900 | 1750 | -100 | 750
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109495 | Kulissenschalldämpfer KSD100-3-390-600x900x2000 |  | 861.79 |  |  | 861.79 | 861.79 |  |  | 0 | 100% | 100% | 100 | 3 | 390 | 600 | 900 | 2000 | -100 | 1000
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109497 | Kulissenschalldämpfer KSD100-4-520-800x300x750 |  | 385.24 |  |  | 385.24 | 385.24 |  |  | 0 | 100% | 100% | 100 | 4 | 520 | 800 | 300 | 750 | -700 | -250
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109498 | Kulissenschalldämpfer KSD100-4-520-800x300x1000 |  | 424.98 |  |  | 424.98 | 424.98 |  |  | 0 | 100% | 100% | 100 | 4 | 520 | 800 | 300 | 1000 | -700 | 0
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109499 | Kulissenschalldämpfer KSD100-4-520-800x300x1250 |  | 470.72 |  |  | 470.72 | 470.72 |  |  | 0 | 100% | 100% | 100 | 4 | 520 | 800 | 300 | 1250 | -700 | 250
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109500 | Kulissenschalldämpfer KSD100-4-520-800x300x1500 |  | 535.73 |  |  | 535.73 | 535.73 |  |  | 0 | 100% | 100% | 100 | 4 | 520 | 800 | 300 | 1500 | -700 | 500
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109501 | Kulissenschalldämpfer KSD100-4-520-800x300x1750 |  | 575.46 |  |  | 575.46 | 575.46 |  |  | 0 | 100% | 100% | 100 | 4 | 520 | 800 | 300 | 1750 | -700 | 750
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109504 | Kulissenschalldämpfer KSD100-4-520-800x450x750 |  | 443.04 |  |  | 443.04 | 443.04 |  |  | 0 | 100% | 100% | 100 | 4 | 520 | 800 | 450 | 750 | -550 | -250
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109505 | Kulissenschalldämpfer KSD100-4-520-800x450x1000 |  | 489.99 |  |  | 489.99 | 489.99 |  |  | 0 | 100% | 100% | 100 | 4 | 520 | 800 | 450 | 1000 | -550 | 0
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109507 | Kulissenschalldämpfer KSD100-4-520-800x450x1500 |  | 618.8 |  |  | 618.8 | 618.8 |  |  | 0 | 100% | 100% | 100 | 4 | 520 | 800 | 450 | 1500 | -550 | 500
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109508 | Kulissenschalldämpfer KSD100-4-520-800x450x1750 |  | 670.94 |  |  | 670.94 | 670.94 |  |  | 0 | 100% | 100% | 100 | 4 | 520 | 800 | 450 | 1750 | -550 | 750
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109509 | Kulissenschalldämpfer KSD100-4-520-800x450x2000 |  | 742.63 |  |  | 742.63 | 742.63 |  |  | 0 | 100% | 100% | 100 | 4 | 520 | 800 | 450 | 2000 | -550 | 1000
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109511 | Kulissenschalldämpfer KSD100-4-520-800x600x750 |  | 483.96 |  |  | 483.96 | 483.96 |  |  | 0 | 100% | 100% | 100 | 4 | 520 | 800 | 600 | 750 | -400 | -250
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109512 | Kulissenschalldämpfer KSD100-4-520-800x600x1000 |  | 536.94 |  |  | 536.94 | 536.94 |  |  | 0 | 100% | 100% | 100 | 4 | 520 | 800 | 600 | 1000 | -400 | 0
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109513 | Kulissenschalldämpfer KSD100-4-520-800x600x1250 |  | 616.39 |  |  | 616.39 | 616.39 |  |  | 0 | 100% | 100% | 100 | 4 | 520 | 800 | 600 | 1250 | -400 | 250
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109514 | Kulissenschalldämpfer KSD100-4-520-800x600x1500 |  | 691.04 |  |  | 691.04 | 691.04 |  |  | 0 | 100% | 100% | 100 | 4 | 520 | 800 | 600 | 1500 | -400 | 500
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109515 | Kulissenschalldämpfer KSD100-4-520-800x600x1750 |  | 766.87 |  |  | 766.87 | 766.87 |  |  | 0 | 100% | 100% | 100 | 4 | 520 | 800 | 600 | 1750 | -400 | 750
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109516 | Kulissenschalldämpfer KSD100-4-520-800x600x2000 |  | 871.36 |  |  | 871.36 | 871.36 |  |  | 0 | 100% | 100% | 100 | 4 | 520 | 800 | 600 | 2000 | -400 | 1000
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109518 | Kulissenschalldämpfer KSD100-4-520-800x900x750 |  | 599.54 |  |  | 599.54 | 599.54 |  |  | 0 | 100% | 100% | 100 | 4 | 520 | 800 | 900 | 750 | -100 | -250
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109519 | Kulissenschalldämpfer KSD100-4-520-800x900x1000 |  | 665.76 |  |  | 665.76 | 665.76 |  |  | 0 | 100% | 100% | 100 | 4 | 520 | 800 | 900 | 1000 | -100 | 0
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109520 | Kulissenschalldämpfer KSD100-4-520-800x900x1250 |  | 818.65 |  |  | 818.65 | 818.65 |  |  | 0 | 100% | 100% | 100 | 4 | 520 | 800 | 900 | 1250 | -100 | 250
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109521 | Kulissenschalldämpfer KSD100-4-520-800x900x1500 |  | 925.79 |  |  | 925.79 | 925.79 |  |  | 0 | 100% | 100% | 100 | 4 | 520 | 800 | 900 | 1500 | -100 | 500
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109522 | Kulissenschalldämpfer KSD100-4-520-800x900x1750 |  | 989.6 |  |  | 989.6 | 989.6 |  |  | 0 | 100% | 100% | 100 | 4 | 520 | 800 | 900 | 1750 | -100 | 750
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109523 | Kulissenschalldämpfer KSD100-4-520-800x900x2000 |  | 1092.94 |  |  | 1092.94 | 1092.94 |  |  | 0 | 100% | 100% | 100 | 4 | 520 | 800 | 900 | 2000 | -100 | 1000
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109525 | Kulissenschalldämpfer KSD100-5-650-1000x300x750 |  | 459.89 |  |  | 459.89 | 459.89 |  |  | 0 | 100% | 100% | 100 | 5 | 650 | 1000 | 300 | 750 | -700 | -250
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109526 | Kulissenschalldämpfer KSD100-5-650-1000x300x1000 |  | 505.63 |  |  | 505.63 | 505.63 |  |  | 0 | 100% | 100% | 100 | 5 | 650 | 1000 | 300 | 1000 | -700 | 0
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109527 | Kulissenschalldämpfer KSD100-5-650-1000x300x1250 |  | 562.22 |  |  | 562.22 | 562.22 |  |  | 0 | 100% | 100% | 100 | 5 | 650 | 1000 | 300 | 1250 | -700 | 250
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109528 | Kulissenschalldämpfer KSD100-5-650-1000x300x1500 |  | 639.27 |  |  | 639.27 | 639.27 |  |  | 0 | 100% | 100% | 100 | 5 | 650 | 1000 | 300 | 1500 | -700 | 500
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109529 | Kulissenschalldämpfer KSD100-5-650-1000x300x1750 |  | 705.01 |  |  | 705.01 | 705.01 |  |  | 0 | 100% | 100% | 100 | 5 | 650 | 1000 | 300 | 1750 | -700 | 750
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109530 | Kulissenschalldämpfer KSD100-5-650-1000x300x2000 |  | 776.32 |  |  | 776.32 | 776.32 |  |  | 0 | 100% | 100% | 100 | 5 | 650 | 1000 | 300 | 2000 | -700 | 1000
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109532 | Kulissenschalldämpfer KSD100-5-650-1000x450x750 |  | 532.12 |  |  | 532.12 | 532.12 |  |  | 0 | 100% | 100% | 100 | 5 | 650 | 1000 | 450 | 750 | -550 | -250
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109533 | Kulissenschalldämpfer KSD100-5-650-1000x450x1000 |  | 588.71 |  |  | 588.71 | 588.71 |  |  | 0 | 100% | 100% | 100 | 5 | 650 | 1000 | 450 | 1000 | -550 | 0
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109534 | Kulissenschalldämpfer KSD100-5-650-1000x450x1250 |  | 656.12 |  |  | 656.12 | 656.12 |  |  | 0 | 100% | 100% | 100 | 5 | 650 | 1000 | 450 | 1250 | -550 | 250
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109535 | Kulissenschalldämpfer KSD100-5-650-1000x450x1500 |  | 739.19 |  |  | 739.19 | 739.19 |  |  | 0 | 100% | 100% | 100 | 5 | 650 | 1000 | 450 | 1500 | -550 | 500
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109536 | Kulissenschalldämpfer KSD100-5-650-1000x450x1750 |  | 821.55 |  |  | 821.55 | 821.55 |  |  | 0 | 100% | 100% | 100 | 5 | 650 | 1000 | 450 | 1750 | -550 | 750
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109537 | Kulissenschalldämpfer KSD100-5-650-1000x450x2000 |  | 905.43 |  |  | 905.43 | 905.43 |  |  | 0 | 100% | 100% | 100 | 5 | 650 | 1000 | 450 | 2000 | -550 | 1000
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109539 | Kulissenschalldämpfer KSD100-5-650-1000x600x750 |  | 579.07 |  |  | 579.07 | 579.07 |  |  | 0 | 100% | 100% | 100 | 5 | 650 | 1000 | 600 | 750 | -400 | -250
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109540 | Kulissenschalldämpfer KSD100-5-650-1000x600x1000 |  | 646.49 |  |  | 646.49 | 646.49 |  |  | 0 | 100% | 100% | 100 | 5 | 650 | 1000 | 600 | 1000 | -400 | 0
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109541 | Kulissenschalldämpfer KSD100-5-650-1000x600x1250 |  | 729.56 |  |  | 729.56 | 729.56 |  |  | 0 | 100% | 100% | 100 | 5 | 650 | 1000 | 600 | 1250 | -400 | 250
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109542 | Kulissenschalldämpfer KSD100-5-650-1000x600x1500 |  | 819.85 |  |  | 819.85 | 819.85 |  |  | 0 | 100% | 100% | 100 | 5 | 650 | 1000 | 600 | 1500 | -400 | 500
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109543 | Kulissenschalldämpfer KSD100-5-650-1000x600x1750 |  | 935.23 |  |  | 935.23 | 935.23 |  |  | 0 | 100% | 100% | 100 | 5 | 650 | 1000 | 600 | 1750 | -400 | 750
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109544 | Kulissenschalldämpfer KSD100-5-650-1000x600x2000 |  | 1072.36 |  |  | 1072.36 | 1072.36 |  |  | 0 | 100% | 100% | 100 | 5 | 650 | 1000 | 600 | 2000 | -400 | 1000
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109546 | Kulissenschalldämpfer KSD100-5-650-1000x900x750 |  | 703.07 |  |  | 703.07 | 703.07 |  |  | 0 | 100% | 100% | 100 | 5 | 650 | 1000 | 900 | 750 | -100 | -250
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109547 | Kulissenschalldämpfer KSD100-5-650-1000x900x1000 |  | 788.55 |  |  | 788.55 | 788.55 |  |  | 0 | 100% | 100% | 100 | 5 | 650 | 1000 | 900 | 1000 | -100 | 0
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109548 | Kulissenschalldämpfer KSD100-5-650-1000x900x1250 |  | 973.95 |  |  | 973.95 | 973.95 |  |  | 0 | 100% | 100% | 100 | 5 | 650 | 1000 | 900 | 1250 | -100 | 250
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109549 | Kulissenschalldämpfer KSD100-5-650-1000x900x1500 |  | 1102.77 |  |  | 1102.77 | 1102.77 |  |  | 0 | 100% | 100% | 100 | 5 | 650 | 1000 | 900 | 1500 | -100 | 500
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109550 | Kulissenschalldämpfer KSD100-5-650-1000x900x1750 |  | 1171.39 |  |  | 1171.39 | 1171.39 |  |  | 0 | 100% | 100% | 100 | 5 | 650 | 1000 | 900 | 1750 | -100 | 750
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109551 | Kulissenschalldämpfer KSD100-5-650-1000x900x2000 |  | 1325.95 |  |  | 1325.95 | 1325.95 |  |  | 0 | 100% | 100% | 100 | 5 | 650 | 1000 | 900 | 2000 | -100 | 1000
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109553 | Kulissenschalldämpfer KSD100-6-780-1200x300x750 |  | 553.79 |  |  | 553.79 | 553.79 |  |  | 0 | 100% | 100% | 100 | 6 | 780 | 1200 | 300 | 750 | -700 | -250
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109554 | Kulissenschalldämpfer KSD100-6-780-1200x300x1000 |  | 627.23 |  |  | 627.23 | 627.23 |  |  | 0 | 100% | 100% | 100 | 6 | 780 | 1200 | 300 | 1000 | -700 | 0
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109555 | Kulissenschalldämpfer KSD100-6-780-1200x300x1250 |  | 672.98 |  |  | 672.98 | 672.98 |  |  | 0 | 100% | 100% | 100 | 6 | 780 | 1200 | 300 | 1250 | -700 | 250
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109556 | Kulissenschalldämpfer KSD100-6-780-1200x300x1500 |  | 764.47 |  |  | 764.47 | 764.47 |  |  | 0 | 100% | 100% | 100 | 6 | 780 | 1200 | 300 | 1500 | -700 | 500
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109557 | Kulissenschalldämpfer KSD100-6-780-1200x300x1750 |  | 839.85 |  |  | 839.85 | 839.85 |  |  | 0 | 100% | 100% | 100 | 6 | 780 | 1200 | 300 | 1750 | -700 | 750
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109558 | Kulissenschalldämpfer KSD100-6-780-1200x300x2000 |  | 928.17 |  |  | 928.17 | 928.17 |  |  | 0 | 100% | 100% | 100 | 6 | 780 | 1200 | 300 | 2000 | -700 | 1000
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109560 | Kulissenschalldämpfer KSD100-6-780-1200x450x750 |  | 605.56 |  |  | 605.56 | 605.56 |  |  | 0 | 100% | 100% | 100 | 6 | 780 | 1200 | 450 | 750 | -550 | -250
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109561 | Kulissenschalldämpfer KSD100-6-780-1200x450x1000 |  | 672.98 |  |  | 672.98 | 672.98 |  |  | 0 | 100% | 100% | 100 | 6 | 780 | 1200 | 450 | 1000 | -550 | 0
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109562 | Kulissenschalldämpfer KSD100-6-780-1200x450x1250 |  | 756.05 |  |  | 756.05 | 756.05 |  |  | 0 | 100% | 100% | 100 | 6 | 780 | 1200 | 450 | 1250 | -550 | 250
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109563 | Kulissenschalldämpfer KSD100-6-780-1200x450x1500 |  | 852.35 |  |  | 852.35 | 852.35 |  |  | 0 | 100% | 100% | 100 | 6 | 780 | 1200 | 450 | 1500 | -550 | 500
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109564 | Kulissenschalldämpfer KSD100-6-780-1200x450x1750 |  | 980.15 |  |  | 980.15 | 980.15 |  |  | 0 | 100% | 100% | 100 | 6 | 780 | 1200 | 450 | 1750 | -550 | 750
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109565 | Kulissenschalldämpfer KSD100-6-780-1200x450x2000 |  | 1085.76 |  |  | 1085.76 | 1085.76 |  |  | 0 | 100% | 100% | 100 | 6 | 780 | 1200 | 450 | 2000 | -550 | 1000
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109567 | Kulissenschalldämpfer KSD100-6-780-1200x600x750 |  | 662.15 |  |  | 662.15 | 662.15 |  |  | 0 | 100% | 100% | 100 | 6 | 780 | 1200 | 600 | 750 | -400 | -250
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109568 | Kulissenschalldämpfer KSD100-6-780-1200x600x1000 |  | 739.19 |  |  | 739.19 | 739.19 |  |  | 0 | 100% | 100% | 100 | 6 | 780 | 1200 | 600 | 1000 | -400 | 0
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109569 | Kulissenschalldämpfer KSD100-6-780-1200x600x1250 |  | 841.52 |  |  | 841.52 | 841.52 |  |  | 0 | 100% | 100% | 100 | 6 | 780 | 1200 | 600 | 1250 | -400 | 250
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109570 | Kulissenschalldämpfer KSD100-6-780-1200x600x1500 |  | 973.85 |  |  | 973.85 | 973.85 |  |  | 0 | 100% | 100% | 100 | 6 | 780 | 1200 | 600 | 1500 | -400 | 500
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109571 | Kulissenschalldämpfer KSD100-6-780-1200x600x1750 |  | 1125.36 |  |  | 1125.36 | 1125.36 |  |  | 0 | 100% | 100% | 100 | 6 | 780 | 1200 | 600 | 1750 | -400 | 750
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109572 | Kulissenschalldämpfer KSD100-6-780-1200x600x2000 |  | 1251.36 |  |  | 1251.36 | 1251.36 |  |  | 0 | 100% | 100% | 100 | 6 | 780 | 1200 | 600 | 2000 | -400 | 1000
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109574 | Kulissenschalldämpfer KSD100-6-780-1200x900x750 |  | 801.79 |  |  | 801.79 | 801.79 |  |  | 0 | 100% | 100% | 100 | 6 | 780 | 1200 | 900 | 750 | -100 | -250
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109575 | Kulissenschalldämpfer KSD100-6-780-1200x900x1000 |  | 895.69 |  |  | 895.69 | 895.69 |  |  | 0 | 100% | 100% | 100 | 6 | 780 | 1200 | 900 | 1000 | -100 | 0
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109576 | Kulissenschalldämpfer KSD100-6-780-1200x900x1250 |  | 1123.23 |  |  | 1123.23 | 1123.23 |  |  | 0 | 100% | 100% | 100 | 6 | 780 | 1200 | 900 | 1250 | -100 | 250
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109577 | Kulissenschalldämpfer KSD100-6-780-1200x900x1500 |  | 1262.89 |  |  | 1262.89 | 1262.89 |  |  | 0 | 100% | 100% | 100 | 6 | 780 | 1200 | 900 | 1500 | -100 | 500
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109578 | Kulissenschalldämpfer KSD100-6-780-1200x900x1750 |  | 1387.16 |  |  | 1387.16 | 1387.16 |  |  | 0 | 100% | 100% | 100 | 6 | 780 | 1200 | 900 | 1750 | -100 | 750
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109579 | Kulissenschalldämpfer KSD100-6-780-1200x900x2000 |  | 1554.36 |  |  | 1554.36 | 1554.36 |  |  | 0 | 100% | 100% | 100 | 6 | 780 | 1200 | 900 | 2000 | -100 | 1000
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109581 | Kulissenschalldämpfer KSD100-7-910-1400x300x750 |  | 630.84 |  |  | 630.84 | 630.84 |  |  | 0 | 100% | 100% | 100 | 7 | 910 | 1400 | 300 | 750 | -700 | -250
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109582 | Kulissenschalldämpfer KSD100-7-910-1400x300x1000 |  | 711.5 |  |  | 711.5 | 711.5 |  |  | 0 | 100% | 100% | 100 | 7 | 910 | 1400 | 300 | 1000 | -700 | 0
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109583 | Kulissenschalldämpfer KSD100-7-910-1400x300x1250 |  | 760.86 |  |  | 760.86 | 760.86 |  |  | 0 | 100% | 100% | 100 | 7 | 910 | 1400 | 300 | 1250 | -700 | 250
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109584 | Kulissenschalldämpfer KSD100-7-910-1400x300x1500 |  | 885.27 |  |  | 885.27 | 885.27 |  |  | 0 | 100% | 100% | 100 | 7 | 910 | 1400 | 300 | 1500 | -700 | 500
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109585 | Kulissenschalldämpfer KSD100-7-910-1400x300x1750 |  | 960.71 |  |  | 960.71 | 960.71 |  |  | 0 | 100% | 100% | 100 | 7 | 910 | 1400 | 300 | 1750 | -700 | 750
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109586 | Kulissenschalldämpfer KSD100-7-910-1400x300x2000 |  | 1058.34 |  |  | 1058.34 | 1058.34 |  |  | 0 | 100% | 100% | 100 | 7 | 910 | 1400 | 300 | 2000 | -700 | 1000
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109588 | Kulissenschalldämpfer KSD100-7-910-1400x450x750 |  | 687.43 |  |  | 687.43 | 687.43 |  |  | 0 | 100% | 100% | 100 | 7 | 910 | 1400 | 450 | 750 | -550 | -250
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109589 | Kulissenschalldämpfer KSD100-7-910-1400x450x1000 |  | 760.86 |  |  | 760.86 | 760.86 |  |  | 0 | 100% | 100% | 100 | 7 | 910 | 1400 | 450 | 1000 | -550 | 0
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109590 | Kulissenschalldämpfer KSD100-7-910-1400x450x1250 |  | 858.38 |  |  | 858.38 | 858.38 |  |  | 0 | 100% | 100% | 100 | 7 | 910 | 1400 | 450 | 1250 | -550 | 250
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109591 | Kulissenschalldämpfer KSD100-7-910-1400x450x1500 |  | 966.73 |  |  | 966.73 | 966.73 |  |  | 0 | 100% | 100% | 100 | 7 | 910 | 1400 | 450 | 1500 | -550 | 500
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109592 | Kulissenschalldämpfer KSD100-7-910-1400x450x1750 |  | 1134.56 |  |  | 1134.56 | 1134.56 |  |  | 0 | 100% | 100% | 100 | 7 | 910 | 1400 | 450 | 1750 | -550 | 750
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109593 | Kulissenschalldämpfer KSD100-7-910-1400x450x2000 |  | 1234.2 |  |  | 1234.2 | 1234.2 |  |  | 0 | 100% | 100% | 100 | 7 | 910 | 1400 | 450 | 2000 | -550 | 1000
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109595 | Kulissenschalldämpfer KSD100-7-910-1400x600x750 |  | 753.63 |  |  | 753.63 | 753.63 |  |  | 0 | 100% | 100% | 100 | 7 | 910 | 1400 | 600 | 750 | -400 | -250
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109596 | Kulissenschalldämpfer KSD100-7-910-1400x600x1000 |  | 841.52 |  |  | 841.52 | 841.52 |  |  | 0 | 100% | 100% | 100 | 7 | 910 | 1400 | 600 | 1000 | -400 | 0
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109597 | Kulissenschalldämpfer KSD100-7-910-1400x600x1250 |  | 953.49 |  |  | 953.49 | 953.49 |  |  | 0 | 100% | 100% | 100 | 7 | 910 | 1400 | 600 | 1250 | -400 | 250
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109598 | Kulissenschalldämpfer KSD100-7-910-1400x600x1500 |  | 1113.55 |  |  | 1113.55 | 1113.55 |  |  | 0 | 100% | 100% | 100 | 7 | 910 | 1400 | 600 | 1500 | -400 | 500
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109599 | Kulissenschalldämpfer KSD100-7-910-1400x600x1750 |  | 1286.11 |  |  | 1286.11 | 1286.11 |  |  | 0 | 100% | 100% | 100 | 7 | 910 | 1400 | 600 | 1750 | -400 | 750
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109600 | Kulissenschalldämpfer KSD100-7-910-1400x600x2000 |  | 1439.86 |  |  | 1439.86 | 1439.86 |  |  | 0 | 100% | 100% | 100 | 7 | 910 | 1400 | 600 | 2000 | -400 | 1000
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109602 | Kulissenschalldämpfer KSD100-7-910-1400x900x750 |  | 910.15 |  |  | 910.15 | 910.15 |  |  | 0 | 100% | 100% | 100 | 7 | 910 | 1400 | 900 | 750 | -100 | -250
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109603 | Kulissenschalldämpfer KSD100-7-910-1400x900x1000 |  | 1017.29 |  |  | 1017.29 | 1017.29 |  |  | 0 | 100% | 100% | 100 | 7 | 910 | 1400 | 900 | 1000 | -100 | 0
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109604 | Kulissenschalldämpfer KSD100-7-910-1400x900x1250 |  | 1278.54 |  |  | 1278.54 | 1278.54 |  |  | 0 | 100% | 100% | 100 | 7 | 910 | 1400 | 900 | 1250 | -100 | 250
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109605 | Kulissenschalldämpfer KSD100-7-910-1400x900x1500 |  | 1432.63 |  |  | 1432.63 | 1432.63 |  |  | 0 | 100% | 100% | 100 | 7 | 910 | 1400 | 900 | 1500 | -100 | 500
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109606 | Kulissenschalldämpfer KSD100-7-910-1400x900x1750 |  | 1579.13 |  |  | 1579.13 | 1579.13 |  |  | 0 | 100% | 100% | 100 | 7 | 910 | 1400 | 900 | 1750 | -100 | 750
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109607 | Kulissenschalldämpfer KSD100-7-910-1400x900x2000 |  | 1779.23 |  |  | 1779.23 | 1779.23 |  |  | 0 | 100% | 100% | 100 | 7 | 910 | 1400 | 900 | 2000 | -100 | 1000
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109609 | Kulissenschalldämpfer KSD100-8-1040-1600x300x750 |  | 721.13 |  |  | 721.13 | 721.13 |  |  | 0 | 100% | 100% | 100 | 8 | 1040 | 1600 | 300 | 750 | -700 | -250
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109610 | Kulissenschalldämpfer KSD100-8-1040-1600x300x1000 |  | 805.4 |  |  | 805.4 | 805.4 |  |  | 0 | 100% | 100% | 100 | 8 | 1040 | 1600 | 300 | 1000 | -700 | 0
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109611 | Kulissenschalldämpfer KSD100-8-1040-1600x300x1250 |  | 887.44 |  |  | 887.44 | 887.44 |  |  | 0 | 100% | 100% | 100 | 8 | 1040 | 1600 | 300 | 1250 | -700 | 250
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109612 | Kulissenschalldämpfer KSD100-8-1040-1600x300x1500 |  | 1005.23 |  |  | 1005.23 | 1005.23 |  |  | 0 | 100% | 100% | 100 | 8 | 1040 | 1600 | 300 | 1500 | -700 | 500
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109613 | Kulissenschalldämpfer KSD100-8-1040-1600x300x1750 |  | 1162.69 |  |  | 1162.69 | 1162.69 |  |  | 0 | 100% | 100% | 100 | 8 | 1040 | 1600 | 300 | 1750 | -700 | 750
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109614 | Kulissenschalldämpfer KSD100-8-1040-1600x300x2000 |  | 1290.83 |  |  | 1290.83 | 1290.83 |  |  | 0 | 100% | 100% | 100 | 8 | 1040 | 1600 | 300 | 2000 | -700 | 1000
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109616 | Kulissenschalldämpfer KSD100-8-1040-1600x450x750 |  | 772.9 |  |  | 772.9 | 772.9 |  |  | 0 | 100% | 100% | 100 | 8 | 1040 | 1600 | 450 | 750 | -550 | -250
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109617 | Kulissenschalldämpfer KSD100-8-1040-1600x450x1000 |  | 878.38 |  |  | 878.38 | 878.38 |  |  | 0 | 100% | 100% | 100 | 8 | 1040 | 1600 | 450 | 1000 | -550 | 0
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109618 | Kulissenschalldämpfer KSD100-8-1040-1600x450x1250 |  | 1026.93 |  |  | 1026.93 | 1026.93 |  |  | 0 | 100% | 100% | 100 | 8 | 1040 | 1600 | 450 | 1250 | -550 | 250
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109619 | Kulissenschalldämpfer KSD100-8-1040-1600x450x1500 |  | 1156.05 |  |  | 1156.05 | 1156.05 |  |  | 0 | 100% | 100% | 100 | 8 | 1040 | 1600 | 450 | 1500 | -550 | 500
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109620 | Kulissenschalldämpfer KSD100-8-1040-1600x450x1750 |  | 1366.49 |  |  | 1366.49 | 1366.49 |  |  | 0 | 100% | 100% | 100 | 8 | 1040 | 1600 | 450 | 1750 | -550 | 750
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109621 | Kulissenschalldämpfer KSD100-8-1040-1600x450x2000 |  | 1481.5 |  |  | 1481.5 | 1481.5 |  |  | 0 | 100% | 100% | 100 | 8 | 1040 | 1600 | 450 | 2000 | -550 | 1000
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109623 | Kulissenschalldämpfer KSD100-8-1040-1600x600x750 |  | 845.13 |  |  | 845.13 | 845.13 |  |  | 0 | 100% | 100% | 100 | 8 | 1040 | 1600 | 600 | 750 | -400 | -250
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109624 | Kulissenschalldämpfer KSD100-8-1040-1600x600x1000 |  | 980.24 |  |  | 980.24 | 980.24 |  |  | 0 | 100% | 100% | 100 | 8 | 1040 | 1600 | 600 | 1000 | -400 | 0
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109625 | Kulissenschalldämpfer KSD100-8-1040-1600x600x1250 |  | 1143.44 |  |  | 1143.44 | 1143.44 |  |  | 0 | 100% | 100% | 100 | 8 | 1040 | 1600 | 600 | 1250 | -400 | 250
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109626 | Kulissenschalldämpfer KSD100-8-1040-1600x600x1500 |  | 1329.05 |  |  | 1329.05 | 1329.05 |  |  | 0 | 100% | 100% | 100 | 8 | 1040 | 1600 | 600 | 1500 | -400 | 500
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109627 | Kulissenschalldämpfer KSD100-8-1040-1600x600x1750 |  | 1525.64 |  |  | 1525.64 | 1525.64 |  |  | 0 | 100% | 100% | 100 | 8 | 1040 | 1600 | 600 | 1750 | -400 | 750
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109628 | Kulissenschalldämpfer KSD100-8-1040-1600x600x2000 |  | 1734.49 |  |  | 1734.49 | 1734.49 |  |  | 0 | 100% | 100% | 100 | 8 | 1040 | 1600 | 600 | 2000 | -400 | 1000
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109630 | Kulissenschalldämpfer KSD100-8-1040-1600x900x750 |  | 1036.4 |  |  | 1036.4 | 1036.4 |  |  | 0 | 100% | 100% | 100 | 8 | 1040 | 1600 | 900 | 750 | -100 | -250
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109631 | Kulissenschalldämpfer KSD100-8-1040-1600x900x1000 |  | 1199.25 |  |  | 1199.25 | 1199.25 |  |  | 0 | 100% | 100% | 100 | 8 | 1040 | 1600 | 900 | 1000 | -100 | 0
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109632 | Kulissenschalldämpfer KSD100-8-1040-1600x900x1250 |  | 1425.41 |  |  | 1425.41 | 1425.41 |  |  | 0 | 100% | 100% | 100 | 8 | 1040 | 1600 | 900 | 1250 | -100 | 250
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109633 | Kulissenschalldämpfer KSD100-8-1040-1600x900x1500 |  | 1643.02 |  |  | 1643.02 | 1643.02 |  |  | 0 | 100% | 100% | 100 | 8 | 1040 | 1600 | 900 | 1500 | -100 | 500
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109634 | Kulissenschalldämpfer KSD100-8-1040-1600x900x1750 |  | 1873.43 |  |  | 1873.43 | 1873.43 |  |  | 0 | 100% | 100% | 100 | 8 | 1040 | 1600 | 900 | 1750 | -100 | 750
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109635 | Kulissenschalldämpfer KSD100-8-1040-1600x900x2000 |  | 2114.34 |  |  | 2114.34 | 2114.34 |  |  | 0 | 100% | 100% | 100 | 8 | 1040 | 1600 | 900 | 2000 | -100 | 1000
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109637 | Kulissenschalldämpfer KSD200-1-250-400x300x750 |  | 209.48 |  |  | 209.48 | 209.48 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 1 | 250 | 400 | 300 | 750 | -700 | -250
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109638 | Kulissenschalldämpfer KSD200-1-250-400x300x1000 |  | 227.54 |  |  | 227.54 | 227.54 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 1 | 250 | 400 | 300 | 1000 | -700 | 0
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109639 | Kulissenschalldämpfer KSD200-1-250-400x300x1250 |  | 252.82 |  |  | 252.82 | 252.82 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 1 | 250 | 400 | 300 | 1250 | -700 | 250
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109640 | Kulissenschalldämpfer KSD200-1-250-400x300x1500 |  | 297.36 |  |  | 297.36 | 297.36 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 1 | 250 | 400 | 300 | 1500 | -700 | 500
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109641 | Kulissenschalldämpfer KSD200-1-250-400x300x1750 |  | 325.05 |  |  | 325.05 | 325.05 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 1 | 250 | 400 | 300 | 1750 | -700 | 750
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109642 | Kulissenschalldämpfer KSD200-1-250-400x300x2000 |  | 341.9 |  |  | 341.9 | 341.9 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 1 | 250 | 400 | 300 | 2000 | -700 | 1000
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109644 | Kulissenschalldämpfer KSD200-1-250-400x450x750 |  | 237.17 |  |  | 237.17 | 237.17 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 1 | 250 | 400 | 450 | 750 | -550 | -250
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109645 | Kulissenschalldämpfer KSD200-1-250-400x450x1000 |  | 261.24 |  |  | 261.24 | 261.24 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 1 | 250 | 400 | 450 | 1000 | -550 | 0
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109646 | Kulissenschalldämpfer KSD200-1-250-400x450x1250 |  | 288.94 |  |  | 288.94 | 288.94 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 1 | 250 | 400 | 450 | 1250 | -550 | 250
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109647 | Kulissenschalldämpfer KSD200-1-250-400x450x1500 |  | 333.48 |  |  | 333.48 | 333.48 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 1 | 250 | 400 | 450 | 1500 | -550 | 500
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109648 | Kulissenschalldämpfer KSD200-1-250-400x450x1750 |  | 358.76 |  |  | 358.76 | 358.76 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 1 | 250 | 400 | 450 | 1750 | -550 | 750
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109649 | Kulissenschalldämpfer KSD200-1-250-400x450x2000 |  | 376.82 |  |  | 376.82 | 376.82 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 1 | 250 | 400 | 450 | 2000 | -550 | 1000
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109651 | Kulissenschalldämpfer KSD200-1-250-400x600x750 |  | 267.27 |  |  | 267.27 | 267.27 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 1 | 250 | 400 | 600 | 750 | -400 | -250
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109652 | Kulissenschalldämpfer KSD200-1-250-400x600x1000 |  | 294.95 |  |  | 294.95 | 294.95 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 1 | 250 | 400 | 600 | 1000 | -400 | 0
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109653 | Kulissenschalldämpfer KSD200-1-250-400x600x1250 |  | 327.46 |  |  | 327.46 | 327.46 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 1 | 250 | 400 | 600 | 1250 | -400 | 250
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109654 | Kulissenschalldämpfer KSD200-1-250-400x600x1500 |  | 368.39 |  |  | 368.39 | 368.39 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 1 | 250 | 400 | 600 | 1500 | -400 | 500
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109655 | Kulissenschalldämpfer KSD200-1-250-400x600x1750 |  | 393.67 |  |  | 393.67 | 393.67 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 1 | 250 | 400 | 600 | 1750 | -400 | 750
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109656 | Kulissenschalldämpfer KSD200-1-250-400x600x2000 |  | 410.52 |  |  | 410.52 | 410.52 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 1 | 250 | 400 | 600 | 2000 | -400 | 1000
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109658 | Kulissenschalldämpfer KSD200-1-250-400x900x750 |  | 347.93 |  |  | 347.93 | 347.93 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 1 | 250 | 400 | 900 | 750 | -100 | -250
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109659 | Kulissenschalldämpfer KSD200-1-250-400x900x1000 |  | 382.84 |  |  | 382.84 | 382.84 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 1 | 250 | 400 | 900 | 1000 | -100 | 0
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109660 | Kulissenschalldämpfer KSD200-1-250-400x900x1250 |  | 446.65 |  |  | 446.65 | 446.65 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 1 | 250 | 400 | 900 | 1250 | -100 | 250
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109661 | Kulissenschalldämpfer KSD200-1-250-400x900x1500 |  | 503.23 |  |  | 503.23 | 503.23 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 1 | 250 | 400 | 900 | 1500 | -100 | 500
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109662 | Kulissenschalldämpfer KSD200-1-250-400x900x1750 |  | 536.94 |  |  | 536.94 | 536.94 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 1 | 250 | 400 | 900 | 1750 | -100 | 750
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109663 | Kulissenschalldämpfer KSD200-1-250-400x900x2000 |  | 561.01 |  |  | 561.01 | 561.01 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 1 | 250 | 400 | 900 | 2000 | -100 | 1000
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109665 | Kulissenschalldämpfer KSD200-2-500-800x300x750 |  | 329.87 |  |  | 329.87 | 329.87 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 2 | 500 | 800 | 300 | 750 | -700 | -250
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109666 | Kulissenschalldämpfer KSD200-2-500-800x300x1000 |  | 363.57 |  |  | 363.57 | 363.57 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 2 | 500 | 800 | 300 | 1000 | -700 | 0
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109667 | Kulissenschalldämpfer KSD200-2-500-800x300x1250 |  | 403.3 |  |  | 403.3 | 403.3 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 2 | 500 | 800 | 300 | 1250 | -700 | 250
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109668 | Kulissenschalldämpfer KSD200-2-500-800x300x1500 |  | 459.89 |  |  | 459.89 | 459.89 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 2 | 500 | 800 | 300 | 1500 | -700 | 500
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109669 | Kulissenschalldämpfer KSD200-2-500-800x300x1750 |  | 493.6 |  |  | 493.6 | 493.6 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 2 | 500 | 800 | 300 | 1750 | -700 | 750
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109670 | Kulissenschalldämpfer KSD200-2-500-800x300x2000 |  | 517.67 |  |  | 517.67 | 517.67 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 2 | 500 | 800 | 300 | 2000 | -700 | 1000
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109672 | Kulissenschalldämpfer KSD200-2-500-800x450x750 |  | 372 |  |  | 372 | 372 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 2 | 500 | 800 | 450 | 750 | -550 | -250
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109673 | Kulissenschalldämpfer KSD200-2-500-800x450x1000 |  | 410.52 |  |  | 410.52 | 410.52 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 2 | 500 | 800 | 450 | 1000 | -550 | 0
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109674 | Kulissenschalldämpfer KSD200-2-500-800x450x1250 |  | 462.29 |  |  | 462.29 | 462.29 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 2 | 500 | 800 | 450 | 1250 | -550 | 250
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109675 | Kulissenschalldämpfer KSD200-2-500-800x450x1500 |  | 522.49 |  |  | 522.49 | 522.49 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 2 | 500 | 800 | 450 | 1500 | -550 | 500
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109676 | Kulissenschalldämpfer KSD200-2-500-800x450x1750 |  | 557.4 |  |  | 557.4 | 557.4 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 2 | 500 | 800 | 450 | 1750 | -550 | 750
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109677 | Kulissenschalldämpfer KSD200-2-500-800x450x2000 |  | 580.28 |  |  | 580.28 | 580.28 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 2 | 500 | 800 | 450 | 2000 | -550 | 1000
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109679 | Kulissenschalldämpfer KSD200-2-500-800x600x750 |  | 412.94 |  |  | 412.94 | 412.94 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 2 | 500 | 800 | 600 | 750 | -400 | -250
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109680 | Kulissenschalldämpfer KSD200-2-500-800x600x1000 |  | 456.28 |  |  | 456.28 | 456.28 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 2 | 500 | 800 | 600 | 1000 | -400 | 0
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109681 | Kulissenschalldämpfer KSD200-2-500-800x600x1250 |  | 518.88 |  |  | 518.88 | 518.88 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 2 | 500 | 800 | 600 | 1250 | -400 | 250
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109682 | Kulissenschalldämpfer KSD200-2-500-800x600x1500 |  | 582.68 |  |  | 582.68 | 582.68 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 2 | 500 | 800 | 600 | 1500 | -400 | 500
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109683 | Kulissenschalldämpfer KSD200-2-500-800x600x1750 |  | 582.68 |  |  | 582.68 | 582.68 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 2 | 500 | 800 | 600 | 1750 | -400 | 750
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109684 | Kulissenschalldämpfer KSD200-2-500-800x600x2000 |  | 657.49 |  |  | 657.49 | 657.49 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 2 | 500 | 800 | 600 | 2000 | -400 | 1000
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109686 | Kulissenschalldämpfer KSD200-2-500-800x900x750 |  | 511.66 |  |  | 511.66 | 511.66 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 2 | 500 | 800 | 900 | 750 | -100 | -250
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109687 | Kulissenschalldämpfer KSD200-2-500-800x900x1000 |  | 571.85 |  |  | 571.85 | 571.85 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 2 | 500 | 800 | 900 | 1000 | -100 | 0
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109688 | Kulissenschalldämpfer KSD200-2-500-800x900x1250 |  | 686.22 |  |  | 686.22 | 686.22 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 2 | 500 | 800 | 900 | 1250 | -100 | 250
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109689 | Kulissenschalldämpfer KSD200-2-500-800x900x1500 |  | 768.08 |  |  | 768.08 | 768.08 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 2 | 500 | 800 | 900 | 1500 | -100 | 500
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109690 | Kulissenschalldämpfer KSD200-2-500-800x900x1750 |  | 816.24 |  |  | 816.24 | 816.24 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 2 | 500 | 800 | 900 | 1750 | -100 | 750
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109691 | Kulissenschalldämpfer KSD200-2-500-800x900x2000 |  | 849.95 |  |  | 849.95 | 849.95 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 2 | 500 | 800 | 900 | 2000 | -100 | 1000
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109693 | Kulissenschalldämpfer KSD200-2-500-800x1200x750 |  | 609.17 |  |  | 609.17 | 609.17 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 2 | 500 | 800 | 1200 | 750 | 200 | -250
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109694 | Kulissenschalldämpfer KSD200-2-500-800x1200x1000 |  | 685.01 |  |  | 685.01 | 685.01 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 2 | 500 | 800 | 1200 | 1000 | 200 | 0
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109695 | Kulissenschalldämpfer KSD200-2-500-800x1200x1250 |  | 803 |  |  | 803 | 803 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 2 | 500 | 800 | 1200 | 1250 | 200 | 250
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109696 | Kulissenschalldämpfer KSD200-2-500-800x1200x1500 |  | 904.12 |  |  | 904.12 | 904.12 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 2 | 500 | 800 | 1200 | 1500 | 200 | 500
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109697 | Kulissenschalldämpfer KSD200-2-500-800x1200x1750 |  | 961.91 |  |  | 961.91 | 961.91 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 2 | 500 | 800 | 1200 | 1750 | 200 | 750
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109698 | Kulissenschalldämpfer KSD200-2-500-800x1200x2000 |  | 1002.84 |  |  | 1002.84 | 1002.84 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 2 | 500 | 800 | 1200 | 2000 | 200 | 1000
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109714 | Kulissenschalldämpfer KSD200-3-750-1200x300x750 |  | 441.83 |  |  | 441.83 | 441.83 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 3 | 750 | 1200 | 300 | 750 | -700 | -250
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109715 | Kulissenschalldämpfer KSD200-3-750-1200x300x1000 |  | 488.78 |  |  | 488.78 | 488.78 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 3 | 750 | 1200 | 300 | 1000 | -700 | 0
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109716 | Kulissenschalldämpfer KSD200-3-750-1200x300x1250 |  | 545.37 |  |  | 545.37 | 545.37 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 3 | 750 | 1200 | 300 | 1250 | -700 | 250
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109717 | Kulissenschalldämpfer KSD200-3-750-1200x300x1500 |  | 618.8 |  |  | 618.8 | 618.8 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 3 | 750 | 1200 | 300 | 1500 | -700 | 500
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109718 | Kulissenschalldämpfer KSD200-3-750-1200x300x1750 |  | 664.55 |  |  | 664.55 | 664.55 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 3 | 750 | 1200 | 300 | 1750 | -700 | 750
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109719 | Kulissenschalldämpfer KSD200-3-750-1200x300x2000 |  | 704.65 |  |  | 704.65 | 704.65 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 3 | 750 | 1200 | 300 | 2000 | -700 | 1000
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109721 | Kulissenschalldämpfer KSD200-3-750-1200x450x750 |  | 497.21 |  |  | 497.21 | 497.21 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 3 | 750 | 1200 | 450 | 750 | -550 | -250
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109722 | Kulissenschalldämpfer KSD200-3-750-1200x450x1000 |  | 552.59 |  |  | 552.59 | 552.59 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 3 | 750 | 1200 | 450 | 1000 | -550 | 0
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109723 | Kulissenschalldämpfer KSD200-3-750-1200x450x1250 |  | 622.41 |  |  | 622.41 | 622.41 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 3 | 750 | 1200 | 450 | 1250 | -550 | 250
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109724 | Kulissenschalldämpfer KSD200-3-750-1200x450x1500 |  | 704.28 |  |  | 704.28 | 704.28 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 3 | 750 | 1200 | 450 | 1500 | -550 | 500
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109725 | Kulissenschalldämpfer KSD200-3-750-1200x450x1750 |  | 754.84 |  |  | 754.84 | 754.84 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 3 | 750 | 1200 | 450 | 1750 | -550 | 750
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109726 | Kulissenschalldämpfer KSD200-3-750-1200x450x2000 |  | 818.55 |  |  | 818.55 | 818.55 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 3 | 750 | 1200 | 450 | 2000 | -550 | 1000
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109728 | Kulissenschalldämpfer KSD200-3-750-1200x600x750 |  | 552.59 |  |  | 552.59 | 552.59 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 3 | 750 | 1200 | 600 | 750 | -400 | -250
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109729 | Kulissenschalldämpfer KSD200-3-750-1200x600x1000 |  | 616.39 |  |  | 616.39 | 616.39 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 3 | 750 | 1200 | 600 | 1000 | -400 | 0
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109730 | Kulissenschalldämpfer KSD200-3-750-1200x600x1250 |  | 700.67 |  |  | 700.67 | 700.67 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 3 | 750 | 1200 | 600 | 1250 | -400 | 250
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109731 | Kulissenschalldämpfer KSD200-3-750-1200x600x1500 |  | 789.76 |  |  | 789.76 | 789.76 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 3 | 750 | 1200 | 600 | 1500 | -400 | 500
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109732 | Kulissenschalldämpfer KSD200-3-750-1200x600x1750 |  | 845.13 |  |  | 845.13 | 845.13 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 3 | 750 | 1200 | 600 | 1750 | -400 | 750
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109733 | Kulissenschalldämpfer KSD200-3-750-1200x600x2000 |  | 928.05 |  |  | 928.05 | 928.05 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 3 | 750 | 1200 | 600 | 2000 | -400 | 1000
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109735 | Kulissenschalldämpfer KSD200-3-750-1200x900x750 |  | 672.98 |  |  | 672.98 | 672.98 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 3 | 750 | 1200 | 900 | 750 | -100 | -250
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109736 | Kulissenschalldämpfer KSD200-3-750-1200x900x1000 |  | 758.45 |  |  | 758.45 | 758.45 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 3 | 750 | 1200 | 900 | 1000 | -100 | 0
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109737 | Kulissenschalldämpfer KSD200-3-750-1200x900x1250 |  | 910.15 |  |  | 910.15 | 910.15 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 3 | 750 | 1200 | 900 | 1250 | -100 | 250
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109738 | Kulissenschalldämpfer KSD200-3-750-1200x900x1500 |  | 1028.12 |  |  | 1028.12 | 1028.12 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 3 | 750 | 1200 | 900 | 1500 | -100 | 500
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109739 | Kulissenschalldämpfer KSD200-3-750-1200x900x1750 |  | 1095.55 |  |  | 1095.55 | 1095.55 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 3 | 750 | 1200 | 900 | 1750 | -100 | 750
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109740 | Kulissenschalldämpfer KSD200-3-750-1200x900x2000 |  | 1150.5 |  |  | 1150.5 | 1150.5 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 3 | 750 | 1200 | 900 | 2000 | -100 | 1000
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109742 | Kulissenschalldämpfer KSD200-3-750-1200x1200x750 |  | 794.57 |  |  | 794.57 | 794.57 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 3 | 750 | 1200 | 1200 | 750 | 200 | -250
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109743 | Kulissenschalldämpfer KSD200-3-750-1200x1200x1000 |  | 892.08 |  |  | 892.08 | 892.08 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 3 | 750 | 1200 | 1200 | 1000 | 200 | 0
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109744 | Kulissenschalldämpfer KSD200-3-750-1200x1200x1250 |  | 1064.24 |  |  | 1064.24 | 1064.24 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 3 | 750 | 1200 | 1200 | 1250 | 200 | 250
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109745 | Kulissenschalldämpfer KSD200-3-750-1200x1200x1500 |  | 1201.49 |  |  | 1201.49 | 1201.49 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 3 | 750 | 1200 | 1200 | 1500 | 200 | 500
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109746 | Kulissenschalldämpfer KSD200-3-750-1200x1200x1750 |  | 1283.35 |  |  | 1283.35 | 1283.35 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 3 | 750 | 1200 | 1200 | 1750 | 200 | 750
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109747 | Kulissenschalldämpfer KSD200-3-750-1200x1200x2000 |  | 1378.46 |  |  | 1378.46 | 1378.46 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 3 | 750 | 1200 | 1200 | 2000 | 200 | 1000
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109749 | Kulissenschalldämpfer KSD200-3-750-1200x1500x750 |  | 912.55 |  |  | 912.55 | 912.55 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 3 | 750 | 1200 | 1500 | 750 | 500 | -250
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109750 | Kulissenschalldämpfer KSD200-3-750-1200x1500x1000 |  | 1032.94 |  |  | 1032.94 | 1032.94 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 3 | 750 | 1200 | 1500 | 1000 | 500 | 0
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109751 | Kulissenschalldämpfer KSD200-3-750-1200x1500x1250 |  | 1214.73 |  |  | 1214.73 | 1214.73 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 3 | 750 | 1200 | 1500 | 1250 | 500 | 250
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109752 | Kulissenschalldämpfer KSD200-3-750-1200x1500x1500 |  | 1453.1 |  |  | 1453.1 | 1453.1 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 3 | 750 | 1200 | 1500 | 1500 | 500 | 500
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109753 | Kulissenschalldämpfer KSD200-3-750-1200x1500x1750 |  | 1595.16 |  |  | 1595.16 | 1595.16 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 3 | 750 | 1200 | 1500 | 1750 | 500 | 750
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109754 | Kulissenschalldämpfer KSD200-3-750-1200x1500x2000 |  | 1719.24 |  |  | 1719.24 | 1719.24 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 3 | 750 | 1200 | 1500 | 2000 | 500 | 1000
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109763 | Kulissenschalldämpfer KSD200-4-1000-1600x300x750 |  | 558.61 |  |  | 558.61 | 558.61 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 4 | 1000 | 1600 | 300 | 750 | -700 | -250
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109764 | Kulissenschalldämpfer KSD200-4-1000-1600x300x1000 |  | 621.21 |  |  | 621.21 | 621.21 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 4 | 1000 | 1600 | 300 | 1000 | -700 | 0
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109765 | Kulissenschalldämpfer KSD200-4-1000-1600x300x1250 |  | 692.24 |  |  | 692.24 | 692.24 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 4 | 1000 | 1600 | 300 | 1250 | -700 | 250
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109766 | Kulissenschalldämpfer KSD200-4-1000-1600x300x1500 |  | 788.55 |  |  | 788.55 | 788.55 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 4 | 1000 | 1600 | 300 | 1500 | -700 | 500
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109767 | Kulissenschalldämpfer KSD200-4-1000-1600x300x1750 |  | 899.34 |  |  | 899.34 | 899.34 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 4 | 1000 | 1600 | 300 | 1750 | -700 | 750
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109768 | Kulissenschalldämpfer KSD200-4-1000-1600x300x2000 |  | 1013.46 |  |  | 1013.46 | 1013.46 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 4 | 1000 | 1600 | 300 | 2000 | -700 | 1000
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109770 | Kulissenschalldämpfer KSD200-4-1000-1600x450x750 |  | 623.62 |  |  | 623.62 | 623.62 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 4 | 1000 | 1600 | 450 | 750 | -550 | -250
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109771 | Kulissenschalldämpfer KSD200-4-1000-1600x450x1000 |  | 695.85 |  |  | 695.85 | 695.85 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 4 | 1000 | 1600 | 450 | 1000 | -550 | 0
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109772 | Kulissenschalldämpfer KSD200-4-1000-1600x450x1250 |  | 783.73 |  |  | 783.73 | 783.73 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 4 | 1000 | 1600 | 450 | 1250 | -550 | 250
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109773 | Kulissenschalldämpfer KSD200-4-1000-1600x450x1500 |  | 901.27 |  |  | 901.27 | 901.27 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 4 | 1000 | 1600 | 450 | 1500 | -550 | 500
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109774 | Kulissenschalldämpfer KSD200-4-1000-1600x450x1750 |  | 1037.56 |  |  | 1037.56 | 1037.56 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 4 | 1000 | 1600 | 450 | 1750 | -550 | 750
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109775 | Kulissenschalldämpfer KSD200-4-1000-1600x450x2000 |  | 1149.56 |  |  | 1149.56 | 1149.56 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 4 | 1000 | 1600 | 450 | 2000 | -550 | 1000
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109777 | Kulissenschalldämpfer KSD200-4-1000-1600x600x750 |  | 691.04 |  |  | 691.04 | 691.04 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 4 | 1000 | 1600 | 600 | 750 | -400 | -250
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109778 | Kulissenschalldämpfer KSD200-4-1000-1600x600x1000 |  | 769.29 |  |  | 769.29 | 769.29 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 4 | 1000 | 1600 | 600 | 1000 | -400 | 0
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109779 | Kulissenschalldämpfer KSD200-4-1000-1600x600x1250 |  | 875.23 |  |  | 875.23 | 875.23 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 4 | 1000 | 1600 | 600 | 1250 | -400 | 250
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109780 | Kulissenschalldämpfer KSD200-4-1000-1600x600x1500 |  | 1013.58 |  |  | 1013.58 | 1013.58 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 4 | 1000 | 1600 | 600 | 1500 | -400 | 500
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109781 | Kulissenschalldämpfer KSD200-4-1000-1600x600x1750 |  | 1179.97 |  |  | 1179.97 | 1179.97 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 4 | 1000 | 1600 | 600 | 1750 | -400 | 750
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109782 | Kulissenschalldämpfer KSD200-4-1000-1600x600x2000 |  | 1310.54 |  |  | 1310.54 | 1310.54 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 4 | 1000 | 1600 | 600 | 2000 | -400 | 1000
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109784 | Kulissenschalldämpfer KSD200-4-1000-1600x900x750 |  | 835.5 |  |  | 835.5 | 835.5 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 4 | 1000 | 1600 | 900 | 750 | -100 | -250
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109785 | Kulissenschalldämpfer KSD200-4-1000-1600x900x1000 |  | 942.65 |  |  | 942.65 | 942.65 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 4 | 1000 | 1600 | 900 | 1000 | -100 | 0
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109786 | Kulissenschalldämpfer KSD200-4-1000-1600x900x1250 |  | 1140.08 |  |  | 1140.08 | 1140.08 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 4 | 1000 | 1600 | 900 | 1250 | -100 | 250
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109787 | Kulissenschalldämpfer KSD200-4-1000-1600x900x1500 |  | 1282.15 |  |  | 1282.15 | 1282.15 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 4 | 1000 | 1600 | 900 | 1500 | -100 | 500
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109788 | Kulissenschalldämpfer KSD200-4-1000-1600x900x1750 |  | 1417.92 |  |  | 1417.92 | 1417.92 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 4 | 1000 | 1600 | 900 | 1750 | -100 | 750
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109789 | Kulissenschalldämpfer KSD200-4-1000-1600x900x2000 |  | 1585.43 |  |  | 1585.43 | 1585.43 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 4 | 1000 | 1600 | 900 | 2000 | -100 | 1000
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109791 | Kulissenschalldämpfer KSD200-4-1000-1600x1200x750 |  | 985.99 |  |  | 985.99 | 985.99 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 4 | 1000 | 1600 | 1200 | 750 | 200 | -250
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109792 | Kulissenschalldämpfer KSD200-4-1000-1600x1200x1000 |  | 1109.99 |  |  | 1109.99 | 1109.99 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 4 | 1000 | 1600 | 1200 | 1000 | 200 | 0
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109793 | Kulissenschalldämpfer KSD200-4-1000-1600x1200x1250 |  | 1330.3 |  |  | 1330.3 | 1330.3 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 4 | 1000 | 1600 | 1200 | 1250 | 200 | 250
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109794 | Kulissenschalldämpfer KSD200-4-1000-1600x1200x1500 |  | 1498.85 |  |  | 1498.85 | 1498.85 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 4 | 1000 | 1600 | 1200 | 1500 | 200 | 500
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109795 | Kulissenschalldämpfer KSD200-4-1000-1600x1200x1750 |  | 1681.18 |  |  | 1681.18 | 1681.18 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 4 | 1200 | 200 | 1200 | 1750 | 200 | 750
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109796 | Kulissenschalldämpfer KSD200-4-1000-1600x1200x2000 |  | 1878.33 |  |  | 1878.33 | 1878.33 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 4 | 1000 | 1600 | 1200 | 2000 | 200 | 1000
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109798 | Kulissenschalldämpfer KSD200-4-1000-1600x1500x750 |  | 1119.62 |  |  | 1119.62 | 1119.62 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 4 | 1000 | 1600 | 1500 | 750 | 500 | -250
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109799 | Kulissenschalldämpfer KSD200-4-1000-1600x1500x1000 |  | 1265.29 |  |  | 1265.29 | 1265.29 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 4 | 1000 | 1600 | 1500 | 1000 | 500 | 0
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109800 | Kulissenschalldämpfer KSD200-4-1000-1600x1500x1250 |  | 1510.89 |  |  | 1510.89 | 1510.89 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 4 | 1000 | 1600 | 1500 | 1250 | 500 | 250
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109801 | Kulissenschalldämpfer KSD200-4-1000-1600x1500x1500 |  | 1787.78 |  |  | 1787.78 | 1787.78 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 4 | 1000 | 1600 | 1500 | 1500 | 500 | 500
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109802 | Kulissenschalldämpfer KSD200-4-1000-1600x1500x1750 |  | 1951.51 |  |  | 1951.51 | 1951.51 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 4 | 1000 | 1600 | 1500 | 1750 | 500 | 750
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109803 | Kulissenschalldämpfer KSD200-4-1000-1600x1500x2000 |  | 2189.27 |  |  | 2189.27 | 2189.27 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 4 | 1000 | 1600 | 1500 | 2000 | 500 | 1000
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109805 | Kulissenschalldämpfer KSD200-4-1000-1600x1800x750 |  | 1360.4 |  |  | 1360.4 | 1360.4 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 4 | 1000 | 1600 | 1800 | 750 | 800 | -250
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109806 | Kulissenschalldämpfer KSD200-4-1000-1600x1800x1000 |  | 1544.6 |  |  | 1544.6 | 1544.6 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 4 | 1000 | 1600 | 1800 | 1000 | 800 | 0
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109807 | Kulissenschalldämpfer KSD200-4-1000-1600x1800x1250 |  | 1978 |  |  | 1978 | 1978 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 4 | 1000 | 1600 | 1800 | 1250 | 800 | 250
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109808 | Kulissenschalldämpfer KSD200-4-1000-1600x1800x1500 |  | 2195.9 |  |  | 2195.9 | 2195.9 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 4 | 1000 | 1600 | 1800 | 1500 | 800 | 500
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109809 | Kulissenschalldämpfer KSD200-4-1000-1600x1800x1750 |  | 2325.92 |  |  | 2325.92 | 2325.92 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 4 | 1000 | 1600 | 1800 | 1750 | 800 | 750
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109810 | Kulissenschalldämpfer KSD200-4-1000-1600x1800x2000 |  | 2482.61 |  |  | 2482.61 | 2482.61 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 4 | 1000 | 1600 | 1800 | 2000 | 800 | 1000
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109812 | Kulissenschalldämpfer KSD200-5-1250-2000x300x750 |  | 679 |  |  | 679 | 679 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 5 | 1250 | 2000 | 300 | 750 | -700 | -250
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109813 | Kulissenschalldämpfer KSD200-5-1250-2000x300x1000 |  | 754.84 |  |  | 754.84 | 754.84 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 5 | 1250 | 2000 | 300 | 1000 | -700 | 0
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109814 | Kulissenschalldämpfer KSD200-5-1250-2000x300x1250 |  | 853.93 |  |  | 853.93 | 853.93 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 5 | 1250 | 2000 | 300 | 1250 | -700 | 250
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109815 | Kulissenschalldämpfer KSD200-5-1250-2000x300x1500 |  | 985.06 |  |  | 985.06 | 985.06 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 5 | 1250 | 2000 | 300 | 1500 | -700 | 500
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109816 | Kulissenschalldämpfer KSD200-5-1250-2000x300x1750 |  | 1127.66 |  |  | 1127.66 | 1127.66 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 5 | 1250 | 2000 | 300 | 1750 | -700 | 750
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109817 | Kulissenschalldämpfer KSD200-5-1250-2000x300x2000 |  | 1257.97 |  |  | 1257.97 | 1257.97 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 5 | 1250 | 2000 | 300 | 2000 | -700 | 1000
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109819 | Kulissenschalldämpfer KSD200-5-1250-2000x450x750 |  | 754.84 |  |  | 754.84 | 754.84 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 5 | 1250 | 2000 | 450 | 750 | -550 | -250
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109820 | Kulissenschalldämpfer KSD200-5-1250-2000x450x1000 |  | 841.52 |  |  | 841.52 | 841.52 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 5 | 1250 | 2000 | 450 | 1000 | -550 | 0
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109821 | Kulissenschalldämpfer KSD200-5-1250-2000x450x1250 |  | 958.67 |  |  | 958.67 | 958.67 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 5 | 1250 | 2000 | 450 | 1250 | -550 | 250
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109822 | Kulissenschalldämpfer KSD200-5-1250-2000x450x1500 |  | 1117.85 |  |  | 1117.85 | 1117.85 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 5 | 1250 | 2000 | 450 | 1500 | -550 | 500
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109823 | Kulissenschalldämpfer KSD200-5-1250-2000x450x1750 |  | 1291.09 |  |  | 1291.09 | 1291.09 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 5 | 1250 | 2000 | 450 | 1750 | -550 | 750
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109824 | Kulissenschalldämpfer KSD200-5-1250-2000x450x2000 |  | 1428.99 |  |  | 1428.99 | 1428.99 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 5 | 1250 | 2000 | 450 | 2000 | -550 | 1000
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109826 | Kulissenschalldämpfer KSD200-5-1250-2000x600x750 |  | 831.89 |  |  | 831.89 | 831.89 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 5 | 1250 | 2000 | 600 | 750 | -400 | -250
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109827 | Kulissenschalldämpfer KSD200-5-1250-2000x600x1000 |  | 927 |  |  | 927 | 927 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 5 | 1250 | 2000 | 600 | 1000 | -400 | 0
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109828 | Kulissenschalldämpfer KSD200-5-1250-2000x600x1250 |  | 1074.61 |  |  | 1074.61 | 1074.61 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 5 | 1250 | 2000 | 600 | 1250 | -400 | 250
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109829 | Kulissenschalldämpfer KSD200-5-1250-2000x600x1500 |  | 1249.45 |  |  | 1249.45 | 1249.45 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 5 | 1250 | 2000 | 600 | 1500 | -400 | 500
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109830 | Kulissenschalldämpfer KSD200-5-1250-2000x600x1750 |  | 1438.46 |  |  | 1438.46 | 1438.46 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 5 | 1250 | 2000 | 600 | 1750 | -400 | 750
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109831 | Kulissenschalldämpfer KSD200-5-1250-2000x600x2000 |  | 1621.06 |  |  | 1621.06 | 1621.06 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 5 | 1250 | 2000 | 600 | 2000 | -400 | 1000
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109833 | Kulissenschalldämpfer KSD200-5-1250-2000x900x750 |  | 999.23 |  |  | 999.23 | 999.23 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 5 | 1250 | 2000 | 900 | 750 | -100 | -250
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109834 | Kulissenschalldämpfer KSD200-5-1250-2000x900x1000 |  | 1128.05 |  |  | 1128.05 | 1128.05 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 5 | 1250 | 2000 | 900 | 1000 | -100 | 0
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109835 | Kulissenschalldämpfer KSD200-5-1250-2000x900x1250 |  | 1367.62 |  |  | 1367.62 | 1367.62 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 5 | 1250 | 2000 | 900 | 1250 | -100 | 250
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109836 | Kulissenschalldämpfer KSD200-5-1250-2000x900x1500 |  | 1536.17 |  |  | 1536.17 | 1536.17 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 5 | 1250 | 2000 | 900 | 1500 | -100 | 500
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109837 | Kulissenschalldämpfer KSD200-5-1250-2000x900x1750 |  | 1739.71 |  |  | 1739.71 | 1739.71 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 5 | 1250 | 2000 | 900 | 1750 | -100 | 750
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109838 | Kulissenschalldämpfer KSD200-5-1250-2000x900x2000 |  | 1944.87 |  |  | 1944.87 | 1944.87 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 5 | 1250 | 2000 | 900 | 2000 | -100 | 1000
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109840 | Kulissenschalldämpfer KSD200-5-1250-2000x1200x750 |  | 1170.18 |  |  | 1170.18 | 1170.18 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 5 | 1250 | 2000 | 1200 | 750 | 200 | -250
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109841 | Kulissenschalldämpfer KSD200-5-1250-2000x1200x1000 |  | 1317.06 |  |  | 1317.06 | 1317.06 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 5 | 1250 | 2000 | 1200 | 1000 | 200 | 0
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109842 | Kulissenschalldämpfer KSD200-5-1250-2000x1200x1250 |  | 1595.16 |  |  | 1595.16 | 1595.16 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 5 | 1250 | 2000 | 1200 | 1250 | 200 | 250
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109843 | Kulissenschalldämpfer KSD200-5-1250-2000x1200x1500 |  | 1796.21 |  |  | 1796.21 | 1796.21 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 5 | 1250 | 2000 | 1200 | 1500 | 200 | 500
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109844 | Kulissenschalldämpfer KSD200-5-1250-2000x1200x1750 |  | 2049.34 |  |  | 2049.34 | 2049.34 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 5 | 1250 | 2000 | 1200 | 1750 | 200 | 750
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109845 | Kulissenschalldämpfer KSD200-5-1250-2000x1200x2000 |  | 2289.1 |  |  | 2289.1 | 2289.1 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 5 | 1250 | 2000 | 1200 | 2000 | 200 | 1000
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109847 | Kulissenschalldämpfer KSD200-5-1250-2000x1500x750 |  | 1330.3 |  |  | 1330.3 | 1330.3 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 5 | 1250 | 2000 | 1500 | 750 | 500 | -250
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109848 | Kulissenschalldämpfer KSD200-5-1250-2000x1500x1000 |  | 1504.87 |  |  | 1504.87 | 1504.87 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 5 | 1250 | 2000 | 1500 | 1000 | 500 | 0
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109849 | Kulissenschalldämpfer KSD200-5-1250-2000x1500x1250 |  | 1810.66 |  |  | 1810.66 | 1810.66 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 5 | 1250 | 2000 | 1500 | 1250 | 500 | 250
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109850 | Kulissenschalldämpfer KSD200-5-1250-2000x1500x1500 |  | 2128.49 |  |  | 2128.49 | 2128.49 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 5 | 1250 | 2000 | 1500 | 1500 | 500 | 500
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109851 | Kulissenschalldämpfer KSD200-5-1250-2000x1500x1750 |  | 2388.66 |  |  | 2388.66 | 2388.66 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 5 | 1250 | 2000 | 1500 | 1750 | 500 | 750
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109852 | Kulissenschalldämpfer KSD200-5-1250-2000x1500x2000 |  | 2676 |  |  | 2676 | 2676 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 5 | 1250 | 2000 | 1500 | 2000 | 500 | 1000
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109854 | Kulissenschalldämpfer KSD200-5-1250-2000x1800x750 |  | 1630.07 |  |  | 1630.07 | 1630.07 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 5 | 1700 | 800 | 1800 | 750 | 800 | -250
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109855 | Kulissenschalldämpfer KSD200-5-1250-2000x1800x1000 |  | 1857.61 |  |  | 1857.61 | 1857.61 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 5 | 1700 | 800 | 1800 | 1000 | 800 | 0
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109856 | Kulissenschalldämpfer KSD200-5-1250-2000x1800x1250 |  | 2374.08 |  |  | 2374.08 | 2374.08 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 5 | 1625 | 800 | 1800 | 1250 | 800 | 250
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109857 | Kulissenschalldämpfer KSD200-5-1250-2000x1800x1500 |  | 2647.36 |  |  | 2647.36 | 2647.36 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 5 | 1250 | 2000 | 1800 | 1500 | 800 | 500
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109858 | Kulissenschalldämpfer KSD200-5-1250-2000x1800x1750 |  | 2809.89 |  |  | 2809.89 | 2809.89 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 5 | 1250 | 2000 | 1800 | 1750 | 800 | 750
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109859 | Kulissenschalldämpfer KSD200-5-1250-2000x1800x2000 |  | 3030.71 |  |  | 3030.71 | 3030.71 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 5 | 1250 | 2000 | 1800 | 2000 | 800 | 1000
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109868 | Kulissenschalldämpfer KSD200-6-1500-2400x450x750 |  | 927 |  |  | 927 | 927 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 6 | 1500 | 2400 | 450 | 750 | -550 | -250
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109869 | Kulissenschalldämpfer KSD200-6-1500-2400x450x1000 |  | 1034.15 |  |  | 1034.15 | 1034.15 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 6 | 1500 | 2400 | 450 | 1000 | -550 | 0
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109870 | Kulissenschalldämpfer KSD200-6-1500-2400x450x1250 |  | 1175 |  |  | 1175 | 1175 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 6 | 1500 | 2400 | 450 | 1250 | -550 | 250
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109871 | Kulissenschalldämpfer KSD200-6-1500-2400x450x1500 |  | 1330.3 |  |  | 1330.3 | 1330.3 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 6 | 1500 | 2400 | 450 | 1500 | -550 | 500
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109872 | Kulissenschalldämpfer KSD200-6-1500-2400x450x1750 |  | 1510.82 |  |  | 1510.82 | 1510.82 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 6 | 1500 | 2400 | 450 | 1750 | -550 | 750
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109873 | Kulissenschalldämpfer KSD200-6-1500-2400x450x2000 |  | 1668.14 |  |  | 1668.14 | 1668.14 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 6 | 1500 | 2400 | 450 | 2000 | -550 | 1000
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109875 | Kulissenschalldämpfer KSD200-6-1500-2400x600x750 |  | 970.34 |  |  | 970.34 | 970.34 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 6 | 1500 | 2400 | 600 | 750 | -400 | -250
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109876 | Kulissenschalldämpfer KSD200-6-1500-2400x600x1000 |  | 1084.71 |  |  | 1084.71 | 1084.71 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 6 | 1500 | 2400 | 600 | 1000 | -400 | 0
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109877 | Kulissenschalldämpfer KSD200-6-1500-2400x600x1250 |  | 1266.07 |  |  | 1266.07 | 1266.07 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 6 | 1500 | 2400 | 600 | 1250 | -400 | 250
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109878 | Kulissenschalldämpfer KSD200-6-1500-2400x600x1500 |  | 1464.95 |  |  | 1464.95 | 1464.95 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 6 | 1500 | 2400 | 600 | 1500 | -400 | 500
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109879 | Kulissenschalldämpfer KSD200-6-1500-2400x600x1750 |  | 1685.04 |  |  | 1685.04 | 1685.04 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 6 | 1500 | 2400 | 600 | 1750 | -400 | 750
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109880 | Kulissenschalldämpfer KSD200-6-1500-2400x600x2000 |  | 1883.91 |  |  | 1883.91 | 1883.91 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 6 | 1500 | 2400 | 600 | 2000 | -400 | 1000
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109882 | Kulissenschalldämpfer KSD200-6-1500-2400x900x750 |  | 1166.57 |  |  | 1166.57 | 1166.57 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 6 | 1500 | 2400 | 900 | 750 | -100 | -250
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109883 | Kulissenschalldämpfer KSD200-6-1500-2400x900x1000 |  | 1320.67 |  |  | 1320.67 | 1320.67 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 6 | 1500 | 2400 | 900 | 1000 | -100 | 0
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109884 | Kulissenschalldämpfer KSD200-6-1500-2400x900x1250 |  | 1603.58 |  |  | 1603.58 | 1603.58 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 6 | 1500 | 2400 | 900 | 1250 | -100 | 250
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109885 | Kulissenschalldämpfer KSD200-6-1500-2400x900x1500 |  | 1796.21 |  |  | 1796.21 | 1796.21 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 6 | 1500 | 2400 | 900 | 1500 | -100 | 500
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109886 | Kulissenschalldämpfer KSD200-6-1500-2400x900x1750 |  | 2049.44 |  |  | 2049.44 | 2049.44 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 6 | 1500 | 2400 | 900 | 1750 | -100 | 750
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109887 | Kulissenschalldämpfer KSD200-6-1500-2400x900x2000 |  | 2291.96 |  |  | 2291.96 | 2291.96 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 6 | 1500 | 2400 | 900 | 2000 | -100 | 1000
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109889 | Kulissenschalldämpfer KSD200-6-1500-2400x1200x750 |  | 1370.03 |  |  | 1370.03 | 1370.03 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 6 | 1800 | 200 | 1200 | 750 | 200 | -250
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109890 | Kulissenschalldämpfer KSD200-6-1500-2400x1200x1000 |  | 1545.8 |  |  | 1545.8 | 1545.8 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 6 | 1500 | 2400 | 1200 | 1000 | 200 | 0
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109891 | Kulissenschalldämpfer KSD200-6-1500-2400x1200x1250 |  | 1861.22 |  |  | 1861.22 | 1861.22 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 6 | 1500 | 2400 | 1200 | 1250 | 200 | 250
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109892 | Kulissenschalldämpfer KSD200-6-1500-2400x1200x1500 |  | 2098.39 |  |  | 2098.39 | 2098.39 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 6 | 1500 | 2400 | 1200 | 1500 | 200 | 500
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109893 | Kulissenschalldämpfer KSD200-6-1500-2400x1200x1750 |  | 2397.88 |  |  | 2397.88 | 2397.88 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 6 | 1500 | 2400 | 1200 | 1750 | 200 | 750
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109894 | Kulissenschalldämpfer KSD200-6-1500-2400x1200x2000 |  | 2684.06 |  |  | 2684.06 | 2684.06 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 6 | 1500 | 2400 | 1200 | 2000 | 200 | 1000
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109896 | Kulissenschalldämpfer KSD200-6-1500-2400x1500x750 |  | 1578.3 |  |  | 1578.3 | 1578.3 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 6 | 1500 | 2400 | 1500 | 750 | 500 | -250
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109897 | Kulissenschalldämpfer KSD200-6-1500-2400x1500x1000 |  | 1811.15 |  |  | 1811.15 | 1811.15 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 6 | 1500 | 2400 | 1500 | 1000 | 500 | 0
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109898 | Kulissenschalldämpfer KSD200-6-1500-2400x1500x1250 |  | 2146.55 |  |  | 2146.55 | 2146.55 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 6 | 1500 | 2400 | 1500 | 1250 | 500 | 250
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109899 | Kulissenschalldämpfer KSD200-6-1500-2400x1500x1500 |  | 2496.27 |  |  | 2496.27 | 2496.27 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 6 | 1500 | 2400 | 1500 | 1500 | 500 | 500
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109900 | Kulissenschalldämpfer KSD200-6-1500-2400x1500x1750 |  | 2877.82 |  |  | 2877.82 | 2877.82 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 6 | 1500 | 2400 | 1500 | 1750 | 500 | 750
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109901 | Kulissenschalldämpfer KSD200-6-1500-2400x1500x2000 |  | 3214.28 |  |  | 3214.28 | 3214.28 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 6 | 1500 | 2400 | 1500 | 2000 | 500 | 1000
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109903 | Kulissenschalldämpfer KSD200-6-1500-2400x1800x750 |  | 1910.58 |  |  | 1910.58 | 1910.58 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 6 | 1500 | 2400 | 1800 | 750 | 800 | -250
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109904 | Kulissenschalldämpfer KSD200-6-1500-2400x1800x1000 |  | 2175.44 |  |  | 2175.44 | 2175.44 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 6 | 1500 | 2400 | 1800 | 1000 | 800 | 0
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109905 | Kulissenschalldämpfer KSD200-6-1500-2400x1800x1250 |  | 2767.75 |  |  | 2767.75 | 2767.75 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 6 | 1500 | 2400 | 1800 | 1250 | 800 | 250
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109906 | Kulissenschalldämpfer KSD200-6-1500-2400x1800x1500 |  | 3063.91 |  |  | 3063.91 | 3063.91 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 6 | 1500 | 2400 | 1800 | 1500 | 800 | 500
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109907 | Kulissenschalldämpfer KSD200-6-1500-2400x1800x1750 |  | 3242.09 |  |  | 3242.09 | 3242.09 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 6 | 1500 | 2400 | 1800 | 1750 | 800 | 750
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109908 | Kulissenschalldämpfer KSD200-6-1500-2400x1800x2000 |  | 3626.1 |  |  | 3626.1 | 3626.1 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 6 | 1500 | 2400 | 1800 | 2000 | 800 | 1000
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109917 | Kulissenschalldämpfer KSD200-7-1750-2400x450x750 |  | 1012.47 |  |  | 1012.47 | 1012.47 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 7 | 1750 | 2400 | 450 | 750 | -550 | -250
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109918 | Kulissenschalldämpfer KSD200-7-1750-2400x450x1000 |  | 1129.25 |  |  | 1129.25 | 1129.25 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 7 | 1750 | 2400 | 450 | 1000 | -550 | 0
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109919 | Kulissenschalldämpfer KSD200-7-1750-2400x450x1250 |  | 1282.15 |  |  | 1282.15 | 1282.15 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 7 | 1750 | 2400 | 450 | 1250 | -550 | 250
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109920 | Kulissenschalldämpfer KSD200-7-1750-2400x450x1500 |  | 1450.69 |  |  | 1450.69 | 1450.69 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 7 | 1750 | 2400 | 450 | 1500 | -550 | 500
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109921 | Kulissenschalldämpfer KSD200-7-1750-2400x450x1750 |  | 1678.49 |  |  | 1678.49 | 1678.49 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 7 | 1750 | 2400 | 450 | 1750 | -550 | 750
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109922 | Kulissenschalldämpfer KSD200-7-1750-2400x450x2000 |  | 1848.98 |  |  | 1848.98 | 1848.98 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 7 | 1750 | 2400 | 450 | 2000 | -550 | 1000
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109924 | Kulissenschalldämpfer KSD200-7-1750-2400x600x750 |  | 1059.43 |  |  | 1059.43 | 1059.43 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 7 | 1750 | 2400 | 600 | 750 | -400 | -250
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109925 | Kulissenschalldämpfer KSD200-7-1750-2400x600x1000 |  | 1184.63 |  |  | 1184.63 | 1184.63 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 7 | 1750 | 2400 | 600 | 1000 | -400 | 0
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109926 | Kulissenschalldämpfer KSD200-7-1750-2400x600x1250 |  | 1399.38 |  |  | 1399.38 | 1399.38 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 7 | 1750 | 2400 | 600 | 1250 | -400 | 250
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109927 | Kulissenschalldämpfer KSD200-7-1750-2400x600x1500 |  | 1633.62 |  |  | 1633.62 | 1633.62 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 7 | 1750 | 2400 | 600 | 1500 | -400 | 500
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109928 | Kulissenschalldämpfer KSD200-7-1750-2400x600x1750 |  | 1876.67 |  |  | 1876.67 | 1876.67 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 7 | 1750 | 2400 | 600 | 1750 | -400 | 750
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109929 | Kulissenschalldämpfer KSD200-7-1750-2400x600x2000 |  | 2094.95 |  |  | 2094.95 | 2094.95 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 7 | 1750 | 2400 | 600 | 2000 | -400 | 1000
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109931 | Kulissenschalldämpfer KSD200-7-1750-2400x900x750 |  | 1283.35 |  |  | 1283.35 | 1283.35 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 7 | 1750 | 2400 | 900 | 750 | -100 | -250
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109932 | Kulissenschalldämpfer KSD200-7-1750-2400x900x1000 |  | 1453.1 |  |  | 1453.1 | 1453.1 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 7 | 1750 | 2400 | 900 | 1000 | -100 | 0
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109933 | Kulissenschalldämpfer KSD200-7-1750-2400x900x1250 |  | 1773.34 |  |  | 1773.34 | 1773.34 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 7 | 1750 | 2400 | 900 | 1250 | -100 | 250
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109934 | Kulissenschalldämpfer KSD200-7-1750-2400x900x1500 |  | 1987.63 |  |  | 1987.63 | 1987.63 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 7 | 1750 | 2400 | 900 | 1500 | -100 | 500
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109935 | Kulissenschalldämpfer KSD200-7-1750-2400x900x1750 |  | 2288.97 |  |  | 2288.97 | 2288.97 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 7 | 1750 | 2400 | 900 | 1750 | -100 | 750
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109936 | Kulissenschalldämpfer KSD200-7-1750-2400x900x2000 |  | 2556.82 |  |  | 2556.82 | 2556.82 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 7 | 1750 | 2400 | 900 | 2000 | -100 | 1000
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109938 | Kulissenschalldämpfer KSD200-7-1750-2400x1200x750 |  | 1522.93 |  |  | 1522.93 | 1522.93 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 7 | 1750 | 2400 | 1200 | 750 | 200 | -250
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109939 | Kulissenschalldämpfer KSD200-7-1750-2400x1200x1000 |  | 1720.36 |  |  | 1720.36 | 1720.36 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 7 | 1750 | 2400 | 1200 | 1000 | 200 | 0
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109940 | Kulissenschalldämpfer KSD200-7-1750-2400x1200x1250 |  | 2076.72 |  |  | 2076.72 | 2076.72 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 7 | 1750 | 2400 | 1200 | 1250 | 200 | 250
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109941 | Kulissenschalldämpfer KSD200-7-1750-2400x1200x1500 |  | 2335.56 |  |  | 2335.56 | 2335.56 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 7 | 1750 | 2400 | 1200 | 1500 | 200 | 500
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109942 | Kulissenschalldämpfer KSD200-7-1750-2400x1200x1750 |  | 2685.31 |  |  | 2685.31 | 2685.31 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 7 | 1750 | 2400 | 1200 | 1750 | 200 | 750
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109943 | Kulissenschalldämpfer KSD200-7-1750-2400x1200x2000 |  | 3002.74 |  |  | 3002.74 | 3002.74 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 7 | 1750 | 2400 | 1200 | 2000 | 200 | 1000
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109945 | Kulissenschalldämpfer KSD200-7-1750-2400x1500x750 |  | 1734.81 |  |  | 1734.81 | 1734.81 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 7 | 1750 | 2400 | 1500 | 750 | 500 | -250
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109946 | Kulissenschalldämpfer KSD200-7-1750-2400x1500x1000 |  | 2020.1 |  |  | 2020.1 | 2020.1 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 7 | 1750 | 2400 | 1500 | 1000 | 500 | 0
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109947 | Kulissenschalldämpfer KSD200-7-1750-2400x1500x1250 |  | 2372.88 |  |  | 2372.88 | 2372.88 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 7 | 1750 | 2400 | 1500 | 1250 | 500 | 250
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109948 | Kulissenschalldämpfer KSD200-7-1750-2400x1500x1500 |  | 2778.48 |  |  | 2778.48 | 2778.48 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 7 | 1750 | 2400 | 1500 | 1500 | 500 | 500
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109949 | Kulissenschalldämpfer KSD200-7-1750-2400x1500x1750 |  | 3205.81 |  |  | 3205.81 | 3205.81 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 7 | 1750 | 2400 | 1500 | 1750 | 500 | 750
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109950 | Kulissenschalldämpfer KSD200-7-1750-2400x1500x2000 |  | 3580.55 |  |  | 3580.55 | 3580.55 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 7 | 1750 | 2400 | 1500 | 2000 | 500 | 1000
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109952 | Kulissenschalldämpfer KSD200-7-1750-2400x1800x750 |  | 2118.85 |  |  | 2118.85 | 2118.85 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 7 | 1750 | 2400 | 1800 | 750 | 800 | -250
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109953 | Kulissenschalldämpfer KSD200-7-1750-2400x1800x1000 |  | 2412.61 |  |  | 2412.61 | 2412.61 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 7 | 1750 | 2400 | 1800 | 1000 | 800 | 0
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109954 | Kulissenschalldämpfer KSD200-7-1750-2400x1800x1250 |  | 3096.41 |  |  | 3096.41 | 3096.41 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 7 | 1750 | 2400 | 1800 | 1250 | 800 | 250
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109955 | Kulissenschalldämpfer KSD200-7-1750-2400x1800x1500 |  | 3428.69 |  |  | 3428.69 | 3428.69 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 7 | 1750 | 2400 | 1800 | 1500 | 800 | 500
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109956 | Kulissenschalldämpfer KSD200-7-1750-2400x1800x1750 |  | 3629.74 |  |  | 3629.74 | 3629.74 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 7 | 1750 | 2400 | 1800 | 1750 | 800 | 750
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109957 | Kulissenschalldämpfer KSD200-7-1750-2400x1800x2000 |  | 4049.48 |  |  | 4049.48 | 4049.48 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 7 | 1750 | 2400 | 1800 | 2000 | 800 | 1000
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109966 | Kulissenschalldämpfer KSD200-8-2000-2400x450x750 |  | 1094.34 |  |  | 1094.34 | 1094.34 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 8 | 2000 | 2400 | 450 | 750 | -550 | -250
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109967 | Kulissenschalldämpfer KSD200-8-2000-2400x450x1000 |  | 1219.55 |  |  | 1219.55 | 1219.55 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 8 | 2000 | 2400 | 450 | 1000 | -550 | 0
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109968 | Kulissenschalldämpfer KSD200-8-2000-2400x450x1250 |  | 1390.5 |  |  | 1390.5 | 1390.5 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 8 | 2000 | 2400 | 450 | 1250 | -550 | 250
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109969 | Kulissenschalldämpfer KSD200-8-2000-2400x450x1500 |  | 1573.49 |  |  | 1573.49 | 1573.49 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 8 | 2000 | 2400 | 450 | 1500 | -550 | 500
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109970 | Kulissenschalldämpfer KSD200-8-2000-2400x450x1750 |  | 1830.21 |  |  | 1830.21 | 1830.21 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 8 | 2000 | 2400 | 450 | 1750 | -550 | 750
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109971 | Kulissenschalldämpfer KSD200-8-2000-2400x450x2000 |  | 2013.87 |  |  | 2013.87 | 2013.87 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 8 | 2000 | 2400 | 450 | 2000 | -550 | 1000
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109973 | Kulissenschalldämpfer KSD200-8-2000-2400x600x750 |  | 1146.11 |  |  | 1146.11 | 1146.11 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 8 | 2000 | 2400 | 600 | 750 | -400 | -250
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109974 | Kulissenschalldämpfer KSD200-8-2000-2400x600x1000 |  | 1308.13 |  |  | 1308.13 | 1308.13 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 8 | 2000 | 2400 | 600 | 1000 | -400 | 0
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109975 | Kulissenschalldämpfer KSD200-8-2000-2400x600x1250 |  | 1532.69 |  |  | 1532.69 | 1532.69 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 8 | 2000 | 2400 | 600 | 1250 | -400 | 250
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109976 | Kulissenschalldämpfer KSD200-8-2000-2400x600x1500 |  | 1786.34 |  |  | 1786.34 | 1786.34 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 8 | 2000 | 2400 | 600 | 1500 | -400 | 500
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109977 | Kulissenschalldämpfer KSD200-8-2000-2400x600x1750 |  | 2052.33 |  |  | 2052.33 | 2052.33 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 8 | 2000 | 2400 | 600 | 1750 | -400 | 750
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109978 | Kulissenschalldämpfer KSD200-8-2000-2400x600x2000 |  | 2290.03 |  |  | 2290.03 | 2290.03 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 8 | 2000 | 2400 | 600 | 2000 | -400 | 1000
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109980 | Kulissenschalldämpfer KSD200-8-2000-2400x900x750 |  | 1390.5 |  |  | 1390.5 | 1390.5 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 8 | 2000 | 2400 | 900 | 750 | -100 | -250
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109981 | Kulissenschalldämpfer KSD200-8-2000-2400x900x1000 |  | 1591.26 |  |  | 1591.26 | 1591.26 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 8 | 2000 | 2400 | 900 | 1000 | -100 | 0
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109982 | Kulissenschalldämpfer KSD200-8-2000-2400x900x1250 |  | 1934.66 |  |  | 1934.66 | 1934.66 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 8 | 2000 | 2400 | 900 | 1250 | -100 | 250
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109983 | Kulissenschalldämpfer KSD200-8-2000-2400x900x1500 |  | 2179.05 |  |  | 2179.05 | 2179.05 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 8 | 2000 | 2400 | 900 | 1500 | -100 | 500
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109984 | Kulissenschalldämpfer KSD200-8-2000-2400x900x1750 |  | 2512.54 |  |  | 2512.54 | 2512.54 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 8 | 2000 | 2400 | 900 | 1750 | -100 | 750
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109985 | Kulissenschalldämpfer KSD200-8-2000-2400x900x2000 |  | 2805.73 |  |  | 2805.73 | 2805.73 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 8 | 2000 | 2400 | 900 | 2000 | -100 | 1000
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109987 | Kulissenschalldämpfer KSD200-8-2000-2400x1200x750 |  | 1658.96 |  |  | 1658.96 | 1658.96 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 8 | 2000 | 2400 | 1200 | 750 | 200 | -250
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109988 | Kulissenschalldämpfer KSD200-8-2000-2400x1200x1000 |  | 1874.46 |  |  | 1874.46 | 1874.46 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 8 | 2000 | 2400 | 1200 | 1000 | 200 | 0
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109989 | Kulissenschalldämpfer KSD200-8-2000-2400x1200x1250 |  | 2275.36 |  |  | 2275.36 | 2275.36 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 8 | 2000 | 2400 | 1200 | 1250 | 200 | 250
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109990 | Kulissenschalldämpfer KSD200-8-2000-2400x1200x1500 |  | 2569.11 |  |  | 2569.11 | 2569.11 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 8 | 2000 | 2400 | 1200 | 1500 | 200 | 500
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109991 | Kulissenschalldämpfer KSD200-8-2000-2400x1200x1750 |  | 2956.78 |  |  | 2956.78 | 2956.78 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 8 | 2000 | 2400 | 1200 | 1750 | 200 | 750
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109992 | Kulissenschalldämpfer KSD200-8-2000-2400x1200x2000 |  | 3305.46 |  |  | 3305.46 | 3305.46 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 8 | 2000 | 2400 | 1200 | 2000 | 200 | 1000
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109994 | Kulissenschalldämpfer KSD200-8-2000-2400x1500x750 |  | 1907.79 |  |  | 1907.79 | 1907.79 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 8 | 2000 | 2400 | 1500 | 750 | 500 | -250
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109995 | Kulissenschalldämpfer KSD200-8-2000-2400x1500x1000 |  | 2229.04 |  |  | 2229.04 | 2229.04 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 8 | 2000 | 2400 | 1500 | 1000 | 500 | 0
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109996 | Kulissenschalldämpfer KSD200-8-2000-2400x1500x1250 |  | 2604.02 |  |  | 2604.02 | 2604.02 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 8 | 2000 | 2400 | 1500 | 1250 | 500 | 250
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109997 | Kulissenschalldämpfer KSD200-8-2000-2400x1500x1500 |  | 3428.69 |  |  | 3428.69 | 3428.69 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 8 | 2000 | 2400 | 1500 | 1500 | 500 | 500
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109998 | Kulissenschalldämpfer KSD200-8-2000-2400x1500x1750 |  | 3924.69 |  |  | 3924.69 | 3924.69 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 8 | 2000 | 2400 | 1500 | 1750 | 500 | 750
WG07 | Kanalschalldämpfer | 109999 | Kulissenschalldämpfer KSD200-8-2000-2400x1500x2000 |  | 4255.76 |  |  | 4255.76 | 4255.76 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 8 | 2000 | 2400 | 1500 | 2000 | 500 | 1000
WG07 | Kanalschalldämpfer | 110001 | Kulissenschalldämpfer KSD200-8-2000-2400x1800x750 |  | 2329.53 |  |  | 2329.53 | 2329.53 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 8 | 2000 | 2400 | 1800 | 750 | 800 | -250
WG07 | Kanalschalldämpfer | 110002 | Kulissenschalldämpfer KSD200-8-2000-2400x1800x1000 |  | 2657 |  |  | 2657 | 2657 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 8 | 2000 | 2400 | 1800 | 1000 | 800 | 0
WG07 | Kanalschalldämpfer | 110003 | Kulissenschalldämpfer KSD200-8-2000-2400x1800x1250 |  | 3407.02 |  |  | 3407.02 | 3407.02 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 8 | 2000 | 2400 | 1800 | 1250 | 800 | 250
WG07 | Kanalschalldämpfer | 110004 | Kulissenschalldämpfer KSD200-8-2000-2400x1800x1500 |  | 3805.51 |  |  | 3805.51 | 3805.51 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 8 | 2000 | 2400 | 1800 | 1500 | 800 | 500
WG07 | Kanalschalldämpfer | 110005 | Kulissenschalldämpfer KSD200-8-2000-2400x1800x1750 |  | 4048.7 |  |  | 4048.7 | 4048.7 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 8 | 2000 | 2400 | 1800 | 1750 | 800 | 750
WG07 | Kanalschalldämpfer | 110006 | Kulissenschalldämpfer KSD200-8-2000-2400x1800x2000 |  | 4543.5 |  |  | 4543.5 | 4543.5 |  |  | 0 | 100% | 100% | 200 | 8 | 2000 | 2400 | 1800 | 2000 | 800 | 1000
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137384 | Kulissenschalldämpfer KSD300-1-380-420x300x750 |  | 303.38 |  |  | 303.38 | 303.38 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 1 | 380 | 420 | 300 | 750 | -700 | -250
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137385 | Kulissenschalldämpfer KSD300-1-380-420x300x1000 |  | 329.87 |  |  | 329.87 | 329.87 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 1 | 380 | 420 | 300 | 1000 | -700 | 0
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137386 | Kulissenschalldämpfer KSD300-1-380-420x300x1250 |  | 367.18 |  |  | 367.18 | 367.18 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 1 | 380 | 420 | 300 | 1250 | -700 | 250
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137387 | Kulissenschalldämpfer KSD300-1-380-420x300x1500 |  | 431 |  |  | 431 | 431 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 1 | 380 | 420 | 300 | 1500 | -700 | 500
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137388 | Kulissenschalldämpfer KSD300-1-380-420x300x1750 |  | 471.93 |  |  | 471.93 | 471.93 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 1 | 380 | 420 | 300 | 1750 | -700 | 750
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137389 | Kulissenschalldämpfer KSD300-1-380-420x300x2000 |  | 496 |  |  | 496 | 496 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 1 | 380 | 420 | 300 | 2000 | -700 | 1000
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137390 | Kulissenschalldämpfer KSD300-1-380-420x450x750 |  | 344.32 |  |  | 344.32 | 344.32 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 1 | 380 | 420 | 450 | 750 | -550 | -250
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137391 | Kulissenschalldämpfer KSD300-1-380-420x450x1000 |  | 379.23 |  |  | 379.23 | 379.23 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 1 | 380 | 420 | 450 | 1000 | -550 | 0
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137392 | Kulissenschalldämpfer KSD300-1-380-420x450x1250 |  | 418.95 |  |  | 418.95 | 418.95 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 1 | 380 | 420 | 450 | 1250 | -550 | 250
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137393 | Kulissenschalldämpfer KSD300-1-380-420x450x1500 |  | 483.96 |  |  | 483.96 | 483.96 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 1 | 380 | 420 | 450 | 1500 | -550 | 500
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137394 | Kulissenschalldämpfer KSD300-1-380-420x450x1750 |  | 520.08 |  |  | 520.08 | 520.08 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 1 | 380 | 420 | 450 | 1750 | -550 | 750
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137395 | Kulissenschalldämpfer KSD300-1-380-420x450x2000 |  | 546.57 |  |  | 546.57 | 546.57 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 1 | 380 | 420 | 450 | 2000 | -550 | 1000
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137396 | Kulissenschalldämpfer KSD300-1-380-420x600x750 |  | 387.66 |  |  | 387.66 | 387.66 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 1 | 380 | 420 | 600 | 750 | -400 | -250
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137397 | Kulissenschalldämpfer KSD300-1-380-420x600x1000 |  | 427.38 |  |  | 427.38 | 427.38 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 1 | 380 | 420 | 600 | 1000 | -400 | 0
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137398 | Kulissenschalldämpfer KSD300-1-380-420x600x1250 |  | 474.33 |  |  | 474.33 | 474.33 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 1 | 380 | 420 | 600 | 1250 | -400 | 250
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137399 | Kulissenschalldämpfer KSD300-1-380-420x600x1500 |  | 534.52 |  |  | 534.52 | 534.52 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 1 | 380 | 420 | 600 | 1500 | -400 | 500
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137400 | Kulissenschalldämpfer KSD300-1-380-420x600x1750 |  | 570.65 |  |  | 570.65 | 570.65 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 1 | 380 | 420 | 600 | 1750 | -400 | 750
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137401 | Kulissenschalldämpfer KSD300-1-380-420x600x2000 |  | 594.72 |  |  | 594.72 | 594.72 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 1 | 380 | 420 | 600 | 2000 | -400 | 1000
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137402 | Kulissenschalldämpfer KSD300-1-380-420x900x750 |  | 504.43 |  |  | 504.43 | 504.43 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 1 | 380 | 420 | 900 | 750 | -100 | -250
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137403 | Kulissenschalldämpfer KSD300-1-380-420x900x1000 |  | 555 |  |  | 555 | 555 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 1 | 380 | 420 | 900 | 1000 | -100 | 0
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137404 | Kulissenschalldämpfer KSD300-1-380-420x900x1250 |  | 647.69 |  |  | 647.69 | 647.69 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 1 | 380 | 420 | 900 | 1250 | -100 | 250
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137405 | Kulissenschalldämpfer KSD300-1-380-420x900x1500 |  | 729.56 |  |  | 729.56 | 729.56 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 1 | 380 | 420 | 900 | 1500 | -100 | 500
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137406 | Kulissenschalldämpfer KSD300-1-380-420x900x1750 |  | 778.91 |  |  | 778.91 | 778.91 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 1 | 380 | 420 | 900 | 1750 | -100 | 750
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137407 | Kulissenschalldämpfer KSD300-1-380-420x900x2000 |  | 813.83 |  |  | 813.83 | 813.83 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 1 | 380 | 420 | 900 | 2000 | -100 | 1000
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137408 | Kulissenschalldämpfer KSD300-2-760-840x300x750 |  | 477.95 |  |  | 477.95 | 477.95 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 2 | 760 | 840 | 300 | 750 | -700 | -250
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137409 | Kulissenschalldämpfer KSD300-2-760-840x300x1000 |  | 527.3 |  |  | 527.3 | 527.3 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 2 | 760 | 840 | 300 | 1000 | -700 | 0
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137410 | Kulissenschalldämpfer KSD300-2-760-840x300x1250 |  | 585.1 |  |  | 585.1 | 585.1 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 2 | 760 | 840 | 300 | 1250 | -700 | 250
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137411 | Kulissenschalldämpfer KSD300-2-760-840x300x1500 |  | 666.96 |  |  | 666.96 | 666.96 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 2 | 760 | 840 | 300 | 1500 | -700 | 500
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137412 | Kulissenschalldämpfer KSD300-2-760-840x300x1750 |  | 716.32 |  |  | 716.32 | 716.32 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 2 | 760 | 840 | 300 | 1750 | -700 | 750
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137413 | Kulissenschalldämpfer KSD300-2-760-840x300x2000 |  | 751.23 |  |  | 751.23 | 751.23 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 2 | 760 | 840 | 300 | 2000 | -700 | 1000
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137414 | Kulissenschalldämpfer KSD300-2-760-840x450x750 |  | 539.34 |  |  | 539.34 | 539.34 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 2 | 760 | 840 | 450 | 750 | -550 | -250
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137415 | Kulissenschalldämpfer KSD300-2-760-840x450x1000 |  | 594.72 |  |  | 594.72 | 594.72 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 2 | 760 | 840 | 450 | 1000 | -550 | 0
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137416 | Kulissenschalldämpfer KSD300-2-760-840x450x1250 |  | 670.57 |  |  | 670.57 | 670.57 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 2 | 760 | 840 | 450 | 1250 | -550 | 250
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137417 | Kulissenschalldämpfer KSD300-2-760-840x450x1500 |  | 757.25 |  |  | 757.25 | 757.25 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 2 | 760 | 840 | 450 | 1500 | -550 | 500
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137418 | Kulissenschalldämpfer KSD300-2-760-840x450x1750 |  | 807.82 |  |  | 807.82 | 807.82 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 2 | 760 | 840 | 450 | 1750 | -550 | 750
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137419 | Kulissenschalldämpfer KSD300-2-760-840x450x2000 |  | 841.52 |  |  | 841.52 | 841.52 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 2 | 760 | 840 | 450 | 2000 | -550 | 1000
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137420 | Kulissenschalldämpfer KSD300-2-760-840x600x750 |  | 598.34 |  |  | 598.34 | 598.34 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 2 | 760 | 840 | 600 | 750 | -400 | -250
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137421 | Kulissenschalldämpfer KSD300-2-760-840x600x1000 |  | 662.15 |  |  | 662.15 | 662.15 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 2 | 760 | 840 | 600 | 1000 | -400 | 0
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137422 | Kulissenschalldämpfer KSD300-2-760-840x600x1250 |  | 752.44 |  |  | 752.44 | 752.44 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 2 | 760 | 840 | 600 | 1250 | -400 | 250
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137423 | Kulissenschalldämpfer KSD300-2-760-840x600x1500 |  | 845.13 |  |  | 845.13 | 845.13 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 2 | 760 | 840 | 600 | 1500 | -400 | 500
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137424 | Kulissenschalldämpfer KSD300-2-760-840x600x1750 |  | 845.13 |  |  | 845.13 | 845.13 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 2 | 760 | 840 | 600 | 1750 | -400 | 750
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137425 | Kulissenschalldämpfer KSD300-2-760-840x600x2000 |  | 937.83 |  |  | 937.83 | 937.83 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 2 | 760 | 840 | 600 | 2000 | -400 | 1000
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137426 | Kulissenschalldämpfer KSD300-2-760-840x900x750 |  | 741.6 |  |  | 741.6 | 741.6 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 2 | 760 | 840 | 900 | 750 | -100 | -250
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137427 | Kulissenschalldämpfer KSD300-2-760-840x900x1000 |  | 829.49 |  |  | 829.49 | 829.49 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 2 | 760 | 840 | 900 | 1000 | -100 | 0
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137428 | Kulissenschalldämpfer KSD300-2-760-840x900x1250 |  | 995.62 |  |  | 995.62 | 995.62 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 2 | 760 | 840 | 900 | 1250 | -100 | 250
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137429 | Kulissenschalldämpfer KSD300-2-760-840x900x1500 |  | 1113.61 |  |  | 1113.61 | 1113.61 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 2 | 760 | 840 | 900 | 1500 | -100 | 500
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137430 | Kulissenschalldämpfer KSD300-2-760-840x900x1750 |  | 1183.43 |  |  | 1183.43 | 1183.43 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 2 | 760 | 840 | 900 | 1750 | -100 | 750
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137431 | Kulissenschalldämpfer KSD300-2-760-840x900x2000 |  | 1232.79 |  |  | 1232.79 | 1232.79 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 2 | 760 | 840 | 900 | 2000 | -100 | 1000
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137432 | Kulissenschalldämpfer KSD300-2-760-840x1200x750 |  | 883.66 |  |  | 883.66 | 883.66 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 2 | 760 | 840 | 1200 | 750 | 200 | -250
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137433 | Kulissenschalldämpfer KSD300-2-760-840x1200x1000 |  | 993.22 |  |  | 993.22 | 993.22 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 2 | 760 | 840 | 1200 | 1000 | 200 | 0
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137434 | Kulissenschalldämpfer KSD300-2-760-840x1200x1250 |  | 1164.17 |  |  | 1164.17 | 1164.17 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 2 | 760 | 840 | 1200 | 1250 | 200 | 250
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137435 | Kulissenschalldämpfer KSD300-2-760-840x1200x1500 |  | 1311.05 |  |  | 1311.05 | 1311.05 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 2 | 760 | 840 | 1200 | 1500 | 200 | 500
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137436 | Kulissenschalldämpfer KSD300-2-760-840x1200x1750 |  | 1395.32 |  |  | 1395.32 | 1395.32 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 2 | 760 | 840 | 1200 | 1750 | 200 | 750
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137437 | Kulissenschalldämpfer KSD300-2-760-840x1200x2000 |  | 1454.3 |  |  | 1454.3 | 1454.3 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 2 | 760 | 840 | 1200 | 2000 | 200 | 1000
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137438 | Kulissenschalldämpfer KSD300-3-1140-1260x300x750 |  | 640.47 |  |  | 640.47 | 640.47 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 3 | 1140 | 1260 | 300 | 750 | -700 | -250
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137439 | Kulissenschalldämpfer KSD300-3-1140-1260x300x1000 |  | 709.1 |  |  | 709.1 | 709.1 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 3 | 1140 | 1260 | 300 | 1000 | -700 | 0
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137440 | Kulissenschalldämpfer KSD300-3-1140-1260x300x1250 |  | 790.96 |  |  | 790.96 | 790.96 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 3 | 1140 | 1260 | 300 | 1250 | -700 | 250
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137441 | Kulissenschalldämpfer KSD300-3-1140-1260x300x1500 |  | 896.9 |  |  | 896.9 | 896.9 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 3 | 1140 | 1260 | 300 | 1500 | -700 | 500
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137442 | Kulissenschalldämpfer KSD300-3-1140-1260x300x1750 |  | 963.12 |  |  | 963.12 | 963.12 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 3 | 1140 | 1260 | 300 | 1750 | -700 | 750
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137443 | Kulissenschalldämpfer KSD300-3-1140-1260x300x2000 |  | 1007.66 |  |  | 1007.66 | 1007.66 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 3 | 1140 | 1260 | 300 | 2000 | -700 | 1000
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137444 | Kulissenschalldämpfer KSD300-3-1140-1260x450x750 |  | 721.13 |  |  | 721.13 | 721.13 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 3 | 1140 | 1260 | 450 | 750 | -550 | -250
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137445 | Kulissenschalldämpfer KSD300-3-1140-1260x450x1000 |  | 801.79 |  |  | 801.79 | 801.79 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 3 | 1140 | 1260 | 450 | 1000 | -550 | 0
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137446 | Kulissenschalldämpfer KSD300-3-1140-1260x450x1250 |  | 902.93 |  |  | 902.93 | 902.93 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 3 | 1140 | 1260 | 450 | 1250 | -550 | 250
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137447 | Kulissenschalldämpfer KSD300-3-1140-1260x450x1500 |  | 1020.9 |  |  | 1020.9 | 1020.9 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 3 | 1140 | 1260 | 450 | 1500 | -550 | 500
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137448 | Kulissenschalldämpfer KSD300-3-1140-1260x450x1750 |  | 1094.34 |  |  | 1094.34 | 1094.34 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 3 | 1140 | 1260 | 450 | 1750 | -550 | 750
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137449 | Kulissenschalldämpfer KSD300-3-1140-1260x450x2000 |  | 1143.71 |  |  | 1143.71 | 1143.71 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 3 | 1140 | 1260 | 450 | 2000 | -550 | 1000
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137450 | Kulissenschalldämpfer KSD300-3-1140-1260x600x750 |  | 801.79 |  |  | 801.79 | 801.79 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 3 | 1140 | 1260 | 600 | 750 | -400 | -250
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137451 | Kulissenschalldämpfer KSD300-3-1140-1260x600x1000 |  | 893.29 |  |  | 893.29 | 893.29 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 3 | 1140 | 1260 | 600 | 1000 | -400 | 0
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137452 | Kulissenschalldämpfer KSD300-3-1140-1260x600x1250 |  | 1016.08 |  |  | 1016.08 | 1016.08 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 3 | 1140 | 1260 | 600 | 1250 | -400 | 250
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137453 | Kulissenschalldämpfer KSD300-3-1140-1260x600x1500 |  | 1144.9 |  |  | 1144.9 | 1144.9 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 3 | 1140 | 1260 | 600 | 1500 | -400 | 500
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137454 | Kulissenschalldämpfer KSD300-3-1140-1260x600x1750 |  | 1225.56 |  |  | 1225.56 | 1225.56 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 3 | 1140 | 1260 | 600 | 1750 | -400 | 750
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137455 | Kulissenschalldämpfer KSD300-3-1140-1260x600x2000 |  | 1276.13 |  |  | 1276.13 | 1276.13 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 3 | 1140 | 1260 | 600 | 2000 | -400 | 1000
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137456 | Kulissenschalldämpfer KSD300-3-1140-1260x900x750 |  | 976.35 |  |  | 976.35 | 976.35 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 3 | 1140 | 1260 | 900 | 750 | -100 | -250
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137457 | Kulissenschalldämpfer KSD300-3-1140-1260x900x1000 |  | 1100.36 |  |  | 1100.36 | 1100.36 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 3 | 1140 | 1260 | 900 | 1000 | -100 | 0
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137458 | Kulissenschalldämpfer KSD300-3-1140-1260x900x1250 |  | 1319.47 |  |  | 1319.47 | 1319.47 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 3 | 1140 | 1260 | 900 | 1250 | -100 | 250
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137459 | Kulissenschalldämpfer KSD300-3-1140-1260x900x1500 |  | 1490.42 |  |  | 1490.42 | 1490.42 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 3 | 1140 | 1260 | 900 | 1500 | -100 | 500
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137460 | Kulissenschalldämpfer KSD300-3-1140-1260x900x1750 |  | 1589.14 |  |  | 1589.14 | 1589.14 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 3 | 1140 | 1260 | 900 | 1750 | -100 | 750
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137461 | Kulissenschalldämpfer KSD300-3-1140-1260x900x2000 |  | 1656.56 |  |  | 1656.56 | 1656.56 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 3 | 1140 | 1260 | 900 | 2000 | -100 | 1000
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137462 | Kulissenschalldämpfer KSD300-3-1140-1260x1200x750 |  | 1152.13 |  |  | 1152.13 | 1152.13 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 3 | 1140 | 1260 | 1200 | 750 | 200 | -250
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137463 | Kulissenschalldämpfer KSD300-3-1140-1260x1200x1000 |  | 1292.99 |  |  | 1292.99 | 1292.99 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 3 | 1140 | 1260 | 1200 | 1000 | 200 | 0
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137464 | Kulissenschalldämpfer KSD300-3-1140-1260x1200x1250 |  | 1543.39 |  |  | 1543.39 | 1543.39 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 3 | 1140 | 1260 | 1200 | 1250 | 200 | 250
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137465 | Kulissenschalldämpfer KSD300-3-1140-1260x1200x1500 |  | 1742.03 |  |  | 1742.03 | 1742.03 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 3 | 1140 | 1260 | 1200 | 1500 | 200 | 500
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137466 | Kulissenschalldämpfer KSD300-3-1140-1260x1200x1750 |  | 1861.22 |  |  | 1861.22 | 1861.22 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 3 | 1140 | 1260 | 1200 | 1750 | 200 | 750
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137467 | Kulissenschalldämpfer KSD300-3-1140-1260x1200x2000 |  | 1940.68 |  |  | 1940.68 | 1940.68 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 3 | 1140 | 1260 | 1200 | 2000 | 200 | 1000
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137468 | Kulissenschalldämpfer KSD300-3-1140-1260x1500x750 |  | 1323.08 |  |  | 1323.08 | 1323.08 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 3 | 1140 | 1260 | 1500 | 750 | 500 | -250
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137469 | Kulissenschalldämpfer KSD300-3-1140-1260x1500x1000 |  | 1497.64 |  |  | 1497.64 | 1497.64 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 3 | 1140 | 1260 | 1500 | 1000 | 500 | 0
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137470 | Kulissenschalldämpfer KSD300-3-1140-1260x1500x1250 |  | 1761.3 |  |  | 1761.3 | 1761.3 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 3 | 1140 | 1260 | 1500 | 1250 | 500 | 250
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137471 | Kulissenschalldämpfer KSD300-3-1140-1260x1500x1500 |  | 2106.82 |  |  | 2106.82 | 2106.82 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 3 | 1140 | 1260 | 1500 | 1500 | 500 | 500
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137472 | Kulissenschalldämpfer KSD300-3-1140-1260x1500x1750 |  | 2312.68 |  |  | 2312.68 | 2312.68 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 3 | 1140 | 1260 | 1500 | 1750 | 500 | 750
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137473 | Kulissenschalldämpfer KSD300-3-1140-1260x1500x2000 |  | 2451.13 |  |  | 2451.13 | 2451.13 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 3 | 1140 | 1260 | 1500 | 2000 | 500 | 1000
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137474 | Kulissenschalldämpfer KSD300-4-1520-1680x300x750 |  | 810.22 |  |  | 810.22 | 810.22 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 4 | 1520 | 1680 | 300 | 750 | -700 | -250
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137475 | Kulissenschalldämpfer KSD300-4-1520-1680x300x1000 |  | 900.51 |  |  | 900.51 | 900.51 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 4 | 1520 | 1680 | 300 | 1000 | -700 | 0
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137476 | Kulissenschalldämpfer KSD300-4-1520-1680x300x1250 |  | 1004.05 |  |  | 1004.05 | 1004.05 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 4 | 1520 | 1680 | 300 | 1250 | -700 | 250
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137477 | Kulissenschalldämpfer KSD300-4-1520-1680x300x1500 |  | 1143.71 |  |  | 1143.71 | 1143.71 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 4 | 1520 | 1680 | 300 | 1500 | -700 | 500
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137478 | Kulissenschalldämpfer KSD300-4-1520-1680x300x1750 |  | 1226.77 |  |  | 1226.77 | 1226.77 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 4 | 1520 | 1680 | 300 | 1750 | -700 | 750
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137479 | Kulissenschalldämpfer KSD300-4-1520-1680x300x2000 |  | 1280.95 |  |  | 1280.95 | 1280.95 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 4 | 1520 | 1680 | 300 | 2000 | -700 | 1000
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137480 | Kulissenschalldämpfer KSD300-4-1520-1680x450x750 |  | 904.12 |  |  | 904.12 | 904.12 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 4 | 1520 | 1680 | 450 | 750 | -550 | -250
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137481 | Kulissenschalldämpfer KSD300-4-1520-1680x450x1000 |  | 1008.86 |  |  | 1008.86 | 1008.86 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 4 | 1520 | 1680 | 450 | 1000 | -550 | 0
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137482 | Kulissenschalldämpfer KSD300-4-1520-1680x450x1250 |  | 1136.47 |  |  | 1136.47 | 1136.47 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 4 | 1520 | 1680 | 450 | 1250 | -550 | 250
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137483 | Kulissenschalldämpfer KSD300-4-1520-1680x450x1500 |  | 1286.96 |  |  | 1286.96 | 1286.96 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 4 | 1520 | 1680 | 450 | 1500 | -550 | 500
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137484 | Kulissenschalldämpfer KSD300-4-1520-1680x450x1750 |  | 1373.64 |  |  | 1373.64 | 1373.64 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 4 | 1520 | 1680 | 450 | 1750 | -550 | 750
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137485 | Kulissenschalldämpfer KSD300-4-1520-1680x450x2000 |  | 1435.05 |  |  | 1435.05 | 1435.05 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 4 | 1520 | 1680 | 450 | 2000 | -550 | 1000
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137486 | Kulissenschalldämpfer KSD300-4-1520-1680x600x750 |  | 1001.64 |  |  | 1001.64 | 1001.64 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 4 | 1520 | 1680 | 600 | 750 | -400 | -250
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137487 | Kulissenschalldämpfer KSD300-4-1520-1680x600x1000 |  | 1116.01 |  |  | 1116.01 | 1116.01 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 4 | 1520 | 1680 | 600 | 1000 | -400 | 0
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137488 | Kulissenschalldämpfer KSD300-4-1520-1680x600x1250 |  | 1268.9 |  |  | 1268.9 | 1268.9 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 4 | 1520 | 1680 | 600 | 1250 | -400 | 250
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137489 | Kulissenschalldämpfer KSD300-4-1520-1680x600x1500 |  | 1426.62 |  |  | 1426.62 | 1426.62 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 4 | 1520 | 1680 | 600 | 1500 | -400 | 500
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137490 | Kulissenschalldämpfer KSD300-4-1520-1680x600x1750 |  | 1521.72 |  |  | 1521.72 | 1521.72 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 4 | 1520 | 1680 | 600 | 1750 | -400 | 750
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137491 | Kulissenschalldämpfer KSD300-4-1520-1680x600x2000 |  | 1585.53 |  |  | 1585.53 | 1585.53 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 4 | 1520 | 1680 | 600 | 2000 | -400 | 1000
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137492 | Kulissenschalldämpfer KSD300-4-1520-1680x900x750 |  | 1211.12 |  |  | 1211.12 | 1211.12 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 4 | 1520 | 1680 | 900 | 750 | -100 | -250
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137493 | Kulissenschalldämpfer KSD300-4-1520-1680x900x1000 |  | 1366.42 |  |  | 1366.42 | 1366.42 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 4 | 1520 | 1680 | 900 | 1000 | -100 | 0
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137494 | Kulissenschalldämpfer KSD300-4-1520-1680x900x1250 |  | 1652.95 |  |  | 1652.95 | 1652.95 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 4 | 1520 | 1680 | 900 | 1250 | -100 | 250
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137495 | Kulissenschalldämpfer KSD300-4-1520-1680x900x1500 |  | 1858.81 |  |  | 1858.81 | 1858.81 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 4 | 1520 | 1680 | 900 | 1500 | -100 | 500
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137496 | Kulissenschalldämpfer KSD300-4-1520-1680x900x1750 |  | 1982.81 |  |  | 1982.81 | 1982.81 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 4 | 1520 | 1680 | 900 | 1750 | -100 | 750
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137497 | Kulissenschalldämpfer KSD300-4-1520-1680x900x2000 |  | 2064.68 |  |  | 2064.68 | 2064.68 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 4 | 1520 | 1680 | 900 | 2000 | -100 | 1000
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137498 | Kulissenschalldämpfer KSD300-4-1520-1680x1200x750 |  | 1430.23 |  |  | 1430.23 | 1430.23 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 4 | 1520 | 1680 | 1200 | 750 | 200 | -250
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137499 | Kulissenschalldämpfer KSD300-4-1520-1680x1200x1000 |  | 1609.61 |  |  | 1609.61 | 1609.61 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 4 | 1520 | 1680 | 1200 | 1000 | 200 | 0
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137500 | Kulissenschalldämpfer KSD300-4-1520-1680x1200x1250 |  | 1928.64 |  |  | 1928.64 | 1928.64 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 4 | 1520 | 1680 | 1200 | 1250 | 200 | 250
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137501 | Kulissenschalldämpfer KSD300-4-1520-1680x1200x1500 |  | 2173.03 |  |  | 2173.03 | 2173.03 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 4 | 1520 | 1680 | 1200 | 1500 | 200 | 500
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137502 | Kulissenschalldämpfer KSD300-4-1520-1680x1200x1750 |  | 2322.31 |  |  | 2322.31 | 2322.31 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 4 | 1520 | 1680 | 1200 | 1750 | 200 | 750
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137503 | Kulissenschalldämpfer KSD300-4-1520-1680x1200x2000 |  | 2419.83 |  |  | 2419.83 | 2419.83 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 4 | 1520 | 1680 | 1200 | 2000 | 200 | 1000
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137504 | Kulissenschalldämpfer KSD300-4-1520-1680x1500x750 |  | 1624.06 |  |  | 1624.06 | 1624.06 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 4 | 1520 | 1680 | 1500 | 750 | 500 | -250
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137505 | Kulissenschalldämpfer KSD300-4-1520-1680x1500x1000 |  | 1834.73 |  |  | 1834.73 | 1834.73 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 4 | 1520 | 1680 | 1500 | 1000 | 500 | 0
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137506 | Kulissenschalldämpfer KSD300-4-1520-1680x1500x1250 |  | 2191.08 |  |  | 2191.08 | 2191.08 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 4 | 1520 | 1680 | 1500 | 1250 | 500 | 250
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137507 | Kulissenschalldämpfer KSD300-4-1520-1680x1500x1500 |  | 2591.99 |  |  | 2591.99 | 2591.99 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 4 | 1520 | 1680 | 1500 | 1500 | 500 | 500
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137508 | Kulissenschalldämpfer KSD300-4-1520-1680x1500x1750 |  | 2829.16 |  |  | 2829.16 | 2829.16 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 4 | 1520 | 1680 | 1500 | 1750 | 500 | 750
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137509 | Kulissenschalldämpfer KSD300-4-1520-1680x1500x2000 |  | 2990.47 |  |  | 2990.47 | 2990.47 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 4 | 1520 | 1680 | 1500 | 2000 | 500 | 1000
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137510 | Kulissenschalldämpfer KSD300-4-1520-1680x1800x750 |  | 1973.18 |  |  | 1973.18 | 1973.18 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 4 | 1520 | 1680 | 1800 | 750 | 800 | -250
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137511 | Kulissenschalldämpfer KSD300-4-1520-1680x1800x1000 |  | 2239.24 |  |  | 2239.24 | 2239.24 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 4 | 1520 | 1680 | 1800 | 1000 | 800 | 0
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137512 | Kulissenschalldämpfer KSD300-4-1520-1680x1800x1250 |  | 2867.68 |  |  | 2867.68 | 2867.68 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 4 | 1520 | 1680 | 1800 | 1250 | 800 | 250
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137513 | Kulissenschalldämpfer KSD300-4-1520-1680x1800x1500 |  | 3184.3 |  |  | 3184.3 | 3184.3 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 4 | 1520 | 1680 | 1800 | 1500 | 800 | 500
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137514 | Kulissenschalldämpfer KSD300-4-1520-1680x1800x1750 |  | 3372.11 |  |  | 3372.11 | 3372.11 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 4 | 1520 | 1680 | 1800 | 1750 | 800 | 750
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137515 | Kulissenschalldämpfer KSD300-4-1520-1680x1800x2000 |  | 3498.52 |  |  | 3498.52 | 3498.52 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 4 | 1520 | 1680 | 1800 | 2000 | 800 | 1000
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137516 | Kulissenschalldämpfer KSD300-5-1900-2100x300x750 |  | 984.79 |  |  | 984.79 | 984.79 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 5 | 1900 | 2100 | 300 | 750 | -700 | -250
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137517 | Kulissenschalldämpfer KSD300-5-1900-2100x300x1000 |  | 1094.34 |  |  | 1094.34 | 1094.34 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 5 | 1900 | 2100 | 300 | 1000 | -700 | 0
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137518 | Kulissenschalldämpfer KSD300-5-1900-2100x300x1250 |  | 1223.16 |  |  | 1223.16 | 1223.16 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 5 | 1900 | 2100 | 300 | 1250 | -700 | 250
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137519 | Kulissenschalldämpfer KSD300-5-1900-2100x300x1500 |  | 1370.03 |  |  | 1370.03 | 1370.03 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 5 | 1900 | 2100 | 300 | 1500 | -700 | 500
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137520 | Kulissenschalldämpfer KSD300-5-1900-2100x300x1750 |  | 1461.52 |  |  | 1461.52 | 1461.52 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 5 | 1900 | 2100 | 300 | 1750 | -700 | 750
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137521 | Kulissenschalldämpfer KSD300-5-1900-2100x300x2000 |  | 1521.72 |  |  | 1521.72 | 1521.72 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 5 | 1900 | 2100 | 300 | 2000 | -700 | 1000
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137522 | Kulissenschalldämpfer KSD300-5-1900-2100x450x750 |  | 1094.34 |  |  | 1094.34 | 1094.34 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 5 | 1900 | 2100 | 450 | 750 | -550 | -250
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137523 | Kulissenschalldämpfer KSD300-5-1900-2100x450x1000 |  | 1220.75 |  |  | 1220.75 | 1220.75 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 5 | 1900 | 2100 | 450 | 1000 | -550 | 0
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137524 | Kulissenschalldämpfer KSD300-5-1900-2100x450x1250 |  | 1376.05 |  |  | 1376.05 | 1376.05 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 5 | 1900 | 2100 | 450 | 1250 | -550 | 250
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137525 | Kulissenschalldämpfer KSD300-5-1900-2100x450x1500 |  | 1548.21 |  |  | 1548.21 | 1548.21 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 5 | 1900 | 2100 | 450 | 1500 | -550 | 500
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137526 | Kulissenschalldämpfer KSD300-5-1900-2100x450x1750 |  | 1652.95 |  |  | 1652.95 | 1652.95 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 5 | 1900 | 2100 | 450 | 1750 | -550 | 750
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137527 | Kulissenschalldämpfer KSD300-5-1900-2100x450x2000 |  | 1721.57 |  |  | 1721.57 | 1721.57 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 5 | 1900 | 2100 | 450 | 2000 | -550 | 1000
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137528 | Kulissenschalldämpfer KSD300-5-1900-2100x600x750 |  | 1206.3 |  |  | 1206.3 | 1206.3 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 5 | 1900 | 2100 | 600 | 750 | -400 | -250
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137529 | Kulissenschalldämpfer KSD300-5-1900-2100x600x1000 |  | 1344.75 |  |  | 1344.75 | 1344.75 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 5 | 1900 | 2100 | 600 | 1000 | -400 | 0
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137530 | Kulissenschalldämpfer KSD300-5-1900-2100x600x1250 |  | 1528.95 |  |  | 1528.95 | 1528.95 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 5 | 1900 | 2100 | 600 | 1250 | -400 | 250
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137531 | Kulissenschalldämpfer KSD300-5-1900-2100x600x1500 |  | 1725.18 |  |  | 1725.18 | 1725.18 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 5 | 1900 | 2100 | 600 | 1500 | -400 | 500
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137532 | Kulissenschalldämpfer KSD300-5-1900-2100x600x1750 |  | 1843.17 |  |  | 1843.17 | 1843.17 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 5 | 1900 | 2100 | 600 | 1750 | -400 | 750
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137533 | Kulissenschalldämpfer KSD300-5-1900-2100x600x2000 |  | 1921.41 |  |  | 1921.41 | 1921.41 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 5 | 1900 | 2100 | 600 | 2000 | -400 | 1000
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137534 | Kulissenschalldämpfer KSD300-5-1900-2100x900x750 |  | 1449.49 |  |  | 1449.49 | 1449.49 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 5 | 1900 | 2100 | 900 | 750 | -100 | -250
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137535 | Kulissenschalldämpfer KSD300-5-1900-2100x900x1000 |  | 1636.1 |  |  | 1636.1 | 1636.1 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 5 | 1900 | 2100 | 900 | 1000 | -100 | 0
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137536 | Kulissenschalldämpfer KSD300-5-1900-2100x900x1250 |  | 1982.81 |  |  | 1982.81 | 1982.81 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 5 | 1900 | 2100 | 900 | 1250 | -100 | 250
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137537 | Kulissenschalldämpfer KSD300-5-1900-2100x900x1500 |  | 2227.21 |  |  | 2227.21 | 2227.21 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 5 | 1900 | 2100 | 900 | 1500 | -100 | 500
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137538 | Kulissenschalldämpfer KSD300-5-1900-2100x900x1750 |  | 2377.69 |  |  | 2377.69 | 2377.69 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 5 | 1900 | 2100 | 900 | 1750 | -100 | 750
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137539 | Kulissenschalldämpfer KSD300-5-1900-2100x900x2000 |  | 2477.62 |  |  | 2477.62 | 2477.62 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 5 | 1900 | 2100 | 900 | 2000 | -100 | 1000
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137540 | Kulissenschalldämpfer KSD300-5-1900-2100x1200x750 |  | 1696.29 |  |  | 1696.29 | 1696.29 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 5 | 1900 | 2100 | 1200 | 750 | 200 | -250
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137541 | Kulissenschalldämpfer KSD300-5-1900-2100x1200x1000 |  | 1909.38 |  |  | 1909.38 | 1909.38 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 5 | 1900 | 2100 | 1200 | 1000 | 200 | 0
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137542 | Kulissenschalldämpfer KSD300-5-1900-2100x1200x1250 |  | 2312.68 |  |  | 2312.68 | 2312.68 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 5 | 1900 | 2100 | 1200 | 1250 | 200 | 250
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137543 | Kulissenschalldämpfer KSD300-5-1900-2100x1200x1500 |  | 2604.02 |  |  | 2604.02 | 2604.02 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 5 | 1900 | 2100 | 1200 | 1500 | 200 | 500
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137544 | Kulissenschalldämpfer KSD300-5-1900-2100x1200x1750 |  | 2778.59 |  |  | 2778.59 | 2778.59 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 5 | 1900 | 2100 | 1200 | 1750 | 200 | 750
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137545 | Kulissenschalldämpfer KSD300-5-1900-2100x1200x2000 |  | 2894.17 |  |  | 2894.17 | 2894.17 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 5 | 1900 | 2100 | 1200 | 2000 | 200 | 1000
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137546 | Kulissenschalldämpfer KSD300-5-1900-2100x1500x750 |  | 1928.64 |  |  | 1928.64 | 1928.64 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 5 | 1900 | 2100 | 1500 | 750 | 500 | -250
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137547 | Kulissenschalldämpfer KSD300-5-1900-2100x1500x1000 |  | 2182.66 |  |  | 2182.66 | 2182.66 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 5 | 1900 | 2100 | 1500 | 1000 | 500 | 0
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137548 | Kulissenschalldämpfer KSD300-5-1900-2100x1500x1250 |  | 2625.69 |  |  | 2625.69 | 2625.69 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 5 | 1900 | 2100 | 1500 | 1250 | 500 | 250
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137549 | Kulissenschalldämpfer KSD300-5-1900-2100x1500x1500 |  | 3086.79 |  |  | 3086.79 | 3086.79 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 5 | 1900 | 2100 | 1500 | 1500 | 500 | 500
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137550 | Kulissenschalldämpfer KSD300-5-1900-2100x1500x1750 |  | 3360.07 |  |  | 3360.07 | 3360.07 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 5 | 1900 | 2100 | 1500 | 1750 | 500 | 750
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137551 | Kulissenschalldämpfer KSD300-5-1900-2100x1500x2000 |  | 3545.47 |  |  | 3545.47 | 3545.47 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 5 | 1900 | 2100 | 1500 | 2000 | 500 | 1000
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137552 | Kulissenschalldämpfer KSD300-5-1900-2100x1800x750 |  | 2363.24 |  |  | 2363.24 | 2363.24 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 5 | 1900 | 2100 | 1800 | 750 | 800 | -250
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137553 | Kulissenschalldämpfer KSD300-5-1900-2100x1800x1000 |  | 2693.11 |  |  | 2693.11 | 2693.11 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 5 | 1900 | 2100 | 1800 | 1000 | 800 | 0
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137554 | Kulissenschalldämpfer KSD300-5-1900-2100x1800x1250 |  | 3441.94 |  |  | 3441.94 | 3441.94 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 5 | 1900 | 2100 | 1800 | 1250 | 800 | 250
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137555 | Kulissenschalldämpfer KSD300-5-1900-2100x1800x1500 |  | 3839.22 |  |  | 3839.22 | 3839.22 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 5 | 1900 | 2100 | 1800 | 1500 | 800 | 500
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137556 | Kulissenschalldämpfer KSD300-5-1900-2100x1800x1750 |  | 4073.98 |  |  | 4073.98 | 4073.98 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 5 | 1900 | 2100 | 1800 | 1750 | 800 | 750
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137557 | Kulissenschalldämpfer KSD300-5-1900-2100x1800x2000 |  | 4231.69 |  |  | 4231.69 | 4231.69 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 5 | 1900 | 2100 | 1800 | 2000 | 800 | 1000
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137558 | Kulissenschalldämpfer KSD300-6-2280-2520x450x750 |  | 1344.75 |  |  | 1344.75 | 1344.75 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 6 | 2280 | 2520 | 450 | 750 | -550 | -250
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137559 | Kulissenschalldämpfer KSD300-6-2280-2520x450x1000 |  | 1500.05 |  |  | 1500.05 | 1500.05 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 6 | 2280 | 2520 | 450 | 1000 | -550 | 0
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137560 | Kulissenschalldämpfer KSD300-6-2280-2520x450x1250 |  | 1703.51 |  |  | 1703.51 | 1703.51 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 6 | 2280 | 2520 | 450 | 1250 | -550 | 250
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137561 | Kulissenschalldämpfer KSD300-6-2280-2520x450x1500 |  | 1928.64 |  |  | 1928.64 | 1928.64 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 6 | 2280 | 2520 | 450 | 1500 | -550 | 500
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137562 | Kulissenschalldämpfer KSD300-6-2280-2520x450x1750 |  | 2063.47 |  |  | 2063.47 | 2063.47 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 6 | 2280 | 2520 | 450 | 1750 | -550 | 750
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137563 | Kulissenschalldämpfer KSD300-6-2280-2520x450x2000 |  | 2152.56 |  |  | 2152.56 | 2152.56 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 6 | 2280 | 2520 | 450 | 2000 | -550 | 1000
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137564 | Kulissenschalldämpfer KSD300-6-2280-2520x600x750 |  | 1407.35 |  |  | 1407.35 | 1407.35 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 6 | 2280 | 2520 | 600 | 750 | -400 | -250
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137565 | Kulissenschalldämpfer KSD300-6-2280-2520x600x1000 |  | 1572.29 |  |  | 1572.29 | 1572.29 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 6 | 2280 | 2520 | 600 | 1000 | -400 | 0
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137566 | Kulissenschalldämpfer KSD300-6-2280-2520x600x1250 |  | 1791.4 |  |  | 1791.4 | 1791.4 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 6 | 2280 | 2520 | 600 | 1250 | -400 | 250
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137567 | Kulissenschalldämpfer KSD300-6-2280-2520x600x1500 |  | 2020.13 |  |  | 2020.13 | 2020.13 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 6 | 2280 | 2520 | 600 | 1500 | -400 | 500
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137568 | Kulissenschalldämpfer KSD300-6-2280-2520x600x1750 |  | 2157.38 |  |  | 2157.38 | 2157.38 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 6 | 2280 | 2520 | 600 | 1750 | -400 | 750
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137569 | Kulissenschalldämpfer KSD300-6-2280-2520x600x2000 |  | 2246.47 |  |  | 2246.47 | 2246.47 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 6 | 2280 | 2520 | 600 | 2000 | -400 | 1000
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137570 | Kulissenschalldämpfer KSD300-6-2280-2520x900x750 |  | 1691.47 |  |  | 1691.47 | 1691.47 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 6 | 2280 | 2520 | 900 | 750 | -100 | -250
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137571 | Kulissenschalldämpfer KSD300-6-2280-2520x900x1000 |  | 1915.4 |  |  | 1915.4 | 1915.4 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 6 | 2280 | 2520 | 900 | 1000 | -100 | 0
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137572 | Kulissenschalldämpfer KSD300-6-2280-2520x900x1250 |  | 2324.72 |  |  | 2324.72 | 2324.72 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 6 | 2280 | 2520 | 900 | 1250 | -100 | 250
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137573 | Kulissenschalldämpfer KSD300-6-2280-2520x900x1500 |  | 2604.02 |  |  | 2604.02 | 2604.02 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 6 | 2280 | 2520 | 900 | 1500 | -100 | 500
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137574 | Kulissenschalldämpfer KSD300-6-2280-2520x900x1750 |  | 2770.17 |  |  | 2770.17 | 2770.17 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 6 | 2280 | 2520 | 900 | 1750 | -100 | 750
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137575 | Kulissenschalldämpfer KSD300-6-2280-2520x900x2000 |  | 2885.74 |  |  | 2885.74 | 2885.74 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 6 | 2280 | 2520 | 900 | 2000 | -100 | 1000
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137576 | Kulissenschalldämpfer KSD300-6-2280-2520x1200x750 |  | 1986.43 |  |  | 1986.43 | 1986.43 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 6 | 2280 | 2520 | 1200 | 750 | 200 | -250
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137577 | Kulissenschalldämpfer KSD300-6-2280-2520x1200x1000 |  | 2241.66 |  |  | 2241.66 | 2241.66 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 6 | 2280 | 2520 | 1200 | 1000 | 200 | 0
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137578 | Kulissenschalldämpfer KSD300-6-2280-2520x1200x1250 |  | 2699.13 |  |  | 2699.13 | 2699.13 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 6 | 2280 | 2520 | 1200 | 1250 | 200 | 250
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137579 | Kulissenschalldämpfer KSD300-6-2280-2520x1200x1500 |  | 3042.24 |  |  | 3042.24 | 3042.24 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 6 | 2280 | 2520 | 1200 | 1500 | 200 | 500
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137580 | Kulissenschalldämpfer KSD300-6-2280-2520x1200x1750 |  | 3246.9 |  |  | 3246.9 | 3246.9 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 6 | 2280 | 2520 | 1200 | 1750 | 200 | 750
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137581 | Kulissenschalldämpfer KSD300-6-2280-2520x1200x2000 |  | 3385.35 |  |  | 3385.35 | 3385.35 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 6 | 2280 | 2520 | 1200 | 2000 | 200 | 1000
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137582 | Kulissenschalldämpfer KSD300-6-2280-2520x1500x750 |  | 2288.61 |  |  | 2288.61 | 2288.61 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 6 | 2280 | 2520 | 1500 | 750 | 500 | -250
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137583 | Kulissenschalldämpfer KSD300-6-2280-2520x1500x1000 |  | 2588.38 |  |  | 2588.38 | 2588.38 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 6 | 2280 | 2520 | 1500 | 1000 | 500 | 0
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137584 | Kulissenschalldämpfer KSD300-6-2280-2520x1500x1250 |  | 3112.07 |  |  | 3112.07 | 3112.07 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 6 | 2280 | 2520 | 1500 | 1250 | 500 | 250
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137585 | Kulissenschalldämpfer KSD300-6-2280-2520x1500x1500 |  | 3581.58 |  |  | 3581.58 | 3581.58 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 6 | 2280 | 2520 | 1500 | 1500 | 500 | 500
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137586 | Kulissenschalldämpfer KSD300-6-2280-2520x1500x1750 |  | 3860.89 |  |  | 3860.89 | 3860.89 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 6 | 2280 | 2520 | 1500 | 1750 | 500 | 750
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137587 | Kulissenschalldämpfer KSD300-6-2280-2520x1500x2000 |  | 4048.7 |  |  | 4048.7 | 4048.7 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 6 | 2280 | 2520 | 1500 | 2000 | 500 | 1000
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137588 | Kulissenschalldämpfer KSD300-6-2280-2520x1800x750 |  | 2770.17 |  |  | 2770.17 | 2770.17 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 6 | 2280 | 2520 | 1800 | 750 | 800 | -250
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137589 | Kulissenschalldämpfer KSD300-6-2280-2520x1800x1000 |  | 3154.2 |  |  | 3154.2 | 3154.2 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 6 | 2280 | 2520 | 1800 | 1000 | 800 | 0
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137590 | Kulissenschalldämpfer KSD300-6-2280-2520x1800x1250 |  | 4013.79 |  |  | 4013.79 | 4013.79 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 6 | 2280 | 2520 | 1800 | 1250 | 800 | 250
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137591 | Kulissenschalldämpfer KSD300-6-2280-2520x1800x1500 |  | 4442.37 |  |  | 4442.37 | 4442.37 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 6 | 2280 | 2520 | 1800 | 1500 | 800 | 500
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137592 | Kulissenschalldämpfer KSD300-6-2280-2520x1800x1750 |  | 4701.21 |  |  | 4701.21 | 4701.21 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 6 | 2280 | 2520 | 1800 | 1750 | 800 | 750
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137593 | Kulissenschalldämpfer KSD300-6-2280-2520x1800x2000 |  | 4872.16 |  |  | 4872.16 | 4872.16 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 6 | 2280 | 2520 | 1800 | 2000 | 800 | 1000
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137594 | Kulissenschalldämpfer KSD300-7-2660-2940x450x750 |  | 1467.55 |  |  | 1467.55 | 1467.55 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 7 | 2660 | 2940 | 450 | 750 | -550 | -250
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137595 | Kulissenschalldämpfer KSD300-7-2660-2940x450x1000 |  | 1637.29 |  |  | 1637.29 | 1637.29 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 7 | 2660 | 2940 | 450 | 1000 | -550 | 0
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137596 | Kulissenschalldämpfer KSD300-7-2660-2940x450x1250 |  | 1858.81 |  |  | 1858.81 | 1858.81 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 7 | 2660 | 2940 | 450 | 1250 | -550 | 250
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137597 | Kulissenschalldämpfer KSD300-7-2660-2940x450x1500 |  | 2103.2 |  |  | 2103.2 | 2103.2 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 7 | 2660 | 2940 | 450 | 1500 | -550 | 500
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137598 | Kulissenschalldämpfer KSD300-7-2660-2940x450x1750 |  | 2252.49 |  |  | 2252.49 | 2252.49 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 7 | 2660 | 2940 | 450 | 1750 | -550 | 750
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137599 | Kulissenschalldämpfer KSD300-7-2660-2940x450x2000 |  | 2351.21 |  |  | 2351.21 | 2351.21 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 7 | 2660 | 2940 | 450 | 2000 | -550 | 1000
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137600 | Kulissenschalldämpfer KSD300-7-2660-2940x600x750 |  | 1536.17 |  |  | 1536.17 | 1536.17 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 7 | 2660 | 2940 | 600 | 750 | -400 | -250
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137601 | Kulissenschalldämpfer KSD300-7-2660-2940x600x1000 |  | 1717.96 |  |  | 1717.96 | 1717.96 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 7 | 2660 | 2940 | 600 | 1000 | -400 | 0
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137602 | Kulissenschalldämpfer KSD300-7-2660-2940x600x1250 |  | 1955.12 |  |  | 1955.12 | 1955.12 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 7 | 2660 | 2940 | 600 | 1250 | -400 | 250
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137603 | Kulissenschalldämpfer KSD300-7-2660-2940x600x1500 |  | 2206.74 |  |  | 2206.74 | 2206.74 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 7 | 2660 | 2940 | 600 | 1500 | -400 | 500
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137604 | Kulissenschalldämpfer KSD300-7-2660-2940x600x1750 |  | 2357.23 |  |  | 2357.23 | 2357.23 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 7 | 2660 | 2940 | 600 | 1750 | -400 | 750
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137605 | Kulissenschalldämpfer KSD300-7-2660-2940x600x2000 |  | 2498.53 |  |  | 2498.53 | 2498.53 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 7 | 2660 | 2940 | 600 | 2000 | -400 | 1000
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137606 | Kulissenschalldämpfer KSD300-7-2660-2940x900x750 |  | 1861.22 |  |  | 1861.22 | 1861.22 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 7 | 2660 | 2940 | 900 | 750 | -100 | -250
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137607 | Kulissenschalldämpfer KSD300-7-2660-2940x900x1000 |  | 2106.82 |  |  | 2106.82 | 2106.82 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 7 | 2660 | 2940 | 900 | 1000 | -100 | 0
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137608 | Kulissenschalldämpfer KSD300-7-2660-2940x900x1250 |  | 2571.52 |  |  | 2571.52 | 2571.52 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 7 | 2660 | 2940 | 900 | 1250 | -100 | 250
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137609 | Kulissenschalldämpfer KSD300-7-2660-2940x900x1500 |  | 2882.12 |  |  | 2882.12 | 2882.12 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 7 | 2660 | 2940 | 900 | 1500 | -100 | 500
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137610 | Kulissenschalldämpfer KSD300-7-2660-2940x900x1750 |  | 3067.52 |  |  | 3067.52 | 3067.52 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 7 | 2660 | 2940 | 900 | 1750 | -100 | 750
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137611 | Kulissenschalldämpfer KSD300-7-2660-2940x900x2000 |  | 3191.52 |  |  | 3191.52 | 3191.52 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 7 | 2660 | 2940 | 900 | 2000 | -100 | 1000
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137612 | Kulissenschalldämpfer KSD300-7-2660-2940x1200x750 |  | 2207.95 |  |  | 2207.95 | 2207.95 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 7 | 2660 | 2940 | 1200 | 750 | 200 | -250
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137613 | Kulissenschalldämpfer KSD300-7-2660-2940x1200x1000 |  | 2494.47 |  |  | 2494.47 | 2494.47 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 7 | 2660 | 2940 | 1200 | 1000 | 200 | 0
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137614 | Kulissenschalldämpfer KSD300-7-2660-2940x1200x1250 |  | 3010.94 |  |  | 3010.94 | 3010.94 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 7 | 2660 | 2940 | 1200 | 1250 | 200 | 250
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137615 | Kulissenschalldämpfer KSD300-7-2660-2940x1200x1500 |  | 3386.56 |  |  | 3386.56 | 3386.56 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 7 | 2660 | 2940 | 1200 | 1500 | 200 | 500
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137616 | Kulissenschalldämpfer KSD300-7-2660-2940x1200x1750 |  | 3614.09 |  |  | 3614.09 | 3614.09 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 7 | 2660 | 2940 | 1200 | 1750 | 200 | 750
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137617 | Kulissenschalldämpfer KSD300-7-2660-2940x1200x2000 |  | 3763.37 |  |  | 3763.37 | 3763.37 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 7 | 2660 | 2940 | 1200 | 2000 | 200 | 1000
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137618 | Kulissenschalldämpfer KSD300-7-2660-2940x1500x750 |  | 2514.94 |  |  | 2514.94 | 2514.94 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 7 | 2660 | 2940 | 1500 | 750 | 500 | -250
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137619 | Kulissenschalldämpfer KSD300-7-2660-2940x1500x1000 |  | 2848.41 |  |  | 2848.41 | 2848.41 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 7 | 2660 | 2940 | 1500 | 1000 | 500 | 0
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137620 | Kulissenschalldämpfer KSD300-7-2660-2940x1500x1250 |  | 3440.73 |  |  | 3440.73 | 3440.73 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 7 | 2660 | 2940 | 1500 | 1250 | 500 | 250
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137621 | Kulissenschalldämpfer KSD300-7-2660-2940x1500x1500 |  | 3981.28 |  |  | 3981.28 | 3981.28 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 7 | 2660 | 2940 | 1500 | 1500 | 500 | 500
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137622 | Kulissenschalldämpfer KSD300-7-2660-2940x1500x1750 |  | 4306.34 |  |  | 4306.34 | 4306.34 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 7 | 2660 | 2940 | 1500 | 1750 | 500 | 750
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137623 | Kulissenschalldämpfer KSD300-7-2660-2940x1500x2000 |  | 4523.03 |  |  | 4523.03 | 4523.03 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 7 | 2660 | 2940 | 1500 | 2000 | 500 | 1000
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137624 | Kulissenschalldämpfer KSD300-7-2660-2940x1800x750 |  | 3072.34 |  |  | 3072.34 | 3072.34 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 7 | 2660 | 2940 | 1800 | 750 | 800 | -250
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137625 | Kulissenschalldämpfer KSD300-7-2660-2940x1800x1000 |  | 3498.52 |  |  | 3498.52 | 3498.52 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 7 | 2660 | 2940 | 1800 | 1000 | 800 | 0
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137626 | Kulissenschalldämpfer KSD300-7-2660-2940x1800x1250 |  | 4489.32 |  |  | 4489.32 | 4489.32 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 7 | 2660 | 2940 | 1800 | 1250 | 800 | 250
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137627 | Kulissenschalldämpfer KSD300-7-2660-2940x1800x1500 |  | 4972.08 |  |  | 4972.08 | 4972.08 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 7 | 2660 | 2940 | 1800 | 1500 | 800 | 500
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137628 | Kulissenschalldämpfer KSD300-7-2660-2940x1800x1750 |  | 5263.43 |  |  | 5263.43 | 5263.43 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 7 | 2660 | 2940 | 1800 | 1750 | 800 | 750
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137629 | Kulissenschalldämpfer KSD300-7-2660-2940x1800x2000 |  | 5457.25 |  |  | 5457.25 | 5457.25 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 7 | 2660 | 2940 | 1800 | 2000 | 800 | 1000
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137630 | Kulissenschalldämpfer KSD300-8-3040-3360x450x750 |  | 1586.73 |  |  | 1586.73 | 1586.73 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 8 | 3040 | 3360 | 450 | 750 | -550 | -250
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137631 | Kulissenschalldämpfer KSD300-8-3040-3360x450x1000 |  | 1768.52 |  |  | 1768.52 | 1768.52 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 8 | 3040 | 3360 | 450 | 1000 | -550 | 0
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137632 | Kulissenschalldämpfer KSD300-8-3040-3360x450x1250 |  | 2016.52 |  |  | 2016.52 | 2016.52 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 8 | 3040 | 3360 | 450 | 1250 | -550 | 250
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137633 | Kulissenschalldämpfer KSD300-8-3040-3360x450x1500 |  | 2281.38 |  |  | 2281.38 | 2281.38 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 8 | 3040 | 3360 | 450 | 1500 | -550 | 500
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137634 | Kulissenschalldämpfer KSD300-8-3040-3360x450x1750 |  | 2439.09 |  |  | 2439.09 | 2439.09 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 8 | 3040 | 3360 | 450 | 1750 | -550 | 750
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137635 | Kulissenschalldämpfer KSD300-8-3040-3360x450x2000 |  | 2543.83 |  |  | 2543.83 | 2543.83 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 8 | 3040 | 3360 | 450 | 2000 | -550 | 1000
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137636 | Kulissenschalldämpfer KSD300-8-3040-3360x600x750 |  | 1661.38 |  |  | 1661.38 | 1661.38 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 8 | 3040 | 3360 | 600 | 750 | -400 | -250
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137637 | Kulissenschalldämpfer KSD300-8-3040-3360x600x1000 |  | 1858.81 |  |  | 1858.81 | 1858.81 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 8 | 3040 | 3360 | 600 | 1000 | -400 | 0
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137638 | Kulissenschalldämpfer KSD300-8-3040-3360x600x1250 |  | 2122.46 |  |  | 2122.46 | 2122.46 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 8 | 3040 | 3360 | 600 | 1250 | -400 | 250
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137639 | Kulissenschalldämpfer KSD300-8-3040-3360x600x1500 |  | 2396.95 |  |  | 2396.95 | 2396.95 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 8 | 3040 | 3360 | 600 | 1500 | -400 | 500
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137640 | Kulissenschalldämpfer KSD300-8-3040-3360x600x1750 |  | 2563.09 |  |  | 2563.09 | 2563.09 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 8 | 3040 | 3360 | 600 | 1750 | -400 | 750
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137641 | Kulissenschalldämpfer KSD300-8-3040-3360x600x2000 |  | 2831.46 |  |  | 2831.46 | 2831.46 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 8 | 3040 | 3360 | 600 | 2000 | -400 | 1000
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137642 | Kulissenschalldämpfer KSD300-8-3040-3360x900x750 |  | 2016.52 |  |  | 2016.52 | 2016.52 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 8 | 3040 | 3360 | 900 | 750 | -100 | -250
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137643 | Kulissenschalldämpfer KSD300-8-3040-3360x900x1000 |  | 2285 |  |  | 2285 | 2285 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 8 | 3040 | 3360 | 900 | 1000 | -100 | 0
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137644 | Kulissenschalldämpfer KSD300-8-3040-3360x900x1250 |  | 2805.07 |  |  | 2805.07 | 2805.07 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 8 | 3040 | 3360 | 900 | 1250 | -100 | 250
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137645 | Kulissenschalldämpfer KSD300-8-3040-3360x900x1500 |  | 3160.23 |  |  | 3160.23 | 3160.23 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 8 | 3040 | 3360 | 900 | 1500 | -100 | 500
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137646 | Kulissenschalldämpfer KSD300-8-3040-3360x900x1750 |  | 3370.91 |  |  | 3370.91 | 3370.91 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 8 | 3040 | 3360 | 900 | 1750 | -100 | 750
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137647 | Kulissenschalldämpfer KSD300-8-3040-3360x900x2000 |  | 3510.56 |  |  | 3510.56 | 3510.56 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 8 | 3040 | 3360 | 900 | 2000 | -100 | 1000
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137648 | Kulissenschalldämpfer KSD300-8-3040-3360x1200x750 |  | 2405.39 |  |  | 2405.39 | 2405.39 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 8 | 3040 | 3360 | 1200 | 750 | 200 | -250
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137649 | Kulissenschalldämpfer KSD300-8-3040-3360x1200x1000 |  | 2718.4 |  |  | 2718.4 | 2718.4 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 8 | 3040 | 3360 | 1200 | 1000 | 200 | 0
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137650 | Kulissenschalldämpfer KSD300-8-3040-3360x1200x1250 |  | 3299.87 |  |  | 3299.87 | 3299.87 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 8 | 3040 | 3360 | 1200 | 1250 | 200 | 250
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137651 | Kulissenschalldämpfer KSD300-8-3040-3360x1200x1500 |  | 3724.85 |  |  | 3724.85 | 3724.85 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 8 | 3040 | 3360 | 1200 | 1500 | 200 | 500
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137652 | Kulissenschalldämpfer KSD300-8-3040-3360x1200x1750 |  | 3980.08 |  |  | 3980.08 | 3980.08 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 8 | 3040 | 3360 | 1200 | 1750 | 200 | 750
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137653 | Kulissenschalldämpfer KSD300-8-3040-3360x1200x2000 |  | 4149.82 |  |  | 4149.82 | 4149.82 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 8 | 3040 | 3360 | 1200 | 2000 | 200 | 1000
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137654 | Kulissenschalldämpfer KSD300-8-3040-3360x1500x750 |  | 2743.68 |  |  | 2743.68 | 2743.68 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 8 | 3040 | 3360 | 1500 | 750 | 500 | -250
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137655 | Kulissenschalldämpfer KSD300-8-3040-3360x1500x1000 |  | 3112.07 |  |  | 3112.07 | 3112.07 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 8 | 3040 | 3360 | 1500 | 1000 | 500 | 0
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137656 | Kulissenschalldämpfer KSD300-8-3040-3360x1500x1250 |  | 3775.41 |  |  | 3775.41 | 3775.41 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 8 | 3040 | 3360 | 1500 | 1250 | 500 | 250
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137657 | Kulissenschalldämpfer KSD300-8-3040-3360x1500x1500 |  | 4972.08 |  |  | 4972.08 | 4972.08 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 8 | 3040 | 3360 | 1500 | 1500 | 500 | 500
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137658 | Kulissenschalldämpfer KSD300-8-3040-3360x1500x1750 |  | 5690.81 |  |  | 5690.81 | 5690.81 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 8 | 3040 | 3360 | 1500 | 1750 | 500 | 750
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137659 | Kulissenschalldämpfer KSD300-8-3040-3360x1500x2000 |  | 6171.16 |  |  | 6171.16 | 6171.16 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 8 | 3040 | 3360 | 1500 | 2000 | 500 | 1000
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137660 | Kulissenschalldämpfer KSD300-8-3040-3360x1800x750 |  | 3378.13 |  |  | 3378.13 | 3378.13 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 8 | 3040 | 3360 | 1800 | 750 | 800 | -250
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137661 | Kulissenschalldämpfer KSD300-8-3040-3360x1800x1000 |  | 3852.46 |  |  | 3852.46 | 3852.46 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 8 | 3040 | 3360 | 1800 | 1000 | 800 | 0
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137662 | Kulissenschalldämpfer KSD300-8-3040-3360x1800x1250 |  | 4940.79 |  |  | 4940.79 | 4940.79 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 8 | 3040 | 3360 | 1800 | 1250 | 800 | 250
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137663 | Kulissenschalldämpfer KSD300-8-3040-3360x1800x1500 |  | 5517.45 |  |  | 5517.45 | 5517.45 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 8 | 3040 | 3360 | 1800 | 1500 | 800 | 500
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137664 | Kulissenschalldämpfer KSD300-8-3040-3360x1800x1750 |  | 5870.19 |  |  | 5870.19 | 5870.19 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 8 | 3040 | 3360 | 1800 | 1750 | 800 | 750
WG07 | Kanalschalldämpfer | 137665 | Kulissenschalldämpfer KSD300-8-3040-3360x1800x2000 |  | 6587.71 |  |  | 6587.71 | 6587.71 |  |  | 0 | 100% | 100% | 300 | 8 | 3040 | 3360 | 1800 | 2000 | 800 | 1000